Расчет температуры стенки трубы Ду 800мм системы газоснабжения ГРП

- Данные для расчета:

1.1.Расход газа на котел при номинальной нагрузке Q, м3/ч			450 000

1.2. Внутренний диаметр трубы d1, мм						802

1.3. Наружный диаметр трубы d2, мм						820

1.4. Абсолютное давление газа перед котлом Рабс, МПа				0,75

1.5. Температура воздуха t f2,0C		                                                            +35

1.6. Коэффициент кинематической вязкости метана при +5 0С  ν, м2/сек	           14,8·10-6

(Идельчик стр.12, 14)

1.7. Коэффициент теплопроводности метана при рабочей температуре λf1, ккал/м·ч·0С	2,13·10-2

1.8. Коэффициент теплопроводности воздуха при температуре +350С λf2, ккал/м·ч·0С	2,34·10-2

1.9. Коэффициент теплопроводности металла трубы λf3, ккал/м·ч·0С		40

1.10. Кинематическая вязкость воздуха ν, м2/сек					16,48·10-6

1.11. Критерий Прандтля								Рrf=0,7

2. Расчет.

2.1. Определение температуры транспортируемой среды (природного газа).

На основании фактической температуры газа на ГРП-1 Сургутской ГРЭС-1 принимаем температуру природного газа в газопроводе равной: t f1 = 50C.

2.2. Определение скорости газа в трубе при номинальной нагрузке котла:

2.3.Определяем критерий Рейнольдса:

(Идельчик стр.27)

следовательно, режим движения среды турбулентный.

2.4. Определение критерия Нуссельта в развитом турбулентном режиме:

при этом критерий Прандтля для многоатомных газов принят равным 1.

2.5. Определение коэффициента теплоотдачи от газа к внутренней стенке трубы:

2.6. Определение критерия Нуссельта при теплоотдаче от наружного воздуха стенке трубы:

98,55

где:

;

-коэффициент объемного расширения воздуха.

2.5. Определение коэффициента теплоотдачи от наружного воздуха к наружной стенке трубы:

2.6. Коэффициент теплопередачи:

= ккал/м·ч

2.6. Определение температуры внутренней поверхности стенки трубы:

где:

2.7. Определение температуры наружной поверхности стенки трубы:

2.8. Определение средней температуры стенки:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

- Михеев М.А. Основы теплопередачи. M.: Госэнергоиздат, 1960.