Вентиляция теплогенераторной

В помещении предусматривается однократный воздухообмен.

Объем теплогенераторной V=15,0 м3, следовательно, расход удаляемого воздуха:

Lℓ=V∙1=15,0∙1=15,0 м3

Вытяжная вентиляция – естественная через дефлектор.

Площадь живого сечения воздуховода F, м2 , вычисляется по формуле

F=Lℓ/(3600∙ν),                                              (1.10)

где   Lℓ=15,0 м3/ч – расход удаляемого воздуха на вытяжную вентиляцию;

v=1м/c - скорость воздуха.

F=15,0/3600∙1=0,0041 м2

Диаметр воздуховода d, м, вычисляется по формуле

d= (4 ∙F/π)0.5,                                             (1.11)

d= (4 ∙0,0041/3,14)0,5=0,2285 м

Принимаем дефлектор стандартного диаметра ∅200 по серии 5.904-51.

Приточная вентиляция - естественная, за счет установки жалюзийной решетки или Кивов.

Расход приточного воздуха должен обеспечить 1 кратный воздухообмен и необходимое количество воздуха на горение.

Расход приточного воздуха Lin , м3/ч, определяется по формуле

Lin=Lℓ+Lгор,                                                        (1.12)

где   Lгор- количество воздуха необходимое на горение, м3/ч.

Расход воздуха на горение Lrop, м3/ч, вычисляется по формуле

Lrop=k ∙Vтеор ∙Q,                                            (1.13)

где    Q - расход газа на котел, м3/ч;

k - коэффициент избытка воздуха, согласно паспорту котла;

Vтeop - теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания 1 м3 газа. Принимается равным 10,4 м3.

Lгор=l,1 ∙9,52 ∙10,4=108,90 м3/ч

Lin =15,0 +108,90=108,90 м3/ч.

Площадь живого сечения решетки F, м2 , вычисляется по формуле

F=Lin/(3600∙ν)/0,75,                                              (1.10)

где   Lin=108,9 м3/ч – расход приточного воздуха;

v=1,5 м/c - скорость воздуха через решетку;

0,75 – коэффициент учитывающий работу решетки не полным сечением.

F=108,9/3600∙1,5/0,75=0,0268 м2.

Установить решетку площадью сечения не менее 0,268 м2.