Уважаемый

На Ваше письмо исх №    от    сообщаем.

Федеральный свод правил СП 62.13330.2011 (с изменением №3) «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» не устанавливает не требование по обязательному наличию в составе газорегуляторного пункта , устанавливаемого для газоснабжения ………жилого дома  двух линий редуцирования. Более того, пунктом 6.5.3 указанного нормативного документа установлена возможность не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных (не аварийных) работ.

Состав регламентных работ по обслуживанию сети газопотребления, включающую в себя домовые газорегуляторные пункты,  не предусматривает остановку подачи газа, или такая остановка является  кратковременная. При этом регламентные работы проводятся как правило проводятся вне отопительный период года.

Согласно ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования» резервная линия редуцирования должна иметь возможность включения в работу автоматически при неисправности основной линии, что отсутствует в конструкции газорегуляторного пункта модели НОРД-FE-6-2, предусмотренного проектом №  ………

Согласно ГОСТ Р 56019-2014 (п.10.2.7) при регламентированном ремонте должны быть заменены быстроизнашивающиеся детали и материалы оборудования, указанные в эксплуатационной документации завода-изготовителя. Общий состав и периодичность регламентных работ определена ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». Заводом изготовителем ШРП НОРД-FE-6, установлено, что срок эксплуатации данного оборудования составляет 40 лет.

Кроме того, длительный простой регулятора давления в составе резервной линии редуцирования, с отсутствием рабочей нагрузки на устройствах регулятора  (мембрана, пружина, рычаг), может привести к снижению эластичности мембраны вследствие влияния разности температур, влаги и т.п. Таким образом не гарантируется, что в случае отказа в работе основной линии редуцирования, резервная линия может быть введена в эксплуатацию.

Таким образом исходя из совокупности технических требований, установленных вышеуказанными федеральными стандартами, необходимость установки газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования для объекта капитального строительства, расположенного по адресу:………………. является необоснованной и ведёт к дополнительному удорожанию строительства сети газопотребления.

Газорегуляторые пункты с одной линией редуцирования на текущую дату продолжают производиться отечественной промышленностью, многие из них сертифицированы системой «Газсерт» и на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. При этом из Вашего письма не явствует, на каком основании такие газорегуляторные пункты не могут быть применены и если могут применяться – то для каких объектов капитального строительства?

Обращаем Ваше внимание, что статьёй 10 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе создание дискриминационных условий. Навязывание заказчику необходимость безальтернативной установки газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования, без чёткого мотивировочного обоснования, имеет признаки факта злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Дополнительно сообщаем, что в случае проведения регламентных работ в зимний период времени, помещения объекта капитального строительства могут быть временно отапливаться резервным источником теплоснабжения (электрообогреватели, камин……).

На основании изложенного, просим Вас заменить в составе проектной документации №…….. газорегуляторный пункт модели НОРД-FE6-2  с двумя линиями редуцирования, на газорегуляторынй пункт НОРД-FЕ6-1.

С уважением,