| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ проект RU, первая редакция |

Системы газораспределительные

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

201_

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и в ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (АО «Гипрониигаз»), Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                 201Х г. №                  )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                  201х г. №                межгосударственный стандарт ГОСТ Р 58095.2–2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2019

#### В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 | Область применения…….…………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………………. |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения……………………………………….. |  |
| 4 | Общие требования ……………………………………………………………… |  |
| 5 | Организация эксплуатации сетей газораспределения……………………. |  |
| 6 | Эксплуатация газопроводов……………………………………………………………………... |  |
| 7 | Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов………………………………………………………. |  |
| 8 | Эксплуатация пунктов редуцирования газа ………………………………... |  |
| 9 | Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами ……………………………………………….. |  |
| 10 | Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения……………………………………………………………… |  |
| Приложение А | (обязательное) Наряд-допуск на производство газоопасных работ……………………………………………….. |  |
| Приложение Б | (рекомендуемое) Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ…………………………. |  |
| Приложение В | (рекомендуемое) Специальный план организации и производства газоопасных работ …………………………….. |  |
| Приложение Г | (обязательное) Эксплуатационный паспорт газопровода……………………………………………………….. |  |
| Приложение Д | (рекомендуемое) Эксплуатационный паспорт установки электрохимической защиты……………………………………. |  |
| Приложение Е | (рекомендуемое) Эксплуатационный паспорт протекторной установки электрохимической защиты………...…………………………………………………… |  |
| Приложение Ж | (обязательное) Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа……………………………………………… |  |
| Приложение И | (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту.……………………………………. |  |
| Приложение К | (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты …………………………………… |  |
| Приложение Л | (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа……………………………………………… |  |
| Приложение М | (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы управления технологическими процессами………………………………… |  |
| Приложение Н | (рекомендуемое) Форма плана по восстановлению документации……………………………………………………... |  |
| Приложение О | (рекомендуемое) Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода-ввода………………………………………………. |  |
| Приложение П | (рекомендуемое) Акт технического обследования подземного газопровода………………………...……………… |  |
| Приложение Р | (рекомендуемое) Акт контроля интенсивности запаха газа…………………………………………………………………. |  |
| Приложение С | (рекомендуемое) Акт ввода в эксплуатацию установки электрохимической защиты……………………………………. |  |
| Приложение Т | (рекомендуемое) Акт шурфового обследования подземного газопровода………………..………………………. |  |
| Приложение У | (рекомендуемое) Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа………………….. |  |
| Приложение Ф | (рекомендуемое) Акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа……………………………………………… |  |
| Приложение Х | (рекомендуемое) Примерный перечень оснащения аварийно-диспетчерской службы материально-техническими средствами……………………………………… |  |
| Приложение Ц | (рекомендуемое) Примерный перечень документации аварийно-диспетчерской службы……………………………... |  |
| Приложение Ч | (рекомендуемое) Журнал аварийных заявок……………………….……………………………………… |  |
| Приложение Ш | (рекомендуемое) Примерный план локализации и ликвидации аварий в процессе эксплуатации сетей газораспределения………………………………………………. |  |
| Приложение Щ | (рекомендуемое) Журнал регистрации тренировочных занятий с персоналом аварийно-диспетчерской службы……..……………...………………………………………. |  |
| Приложение Э | (рекомендуемое) Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы………………………………………….. |  |
| Приложение Ю | (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал проверки состояния охранных зон по маршруту………………………………………………………….. |  |
| Приложение Я | (рекомендуемое) Акт внепланового (аварийного) ремонта установки ЭХЗ……………………………………………………. |  |
| Приложение 1 | (рекомендуемое) Акт текущего ремонта установки ЭХЗ…………………………………………………………………. |  |
| Приложение 2 | (рекомендуемое) Специальный эксплуатационный журнал результатов измерений давления газа……………………………………......................................... |  |
| Приложение 3 | (рекомендуемое) Акт результатов анализа аварийных заявок……................................................................................ |  |
| Приложение 4 | (рекомендуемое) Акт аварийно-диспетчерского обслуживания сети газораспределения……………………... |  |
| Библиография………………………………………………………………….………. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Системы газораспределительные

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИРОДНОГО ГАЗА

Gas distribution systems.

Requirements for operation of natural gas distribution networks

Дата введения – 20  –  –

# 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эксплуатации сетей газораспределения, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 1,2 МПа, а также к составу и оформлению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на:

– распределительные газопроводы и газопроводы-вводы;

– технологические устройства;

– противокоррозионную защиту стальных подземных газопроводов;

– автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП);

– технические устройства;

– сооружения, установленные на газопроводах.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем

________________________________________________________________________________

Проект, первая редакция

ГОСТ 8.612-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок обеспечения внутреннего метрологического надзора на предприятиях с промышленно опасными объектами

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.0.004-2015 Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

ГОСТ 21.609-2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения

ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 33979-2016 Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения

Проект ГОСТ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования

#### Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аварийно-диспетчерское обслуживание сети газораспределения  (аварийно-диспетчерское обеспечение сети газораспределения): Комплекс мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, возникающих в процессе эксплуатации сети газораспределения, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

П р и м е ч а н и е – В аварийно-диспетчерское обслуживание сети газораспределения [газопотребления] входит также прием аварийных заявок.

3.1.2 блочный газорегуляторный пункт; ГРПБ: Пункт редуцирования газа, размещенный в блоке контейнерного типа.

3.1.3 газоопасные работы: Работы, выполняемые в загазованной среде, или в процессе выполнения которых возможен выход газа.

3.1.4 газораспределительная организация; ГРО: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сетей газораспределения на праве собственности или ином законном основании и обеспечивающее подачу газа потребителям, а также оказывающее услуги по транспортировке газа.

3.1.5 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, имеющий ограждающие конструкции и расположенный в соответствии с требованиями нормативной документации.

П р и м е ч а н и я:

1 ГРП может быть отдельно стоящим, встроенным в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные, расположенным на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий, расположенным под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий.

2 ГРП может оснащаться вспомогательными помещениями.

3.1.6

исправное состояние (исправность): Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.2.1]

3.1.7 маршрутная карта: Схема части сети газораспределения, нанесенная на план населенного пункта или план местности, содержащая маршрут обхода трассы газопровода с указанием контролируемых объектов.

3.1.8

пикет трассы: Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала. [ГОСТ 22268-76, статья 138]

3.1.9 план инженерно-топографический: Топографический план, на котором отображены рельеф местности, объекты ситуации, включая подземные и надземные коммуникации и сооружения, с техническими характеристиками, необходимыми для их проектирования, строительства, эксплуатации и сноса (демонтажа).

3.1.10 подземный пункт редуцирования газа; ПРГП (Нрк. подземный газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный ниже уровня поверхности земли.

3.1.11

предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.2.7]

3.1.12 пункт редуцирования газа; ПРГ: Технологическое устройство сети газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.

3.1.13

работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции. [ГОСТ 27.002-2015, статья 3.2.3]

3.1.14 распределительный газопровод: Газопровод сети газораспределения, участвующий в транспортировке газа, обеспечивающий подачу газа от источника газа до газопроводов-вводов к потребителям.

3.1.15 регламентные работы: Работы, выполняемые в процессе эксплуатации объектов сети газораспределения с периодичностью и в объеме, установленными нормативными требованиями независимо от технического состояния объектов.

3.1.16 сеть газораспределения природного газа (Нрк. газораспределительная сеть): Технологический комплекс газораспределительной системы, включающий в себя наружные газопроводы и другие сооружения, а также технические и технологические устройства, предназначенный для транспортировки природного газа от источника газа до сети газопотребления.

П р и м е ч а н и е – К сооружениям на сети газораспределения относятся колодцы, футляры с контрольными трубками и т.п.

3.1.17 технологическая схема оборудования ПРГ: Графическое представление конфигурации оборудования пункта редуцирования газа, его состава, взаимного расположения с указанием основных технических характеристик.

3.1.18

топографический план: Картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка. [ГОСТ 21667-76, статья 14]

3.1.19 узел измерений расхода газа (узел измерений объема газа; Нрк. узел учета газа): Средство измерений или совокупность средств измерений, вспомогательных устройств, которая предназначена для измерений, регистрации результатов измерений и расчетов объема газа, приведенного к стандартным условиям.

Примечание – Узел измерений расхода (объема) газа может быть выполнен в шкафном или блочном исполнении.

3.1.20 шкафной пункт редуцирования газа; ГРПШ (Нрк. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из негорючих материалов.

3.1.21 эксплуатационная организация сети газораспределения: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сети газораспределения и сети газопотребления и/или оказывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законных основаниях.

3.1.22 эксплуатация сети газораспределения [газопотребления]: Комплекс мероприятий по обеспечению использования сети газораспределения [газопотребления] по функциональному назначению, определенному в проектной и/или рабочей документации.

П р и м е ч а н и е – Эксплуатация, как правило, включает в себя ввод в эксплуатацию, мониторинг технического состояния, техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий и капитальный ремонты, аварийно-диспетчерское обслуживание, консервация и вывод из эксплуатации сети газораспределения (газопотребления).

3.2 В стандарте применены следующие сокращения:

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ГРС – газораспределительная станция;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

MOP – максимальное рабочее давление;

НКПРП – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ОПО – опасный производственный объект;

СКЗ – станция катодной защиты;

СПДС – система проектной документации для строительства;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

# 4 Общие положения

4.1 Эксплуатацию сетей газораспределения осуществляют в соответствии национальной нормативной документацией и настоящим стандартом.

Примечание – В Российской Федерации эксплуатацию сетей газораспределения осуществляют в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542).

4.2 Организации, владеющие сетями газораспределения, отдельными сооружениями или технологическими устройствами сетей газораспределения на праве собственности или другом законном основании, обеспечивают их содержание в исправном состоянии путем выполнения комплекса работ, предусмотренных настоящим стандартом, а также проведения экспертизы промышленной безопасности сетей газораспределения в случае отнесения указанных сетей к категории ОПО в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации отнесения сетей газораспределения к категории ОПО осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.3 Эксплуатацию сетей газораспределения осуществляют ГРО или эксплуатационные организации, имеющие в своем составе АДС с учетом национальной нормативной документации.

Примечание – В Российской Федерации требования к АДС установлены в Федеральном законе от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542).

Организации, эксплуатирующие ОПО, должны иметь лицензию в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации лицензирование деятельности организаций проводят в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В организациях, владеющих сетями газораспределения (сооружениями или технологическими устройствами), и оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту, внедряют систему управления сетями газораспределения в соответствии с ГОСТ 33979.

4.4 Технические и технологические устройства, оборудование, приборы и материалы, используемые в процессе эксплуатации сетей газораспределения, должны соответствовать установленным нормативным требованиям к их транспортированию, хранению и области применения. Сварочные работы на сетях газораспределения выполняют в соответствии с национальной нормативной документацией с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах – специализированных организациях, аккредитованных в установленном порядке.

Примечание – В Российской Федерации сварочные работы на ОПО проводят в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утверждены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. № 102).

Техническое обслуживание, ремонты и техническое диагностирование трубопроводной арматуры осуществляют в соответствии с ГОСТ 12.2.063 и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.

Эксплуатацию ПРГ и отдельно стоящих узлов измерений расхода газа осуществляют в соответствии с проектом ГОСТ «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования» и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.

Приборы и средства измерения, применяемые в процессе эксплуатации сетей газораспределения, содержат в исправном состоянии в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, проходят своевременную поверку в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации поверку приборов и средств измерений осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Эксплуатацию электрооборудования (в т.ч. во взрывозащищенном исполнении) осуществляют в соответствии с документацией предприятия-изготовителя и национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации эксплуатацию электрооборудования осуществляют в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6).

4.5 Технологии, применяемые при эксплуатации сетей газораспределения, а также методы контроля качества выполняемых работ, должны соответствовать:

– положениям настоящего стандарта и национальной нормативной документации;

– предусматривать соблюдение эксплуатационной документации предприятия-изготовителя технических и технологических устройств, обеспечивать оптимизацию производственной деятельности персонала ГРО или эксплуатационных организаций.

Примечание – В Российской Федерации методы контроля качества выполняемых работ принимают в соответствии с СП 62.13330.2011.

4.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения проводят круглосуточно (включая выходные и праздничные дни).

По каждому факту возникновения аварии и/или инцидента, произошедших в процессе эксплуатации сетей газораспределения, проводят техническое расследование причин их возникновения в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации техническое расследование причин возникновения аварий и/или инцидентов на сетях газораспределения, относящихся к ОПО, проводят в соответствии приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По результатам технического расследования владельцы отдельных сооружений или технологических устройств сетей газораспределения разрабатывают организационно-технические мероприятия и принимают своевременные меры по предупреждению подобных аварий и/или инцидентов. Повторный пуск газа потребителям проводят после выявления и устранения причин возникновения аварии и/или инцидента.

4.7 Расследование несчастных случаев на производстве при эксплуатации сетей газораспределения проводят в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации расследование несчастных случаев на производстве при эксплуатации сетей газораспределения проводят в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.

# 5 Организация эксплуатации сетей газораспределения

# 5.1 Общие положения

5.1.1 При эксплуатации сетей газораспределения выполняют следующие виды работ:

– ввод в эксплуатацию законченных строительством газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ и АСУ ТП;

– мониторинг технического состояния газопроводов и ПРГ, включая проверку состояния охранных зон, технический осмотр, техническое обследование газопроводов и зданий ГРП, оценку технического состояния, техническое диагностирование;

– техническое обслуживание газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ и АСУ ТП;

– текущий и капитальный ремонты газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ и АСУ ТП;

– проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов;

– контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения;

– контроль давления газа в сети газораспределения;

– контроль и управление режимами сетей газораспределения;

– аварийно-диспетчерское обслуживание объектов сетей газораспределения;

– утилизация (ликвидация) и консервация газопроводов и ПРГ при выводе их из эксплуатации;

– утилизация (ликвидация) средств ЭХЗ и АСУ ТП.

5.1.2 Организационно-управленческие структуры и кадровый состав ГРО или эксплуатационных организаций формируют в зависимости от состава и объема работ по эксплуатации объектов сетей газораспределения, выполняемых собственными силами.

В ГРО или эксплуатационных организациях разрабатывают и утверждают руководителем организации (филиала организации):

– положения о структурных подразделениях (филиалах, службах, отделах) организации;

– должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов;

– инструкции по охране труда для работников, а также перечень инструкций по охране труда для конкретных профессий (должностей) и видов работ.

В ГРО или эксплуатационных организациях разрабатывают и утверждают техническим руководителем организации (филиала) перечень производственных (технологических) инструкций и производственные (технологические) инструкции, устанавливающие последовательность выполнения технологических операций при производстве работ, методы и объемы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения.

5.1.3 В ГРО или эксплуатационных организациях в соответствии с национальной нормативной документацией должно быть обеспечено проведение:

– производственного контроля за соблюдением норм промышленной безопасности на ОПО (производственный контроль);

Примечание – В Российской Федерации производственный контроль за соблюдением норм промышленной безопасности на ОПО проводят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

– верификации технических и технологических устройств, сварочных и изоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 24297;

Примечание – В Российской Федерации верификацию технических и технологических устройств, сварочных и изоляционных материалов проводят также в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и СП 62.13330.2011.

– приемочного контроля качества выполняемых сварочных и изоляционных работ;

– контроля соблюдения обеспечения единства измерений в соответствии с ГОСТ 8.612;

– контроля соблюдения охраны труда на производстве;

– контроля соблюдения пожарной безопасности;

– контроля выбросов (инвентаризации источников выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производственно-хозяйственной деятельности.

Лиц, ответственных за соблюдение промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, электробезопасности и пожарной безопасности, назначают приказом руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

5.1.4 Сети газораспределения, введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в порядке, установленном в соответствии с национальным законодательством в области охраны окружающей среды.

ГРО или эксплуатационная организация разрабатывает нормативы допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов и/или другие нормативы.

Примечание – В Российской Федерации регистрацию в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также разработку нормативов осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

5.1.5 Регламентные газоопасные работы по эксплуатации сети газораспределения выполняют по графикам, утвержденным техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации (филиала) и содержащим планируемые даты их проведения. Планируемые даты проведения регламентных работ допускается уточнять (корректировать при необходимости) до начала календарного периода (месяца, квартала). Графики выполнения регламентных работ по техническому осмотру газопроводов и ПРГ, техническому обслуживанию установок ЭХЗ и электроизолирующих соединений, а также работ по контролю интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения должны ежегодно корректироваться по результатам работ, выполненных в предыдущий период.

Графики регламентных работ ведут на бумажном и/или (при условии обеспечения архивирования) электронном носителе.

Работы по капитальному ремонту газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ и АСУ ТП выполняют по планам, утвержденным техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации. В случае проведения капитального ремонта, осуществляют подготовку отдельных разделов проектной документации в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации подготовку отдельных разделов проектной документации осуществляют в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

Планы и графики выполнения работ, предусмотренных договорами оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту отдельных сооружений или технологических устройств сетей газораспределения, согласовывают с организациями-заказчиками.

Перспективное (среднесрочное и долгосрочное) планирование работ по эксплуатации отдельных сооружений или технологических устройств сети газораспределения определяются ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом положений настоящего стандарта и национального законодательства в области промышленной безопасности.

5.1.6 Подготовку к эксплуатации сетей газораспределения в осенне-зимний период осуществляют в соответствии с планами, утвержденными техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации. Планы по подготовке к работе в осенне-зимний период должны предусматривать выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации сетей газораспределения с учетом технического состояния сетей газораспределения, местных климатических и гидрогеологических условий их эксплуатации, структуры и объема производственной деятельности ГРО или эксплуатационной организации. Виды работ по подготовке ГРО или эксплуатационной организации к работе в осенне-зимний период, выполняемые с приостановлением подачи газа потребителям, должны быть закончены до планируемой даты начала отопительного периода.

Минимально необходимый объем организационно-технических мероприятий должен предусматривать выполнение следующих работ:

– поддержание исправного состояния трубопроводной арматуры на газопроводах;

– проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов;

– проведение текущего и капитального ремонтов газопроводов, ПРГ и установок ЭХЗ;

– проведение технического диагностирования подземных газопроводов и ПРГ;

– техническое обследование участков газопроводов на переходах через водные преграды;

– техническое обследование подземных стальных и полиэтиленовых газопроводов, устранение повреждений изоляционных покрытий;

– обеспечение актуального состояния маршрутных карт, планшетов АДС, схем расположения средств ЭХЗ, технологических схем оборудования ПРГ, технологических схем сетей газораспределения;

– обеспечение аварийного запаса труб, оборудования, материалов;

– обеспечение персонала производственных подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами охраны труда;

– подготовка автотранспорта и строительной техники;

– обеспечение запаса горюче-смазочных материалов в соответствии с нормами, утвержденными руководителем ГРО или эксплуатационной организации;

– подготовка к работе сетей газопотребления котельных ГРО или эксплуатационной организации;

– подготовка к работе производственных, административных зданий и сооружений ГРО или эксплуатационной организации;

– проверка работоспособности систем пожаротушения, водо- и теплоснабжения, электроснабжения, аварийного освещения и средств связи.

5.1.7 В осенне-зимний период предусматривают мероприятия по подготовке сетей газораспределения к паводку.

# В весенне-летний период предусматривают для сетей газораспределения противопожарные мероприятия (удаление древесно-кустарниковой растительности и др.).

# 5.1.8 При эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, построенных из труб, изготовленных до 01.07.1996 г., не превышают установленную при проектировании величину MOP.

# 5.2 Подготовка персонала

5.2.1 Руководители и специалисты организаций, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения, относящихся к ОПО, должны проходить подготовку и аттестацию по вопросам безопасности в порядке, установленном национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации подготовку и аттестацию по вопросам безопасности осуществляют в соответствии с «Порядком подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (утвержден приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37).

Лица, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала осуществляют в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н).

Лица, ответственные за соблюдение охраны окружающей среды и пожарной безопасности, должны пройти аттестацию в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции.

5.2.2 Рабочие организаций, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения, относящихся к ОПО, должны проходить обучение и проверку знаний по вопросам безопасности, приемам выполнения работ, инструктаж по безопасности, а также стажировку на рабочем месте перед допуском к самостоятельной работе в порядке, установленном ГОСТ 12.0.004 и национальной нормативной документацией. Рабочие организаций, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения, не относящихся к ОПО, должны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний по вопросам безопасности, а также стажировку на рабочем месте перед допуском к самостоятельной работе и необходимые виды инструктажей в порядке, утвержденном руководителем ГРО или эксплуатационной организации в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

Программы теоретической подготовки рабочих к выполнению газоопасных работ должны предусматривать обучение пользованию средствами индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим. Перед первичной проверкой знаний безопасных методов и приемов производства газоопасных работ или проверкой знаний их выполнения на другом участке работы, рабочие должны проходить дополнительное практическое обучение на учебных полигонах, площадках ГРО или эксплуатационных организаций по программам, утвержденным техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации. Допуск рабочих к самостоятельному выполнению газоопасных работ оформляют приказом технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала) после проведения их теоретического и практического обучения, проверки знаний безопасных методов и приемов их выполнения и прохождения стажировки на рабочем месте под руководством опытного работника не менее чем двух рабочих смен. Порядок проведения стажировки должен устанавливаться приказом технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

5.2.3 Работники организаций, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения, должны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации обучение и проверку знаний по охране труда осуществляют в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утвержден постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29).

5.2.4 К выполнению сварочных работ допускают сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в установленном порядке.

5.2.5 Электротехнический персонал ГРО или эксплуатационной организации, осуществляющий обслуживание и ремонт электроустановок, должен пройти обучение и проверку знаний правил устройства, технической эксплуатации и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в пределах требований, предъявляемых к должности или профессии, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности.

Примечание – В Российской Федерации проверку знаний электротехнического  и электротехнологического персонала осуществляют в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н).

5.2.6 Обслуживание средств автоматизации, средств измерений осуществляет квалифицированный персонал, прошедший специальную подготовку с учетом объема и сложности выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту АСУ ТП.

Персонал, обслуживающий АСУ ТП, должен иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности на право проведения работ при эксплуатации электроустановок.

5.2.7 Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) рабочих ГРО или эксплуатационных организаций должно осуществляться в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации.

5.2.8 Повышение квалификации руководителей и специалистов производственных подразделений ГРО или эксплуатационных организаций проводят не реже одного раза в пять лет.

# 5.3 Производство газоопасных работ

5.3.1 Газоопасные работы проводят в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации газоопасные работы проводят в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542) и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485).

Газоопасные работы, за исключением периодически повторяющихся, выполняют по наряду-допуску. Наряд-допуск на производство газоопасных работ оформляют в соответствии с приложением А.

5.3.2 К газоопасным работам, выполняемым по наряду-допуску, относятся:

– технологическое присоединение (врезка) к действующим газопроводам;

– пуск газа и проведение пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию газопроводов, ПРГ;

– повторный пуск газа в газопроводы, ПРГ после их отключения, ремонта или расконсервации;

– техническое обслуживание ПРГ, осуществляемое со снижением давления газа у потребителей;

– виды работ при текущем и капитальном ремонтах технических устройств на газопроводах и ПРГ выполняемые с отключением подачи или снижением давления газа у потребителей;

– снижение и восстановление давления газа в газопроводах;

– установка и снятие заглушек на действующих газопроводах;

– удаление закупорок на действующих газопроводах;

– выполнение работ на действующих сооружениях или технологических устройствах сетей газораспределения в газовых колодцах, шурфах, траншеях и котлованах глубиной более одного метра;

– консервация и ликвидация газопроводов, ПРГ;

– огневые работы на действующих сооружениях или технологических устройствах сетей газораспределения.

Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, регистрируют в журнале, по форме, приведенной в приложении Б.

Наряды-допуски выдает руководитель или специалист производственных подразделений, назначенный приказом технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала), имеющие опыт руководства газоопасными работами не менее одного года. Наряды-допуски выдают заблаговременно для организации подготовки к проведению работ. В наряде-допуске указывают срок его действия, время начала и окончания работы.

При невозможности окончить работу в установленный срок, наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдавшим его.

5.3.3 Без наряда-допуска проводят работы по локализации и ликвидации аварий до устранения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц и аварийно-восстановительные работы при их выполнении в срок не более суток. Работы по локализации и ликвидации аварий выполняют независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста производственного подразделения.

5.3.4 На технологически сложные работы, требующие координации взаимодействия бригад, выполняющих газоопасные работы по отдельным нарядам-допускам, дополнительно разрабатывают специальный план организации и производства газоопасных работ, по форме, приведенной в приложении В.

К технологически сложным работам, выполняемым в соответствии со специальным планом организации и производства газоопасных работ, относятся:

– пуск газа в сети газораспределения поселений при первичной газификации, в газопроводы высокого давления;

– работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления;

– ремонтные работы в ПРГ с применением сварки и газовой резки;

– ремонтные работы на газопроводах среднего и высокого давлений (под газом) с применением сварки и газовой резки;

– снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей;

– отключение и последующее включение газа на промышленные предприятия;

– ремонтные работы на газопроводах низкого давления, связанные с отключением и последующим пуском газа в группы жилых домов, если для выполнения работ требуется привлечение более одной бригады;

– иные работы по усмотрению технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации.

В специальном плане указывают:

– последовательность проведения операций;

–  расстановку персонала;

– техническое оснащение;

– мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность;

– лиц, ответственных за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий.

Специальные планы организации и производства газоопасных работ утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала). К специальным планам организации и производства газоопасных работ на подземных газопроводах прилагают ситуационный план (план трассы) и, при необходимости, копии исполнительной документации.

Специальные планы организации и производства газоопасных работ с отключением подачи газа или изменением режимов давления газа в сети газораспределения, технологически связанной с сетью газораспределения ГРО, должны своевременно доводиться до сведения АДС ГРО или эксплуатационной организации. Газоснабжающая организация должна своевременно извещать потребителей о сокращении или прекращении подачи газа при производстве газоопасных работ.

5.3.5 Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом работающих проводят по производственным инструкциям без оформления наряда-допуска и регистрируют в журнале, по форме, приведенной в приложении Б.

К периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым без наряда-допуска, относятся:

– технический осмотр газопроводов и ПРГ;

– ехническое обслуживание ПРГ, осуществляемое без снижения давления газа у потребителей;

– ремонт, осмотр и проветривание колодцев;

– проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

– техническое обслуживание газопроводов без отключения газа;

– техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев.

5.3.7 Газоопасные работы проводят в светлое время суток.

Газоопасные работы выполняет бригада в составе не менее двух рабочих под руководством специалиста производственного подразделения. Газоопасные работы, не требующие оформления наряда-допуска на их производство, могут выполняться двумя рабочими, один из которых назначается руководителем работ.

Работы в газовых колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более одного метра выполняет бригада в составе не менее трех рабочих под руководством специалиста. Для обеспечения безопасности проведения работ и страховки работающих на поверхности земли должны находиться не менее двух человек на каждого работающего в колодце.

Все распоряжения при проведении газоопасной работы выдает лицо, ответственное за проведение газоопасных работ. Другие должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы, могут давать указания только через лицо, ответственное за проведение работ.

5.3.8 Бригады в составе специалистов и рабочих, выполняющие газоопасные работы, должны быть обеспечены инструментами, исключающими искрообразование, переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении, приборами контроля загазованности, сигнальными жилетами, средствами индивидуальной защиты и предупредительными знаками для выполнения работ на проезжей части.

До начала выполнения газоопасных работ проводят анализ газовоздушной смеси с помощью газоанализатора. Выполнение газоопасных работ в помещениях ГРП, колодцах, туннелях, коллекторах при объемной доле газа в воздухе более 20 процентов от НКПРП и/или содержании кислорода менее 16 процентов не допускается.

5.3.9 Перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску, без наряда-допуска, по плану организации и производства газоопасных работ должен быть уточнен с учетом местных условий и утвержден техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

# 5.4 Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии

5.4.1 Работы по эксплуатации средств ЭХЗ и контролю коррозионного состояния стальных подземных газопроводов (в т.ч. стальных защитных футляров газопроводов) выполняют специализированные службы (филиалы, отделы) ГРО или эксплуатационные организации. Допускается выполнение указанных работ специализированными сторонними организациями на основании соответствующих договоров.

5.4.2 Организация, осуществляющая эксплуатацию средств ЭХЗ, в границах эксплуатационной ответственности должна иметь:

– схемы расположения установок ЭХЗ и опорных точек измерения потенциалов;

– данные о коррозионной (включая биокоррозионную) агрессивности грунта по трассе защищаемого газопровода;

– данные об источниках блуждающих токов (постоянного и переменного) в местах прокладки подземных газопроводов;

– данные об установленных электроизолирующих соединениях и блоках совместной защиты;

– данные о наличии и состоянии переходов газопроводов через естественные и искусственные преграды (автомобильные и железные дороги);

– схемы трасс подземных газопроводов, за исключением участков газопроводов, не требующих защиты согласно ГОСТ 9.602-2016 (пункт 8.1.5);

– схемы трасс подземных газопроводов, защита которых осуществляется средствами ЭХЗ смежных подземных коммуникаций.

5.4.3 Организация работ по защите стальных подземных газопроводов от коррозии должна обеспечивать:

– своевременное проведение технического обслуживания и ремонт установок ЭХЗ;

– поддержание нормируемой величины защитного потенциала непрерывно во времени и по протяженности защищаемого газопровода;

– проведение периодической проверки эффективности средств ЭХЗ;

– определение наличия блуждающих токов и коррозионной агрессивности грунтов на участках газопроводов, не требующих защиты в соответствии с 
ГОСТ 9.602-2016 (пункт 8.1.5);

– контроль состояния изоляционных покрытий и коррозионного состояния газопроводов в процессе их эксплуатации;

– выявление не обеспеченных защитой участков газопроводов;

– контроль исправности электроизолирующих соединений;

– проведение оценки эффективности противокоррозионной защиты газопроводов;

– внедрение современных технологий, средств измерений и методов обследования защитных свойств изоляционных покрытий и коррозионного состояния газопроводов;

– внедрение автоматизированных систем контроля и управления процессом защиты от коррозии, создание АРМ ЭХЗ.

# 5.5 Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами

5.5.1 Организация эксплуатации АСУ ТП должна обеспечивать ее круглосуточную бесперебойную работу и получение достоверной информации по автоматизированным зонам обслуживания.

Аварийно-диспетчерский персонал ГРО или эксплуатационной организации осуществляет круглосуточный мониторинг аварийных и предаварийных сообщений АСУ ТП, а также текущих технологических параметров.

5.5.2 Приказом руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала) из числа руководителей или специалистов назначают лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АСУ ТП.

5.5.3 Для выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту АСУ ТП на договорной основе могут привлекаться сторонние специализированные организации.

5.5.5 Метрологическое обеспечение средств измерений осуществляют в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации метрологическое обеспечение средств измерений осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 и Федеральным законом от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

# 5.6 Эксплуатационная документация, восстановление эксплуатационной документации

5.6.1 ГРО или эксплуатационные организации должны иметь и хранить в течение всего срока эксплуатации комплект проектной и/или рабочей документации, данные изысканий и исполнительную документацию на введенные в эксплуатацию сети газораспределения и объекты газификации, подключенные к сетям газораспределения, или копию такой документации при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту сооружений или технологических устройств сетей газораспределения в соответствии с ГОСТ 2.501 и национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации учет и хранение документации осуществляют также в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и ГОСТ Р 21.1003-2009.

5.6.2 В процессе эксплуатации сетей газораспределения, по результатам работ, выполняемых ГРО или эксплуатационными организациями, оформляют и ведут эксплуатационную документацию, предусмотренную настоящим стандартом.

Результаты выполнения работ по верификации качества материалов и технических и технологических устройств, а также приемочному контролю качества сварочных, изоляционных и других строительно-монтажных работ, выполняемых при эксплуатации сетей газораспределения, оформляют соответствующими документами (актами, протоколами и др.).

5.6.3 Для организации эксплуатации газопроводов, и установленных на них технических и технологических устройств, а также сооружений, разрабатывают маршрутные карты газопроводов.

Маршрутные карты газопроводов составляют в двух экземплярах, один из которых с личными подписями рабочих, закрепленных за данным маршрутом, об ознакомлении с маршрутом (корректировкой) хранится у мастера. Маршрутные карты корректируют ежегодно, а также по факту изменений на трассе газопровода, выявленных при эксплуатации. Маршрутные карты должны содержать информацию о дате корректировок и подпись мастера, вносившего изменения в карту. Маршрутные карты разрабатывают с учетом объемов работ и периодичности их выполнения в течение одного рабочего дня, с учетом факторов, влияющих на трудоемкость работ (удаленность трасс, протяженность газопроводов, число объектов, подлежащих проверке на загазованность, интенсивность движения транспорта на маршруте и др.).

На каждый введенный в эксплуатацию газопровод, ПРГ, установку ЭХЗ составляют эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики по формам, приведенным в приложениях Г, Д, Е, Ж.

К эксплуатационным паспортам газопроводов прилагают копии плана, профиля (для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, при пересечениях газопроводов с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями и т. д.) и схемы сварных стыков газопровода (для подземных газопроводов). К эксплуатационным паспортам ПРГ прилагают технологические схемы и режимные карты с параметрами настройки редукционной, отключающей и предохранительной арматуры. Копии технологических схем и режимных карт должны находиться в соответствующих ПРГ. В ПРГ, оснащенных АСУ ТП, должны находиться схемы размещения средств АСУ ТП (далее – схемы АСУ ТП). В схеме АСУ ТП указывают элементы АСУ ТП, в т.ч. первичные датчики параметров, контроллер системы телеметрии, исполнительные устройства и механизмы (при наличии) и т.п. Нумерация оборудования на схеме АСУ ТП не должна дублироваться с нумерацией оборудования на технологической схеме. Схемы АСУ ТП составляет лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АСУ ТП и утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала). Допускается ведение (хранение) ГРО или эксплуатационной организацией (филиалом) эксплуатационной документации в электронном виде на электронных носителях, при наличии ее копии на бумажном носителе.

Сведения о проведенных капитальных ремонтах, а также работах по консервации (расконсервации) и ликвидации в процессе эксплуатации газопроводов, ПРГ и средств ЭХЗ оформляют записями в эксплуатационных паспортах.

Результаты работ по оценке технического состояния и техническому диагностированию ПРГ оформляют записями в эксплуатационных паспортах.

Результаты работ по техническому обследованию, оценке технического состояния и техническому диагностированию газопроводов оформляют записями в эксплуатационных паспортах.

Результаты работ в охранных зонах оформляют в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации Результаты работ в охранных зонах оформляют в соответствии с ГОСТ Р 56880-2016.

5.6.4 Организация, осуществляющая работы по эксплуатации сетей газораспределения должна вести учет введенных в эксплуатацию газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ. Ведение учета газопроводов, ПРГ, установок ЭХЗ осуществляется в журналах подразделений, выполняющих работы по эксплуатации соответствующих газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ и в журналах производственных отделов ГРО или эксплуатационных организаций. Журналы учета оформляют на бумажном или электронном носителе (при условии обеспечения архивирования).

5.6.5 Результаты работ по техническому осмотру, техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, ПРГ, средств ЭХЗ, техническому обслуживанию, текущему ремонту АСУ ТП, проведению поверок средств измерений оформляют записями в эксплуатационных журналах по формам, приведенным в приложениях И, К, Л, М.

5.6.6 Эксплуатационную документацию оформляет персонал производственного подразделения, выполняющий соответствующие работы по эксплуатации сетей газораспределения.

Эксплуатационные паспорта и журналы оформляют на бумажном или электронном носителе (при наличии копии на бумаге). Эксплуатационные журналы ПРГ оформляют на бумажном носителе и размещают в соответствующих ПРГ.

5.6.7 При необходимости в формы эксплуатационной документации допускается вносить изменения с учетом местных условий эксплуатации сетей газораспределения.

Виды и/или формы эксплуатационной документации, не предусмотренной настоящим стандартом, могут устанавливаться ГРО или эксплуатационной организацией (филиалом) самостоятельно.

5.6.8 Порядок и условия хранения эксплуатационной документации устанавливают приказом (распоряжением) руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

5.6.9 Восстановление отсутствующей (утраченной) в процессе эксплуатации объектов сетей газораспределения ранее составленной эксплуатационной документации, а также ранее составленной и переданной в установленном порядке в ГРО или эксплуатационную организацию исполнительной документации выполняют ГРО или эксплуатационная организация за счет собственных средств.

Восстановление отсутствующей (утраченной) ранее составленной исполнительной документации, которая в нарушение установленного порядка не была передана в ГРО или эксплуатационную организацию, выполняется ГРО или эксплуатационной организацией, как правило, за счет средств владельца (арендатора) соответствующего объекта сети газораспределения.

Целесообразность восстановления отсутствующей (утраченной) эксплуатационной и исполнительной документации на газопроводы, ПРГ и средства ЭХЗ стальных подземных газопроводов, для которых разработана документация на капитальный ремонт или реконструкцию (техническое перевооружение), определяется ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно, с учетом сроков проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции (техническому перевооружению).

5.6.10 Отсутствующую (утраченную) эксплуатационную и исполнительную документацию восстанавливают по утвержденному техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации плану по восстановлению документации на основании достоверно установленных сведений о характеристиках объектов сетей газораспределения, определенных в 5.6.28-5.6.54.

5.6.11 План по восстановлению документации должен содержать:

– перечень документации, подлежащей восстановлению;

– перечень характеристик объекта, установленных в ходе работ по сбору, систематизации и анализу сохранившейся эксплуатационной и исполнительной документации;

– перечень характеристик объекта, подлежащих установлению;

– сведения о составе и порядке выполнения работ по установлению недостающих характеристик, восстановлению документации, исполнителях и сроках выполнения работ.

Рекомендуемая форма плана по восстановлению документации приведена в приложении Н.

5.6.12 Актуализацию ранее составленного документа из числа эксплуатационной или исполнительной документации выполняет ГРО или эксплуатационная организация при обнаружении в процессе эксплуатации несоответствия приведенных в этом документе сведений об объекте (характеристик объекта) сети газораспределения.

В утративший актуальность ранее составленный документ вносят необходимые изменения, уточнения или дополнения. Допускается заменять утративший актуальность ранее составленный документ новым, составленным в соответствии с настоящим стандартом.

5.6.13 При полном или частичном отсутствии (утрате) ранее составленной эксплуатационной документации восстановлению подлежат:

– эксплуатационные паспорта объектов сетей газораспределения;

– маршрутные карты газопроводов;

– планшеты АДС;

– технологические схемы сетей газораспределения;

– схемы трасс подземных газопроводов с указанием мест расположения установок ЭХЗ и опорных точек измерения потенциалов;

– схемы трасс подземных газопроводов, не требующих защиты от электрохимической коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602, с точками отбора проб грунта и измерения потенциалов для оценки опасности коррозии;

– схемы трасс подземных газопроводов, защита которых осуществляется средствами ЭХЗ владельцев смежных подземных коммуникаций;

– таблицы результатов наладочных работ средств ЭХЗ;

– технологические схемы ПРГ;

– режимные карты настройки оборудования ПРГ.

Отсутствующие (утраченные) ранее составленные эксплуатационные журналы объектов сетей газораспределения и другие журналы, оформляемые в процессе эксплуатации по результатам выполняемых на объектах сетей газораспределения работ, должны быть вновь составлены в соответствии с настоящим стандартом и начаты с даты составления.

Отсутствующие (утраченные) ранее составленные наряды-допуски на производство газоопасных работ, акты, протоколы и прочая документация, за исключением указанной выше, восстановлению не подлежат.

5.6.14 Эксплуатационные паспорта газопроводов при их восстановлении рекомендуется составлять так, чтобы каждый паспорт содержал информацию о газопроводе со следующими, общими для его участков признаками:

– владелец;

– место прокладки;

– назначение;

– рабочее давление.

При наличии сохранившейся проектной документации (рабочего проекта) на сеть газораспределения (либо на часть сети газораспределения) эксплуатационные паспорта газопроводов следует составлять таким образом, чтобы паспорт содержал информацию о газопроводе, построенном по одному проекту, с учетом общих для его участков признаков.

5.6.15 При составлении восстанавливаемой эксплуатационной документации на бумажных носителях графы, в которые требуется внести неустановленные характеристики, оставляют незаполненными. В графы документов на электронных носителях допускается делать запись «не установлено».

В процессе дальнейшей эксплуатации объектов сетей газораспределения восстановленная эксплуатационная документация уточняется и дополняется по мере установления отсутствующих и актуализации ранее установленных характеристик.

5.6.16 При полном или частичном отсутствии или утрате проектной документации (рабочего проекта) и исполнительной документации в процессе эксплуатации сетей газораспределения восстанавливают исполнительные чертежи и схемы (исполнительная геодезическая документация).

5.6.17 Копии исполнительных чертежей и схем (исполнительной геодезической документации) объектов сетей газораспределения, составленных по результатам исполнительной съемки при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте, могут быть получены ГРО или эксплуатационной организацией от организации-держателя геодезических фондов или организации-исполнителя строительно-монтажных работ, осуществляющих хранение оригиналов исполнительной геодезической документации.

5.6.18 В случае невозможности получения копий исполнительных чертежей и схем (исполнительной геодезической документации), составленных при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов сетей газораспределения, эксплуатационная организация составляет чертежи и схемы, отражающие действительные (на момент составления) значения геометрических параметров характерных точек и линий объектов сетей газораспределения, мест расположения технических и технологических устройств и другие параметры, согласно положениям национальной нормативной документации к содержанию исполнительного чертежа, в следующем объеме:

– для надземных и подземных газопроводов составляют планы газопроводов, с привязками характерных точек газопровода к постоянным ориентирам, указанием для надземных газопроводов местоположения опор (в том числе неподвижных), компенсаторов и электроизолирующих соединений;

– для средств ЭХЗ стальных подземных газопроводов составляют планы размещения элементов системы ЭХЗ, электрические схемы (электроснабжения и внешних электрических соединений);

– для ПРГ составляют планы пунктов редуцирования, схемы расположения технических устройств и газопроводов, схемы систем инженерно-технического обеспечения, местоположение и габариты ПРГ указывают на плане газопровода с привязкой к пикету трассы газопровода.

Примечание – В Российской Федерации правила выполнения исполнительной геодезической документации приведены в ГОСТ Р 51872-2002.

5.6.19 Для отдельно стоящих, пристроенных или встроенных ПРГ, в случае отсутствия (утраты) чертежей архитектурных и/или конструктивных решений зданий, составляют соответственно план здания или план этажа здания, схемы расположения элементов строительных конструкций и другие чертежи, предусмотренные ГОСТ 21.501. При необходимости выполняют техническое обследование зданий ПРГ в соответствии с 8.5.3.

5.6.20 Чертежи и схемы могут быть составлены на бумажных или (при условии обеспечения архивирования) на электронных носителях в масштабах, принятых для соответствующих рабочих чертежей:

– для надземных, подземных газопроводов и средств ЭХЗ стальных подземных газопроводов – по ГОСТ 21.610;

– пунктов редуцирования газа – по ГОСТ 21.609;

– систем инженерно-технического обеспечения пунктов редуцирования газа – по ГОСТ 21.602;

– строительных конструкций зданий ПРГ – по ГОСТ 21.501.

Электрические схемы выполняют по ГОСТ 2.702.

5.6.21 В качестве основы для составления планов газопроводов и средств ЭХЗ рекомендуется использовать актуальные инженерно-топографические и/или топографические планы соответствующего участка местности. Допускается использование общедоступных карт местности, а также ситуационных планов и планов, использованных для разработки проектной документации (рабочего проекта), при условии их актуализации (дополнения новыми зданиями, сооружениями и другими постоянными ориентирами, используемыми для привязки сетей газораспределения).

В случае отсутствия указанных планов (карт) для соответствующего участка местности рекомендуется провести инженерно-геодезические изыскания и выполнить топографическую съемку существующих подземных коммуникаций.

5.6.22 Газопроводы на планах показывают условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.206 и буквенно-цифровыми обозначениями по 
ГОСТ 21.609. Способы прокладки и конструктивные элементы газопроводов, технические и технологические устройства показывают по действующим стандартам ЕСКД и СПДС.

5.6.23 Документация восстановленная, вновь составленная взамен утратившей актуальность, должна быть отмечена соответствующей надписью.

5.6.24 Документы, восстановленные в связи с отсутствием или утратой, должны иметь надпись «Восстановлен взамен утраченного». Рекомендуемый образец оттиска штампа для таких документов на бумажных носителях приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Образец оттиска штампа

«Восстановлен взамен утраченного»

5.6.25 Документы, составленные вновь взамен ранее составленных и утративших актуальность, должны иметь надпись «Взамен утратившего актуальность». Рекомендуемый образец оттиска штампа для таких документов на бумажных носителях приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Образец оттиска штампа

«Взамен утратившего актуальность»

5.6.26 Документы, которые утратили актуальность и были заменены вновь составленными, должны иметь надпись «Заменен – недействителен». Рекомендуемый образец оттиска штампа для таких документов на бумажных носителях приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Образец оттиска штампа

«Заменен – недействителен»

5.6.27 Надписи в виде штампов проставляют на первые листы документов на бумажных носителях в правый верхний угол, рекомендуемые размеры оттиска штампов 47 × 18 мм или 58 × 22 мм.

Надписи в виде текста, выполненного большими буквами контрастного цвета, проставляют на первые листы документов на электронных носителях в правый верхний колонтитул, рекомендуемый компьютерный шрифт «Arial» размером 12 кегль или 14 кегль.

5.6.28 При восстановлении отсутствующей (утраченной) эксплуатационной и/или исполнительной документации на распределительные газопроводы природного газа, газопроводы-вводы и средства ЭХЗ стальных подземных газопроводов устанавливают характеристики, отражающие действительное местоположение соответствующего объекта сети газораспределения, его назначение и основные конструктивные особенности.

5.6.29 Для подземных газопроводов устанавливают:

– местоположение газопровода на местности по отношению к ближайшим сетям инженерно-технического обеспечения, зданиям, сооружениям и другим постоянным ориентирам;

– назначение газопровода;

– способ прокладки и протяженность газопровода;

– дату завершения строительства (ввода в эксплуатацию) газопровода;

– рабочее давление в газопроводе;

– глубину заложения газопровода от уровня земли;

– местоположение точек поворота газопровода, переходов из подземного положения в надземное, места изменения диаметра и материала труб;

– тип установки (в колодце, надземно, подземно) и наименование (марка) установленных технических и технологических устройств;

– местоположение технических и технологических устройств с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– глубину заложения технического устройства в подземном исполнении;

– номинальный диаметр (условный проход) и способ присоединения технического устройства;

– материал основных элементов и тип привода трубопроводной арматуры;

– наличие и наименование естественной/искусственной преграды;

– местоположение и длину пересечения/параллельной прокладки с естественной/искусственной преградой с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– тип пересечения/параллельной прокладки с естественной/искусственной преградой;

– материал, длину и наружный диаметр футляра;

– материал и наружный диаметр труб газопровода;

– толщину стенки стальных труб;

– стандартное размерное отношение (SDR), номинальный диаметр, толщину стенки, обозначение нормативного документа на изготовление, дату изготовления полиэтиленовых труб;

– местоположение газового колодца/ковера с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– геометрические параметры газового колодца/ковера;

– коррозионную агрессивность грунта в месте расположения стального газопровода и/или на участках газопровода из стальных труб;

– удельное электрическое сопротивление грунта по трассе стального газопровода и/или на участках газопровода из стальных труб;

– наличие блуждающих токов в месте расположения стального газопровода и/или на участках газопровода из стальных труб и источник их возникновения;

– тип и материал изоляционного покрытия стальных труб;

– показатели свойств изоляционного покрытия стальных труб (толщина, переходное сопротивление, адгезия);

– наличие и местоположение устройств ЭХЗ стального газопровода и/или участков газопровода из стальных труб с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– тип и марку устройств ЭХЗ стального газопровода и/или участков газопровода из стальных труб;

– местоположение электроизолирующих соединений с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода.

5.6.30 Для газопроводов на участках подводных переходов дополнительно к 5.6.29 необходимо установить:

– метод (способ) прокладки (с заглублением в дно пересекаемой преграды, наклонно-направленное бурение и др.);

– глубину заложения газопровода в русловой и береговой частях перехода.

5.6.31 Для надземных газопроводов устанавливают:

– местоположение газопровода на местности по отношению к ближайшим сетям инженерно-технического обеспечения, зданиям, сооружениям и другим постоянным ориентирам;

– назначение газопровода;

– высоту прокладки и протяженность газопровода;

– материал, количество и конструкцию опор газопровода;

– дату завершения строительства (ввода в эксплуатацию) газопровода;

– рабочее давление в газопроводе;

– материал, наружный диаметр и толщину стенки трубы;

– местоположение точек поворота газопровода, переходов из надземного положения в подземное, места изменения диаметра труб;

– тип и наименование установленных технических и технологических устройств;

– местоположение технических и технологических устройств с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– номинальный диаметр (условный проход) и тип присоединения технического устройства;

– материал основных элементов и тип привода трубопроводной арматуры;

– наличие и наименование естественной/искусственной преграды;

– местоположение и длина пересечения/параллельной прокладки с естественной/искусственной преградой с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– местоположение электроизолирующих соединений с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода.

5.6.32 Для катодных и дренажных установок ЭХЗ стальных подземных газопроводов необходимо установить:

– местоположение, тип установки защиты и марку преобразователя (дренажа);

– местоположение источника блуждающих токов (рельсовые пути железнодорожного транспорта, трамвая, метро и др.);

– наименование и протяженность защищаемого участка газопровода (зону защиты);

– характеристики анодного заземления (местоположение, тип заложения, сопротивление растеканию тока);

– характеристики кабельных линий (назначение, марка кабеля, способ прокладки, длина);

– рабочие параметры средств ЭХЗ (ток, напряжение);

– значение защитного потенциала в контрольных (опорных) пунктах измерения на защищаемом участке газопровода;

– значение потенциала «рельс-земля»;

– наличие, марку и количество блоков совместной защиты;

– критерии коррозионной опасности в месте расположения газопровода (коррозионная агрессивность среды, включая биокоррозионную агрессивность среды, опасное действие блуждающего постоянного и переменного токов);

– местоположение точки подключения и напряжение источника электроснабжения;

– местоположение точки подключения к источнику блуждающих токов;

– местоположение контрольных (опорных) пунктов измерения по трассе защищаемого сооружения.

5.6.33 Для протекторных установок защиты стальных подземных газопроводов устанавливают:

– местоположение гальванических анодов (протекторов);

– наименование и протяженность защищаемого участка газопровода (зона защиты);

– расстояние до защищаемого газопровода;

– характеристики кабельных линий (назначение, марка кабеля, способ прокладки, длина);

– силу тока в цепи «протектор-защищаемое сооружение»;

– местоположение контрольных (опорных) пунктов измерения.

5.6.34 Для газопроводов кроме характеристик, определенных в 5.6.29 – 5.6.31, рекомендуется установить последнюю дату выполнения и результаты работ по мониторингу технического состояния и/или техническому обслуживанию газопровода.

Для средств ЭХЗ кроме характеристик, определенных в 5.6.32 и 5.6.33, рекомендуется установить последнюю дату и результаты работ по техническому обслуживанию, проверке эффективности и/или ремонта средств ЭХЗ.

При невозможности установления указанных дат необходимо провести соответствующие работы в порядке, установленном 7.2 и 7.3.

5.6.35 Применяемые при установлении характеристик объектов сетей газораспределения технологии и методы не должны противоречить настоящему стандарту и должны обеспечивать соблюдение требований промышленной безопасности, правил охраны труда, а также документации предприятий-изготовителей технических и технологических устройств.

5.6.36 К работам по установлению характеристик объектов сетей газораспределения должен допускаться квалифицированный персонал ГРО или эксплуатационной организации, прошедший обучение и проверку знаний в соответствии с 5.2 и аттестованный в области неразрушающего контроля. Допускается привлечение специализированных организаций, имеющих соответствующие оборудование и аттестованный персонал.

На участках подводных переходов через судоходные водные преграды, как правило, работы выполняют одновременно с проведением технического обследования газопроводов с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующее оборудование и снаряжение.

5.6.37 Установление характеристик, определенных в 5.6.29 – 5.6.34, осуществляют в соответствии с 5.6.35 и 5.6.36 путем выполнения:

– сбора, систематизации и анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации по объекту на бумажных и электронных носителях;

– визуального осмотра местности в зоне расположения объекта;

– обследований, замеров и измерений без вскрытия грунта с помощью приборов неразрушающего контроля;

– обследований, замеров и измерений в шурфах.

5.6.38 Сбор, систематизация и анализ имеющейся в наличии (сохранившейся) документации проводится персоналом производственного подразделения организации, осуществляющей эксплуатацию соответствующего объекта. По результатам работ устанавливается объем утраченной и/или отсутствующей информации, определяется перечень работ и разрабатывается план по восстановлению документации для соответствующего объекта в соответствии с 5.6.11.

5.6.39 Состав и порядок выполнения работ в плане по восстановлению документации могут корректировать (уточнять, дополнять) по результатам визуального осмотра местности в зоне расположения объекта.

5.6.40 Допускается восстановление отсутствующей (утраченной) документации выполнять по сведениям о характеристиках соответствующего объекта, установленным по результатам анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации, если эти сведения достоверны.

Достоверными следует считать сведения, отражающие действительное (фактическое) местоположение, назначение и другие характеристики (основные конструктивные особенности) объекта, приведенные в 5.6.29 – 5.6.33.

5.6.41 Дату завершения строительства (ввода в эксплуатацию) газопровода допускают принимать по известной дате завершения строительства (ввода в эксплуатацию) газопровода, к которому он присоединен, если иным способом фактическую дату достоверно установить невозможно.

5.6.42 При визуальном осмотре по внешним признакам (опознавательным и сигнальным знакам, постоянных реперам и табличкам-указателям) устанавливают местоположение и назначение надземных и подземных газопроводов, технических и технологических устройств, а также смежных коммуникаций. Определяют участки для последующего обнаружения (уточнения) трасс подземных газопроводов и кабельных линий средств ЭХЗ с использованием специального оборудования и приборов для поиска подземных коммуникаций, а также сооружения, подлежащие проверке на загазованность при проведении технического осмотра подземных газопроводов в соответствии с 6.2.4 – 6.2.7.

5.6.43 По результатам визуального осмотра проводят очистку от загрязнений обнаруженных технических устройств, устанавливают их характеристики по знакам маркировки, определяют контрольные (опорные) пункты измерения потенциалов по трассе стальных подземных газопроводов. Определяют геометрические параметры обнаруженных объектов, расстояния, координаты по GPS (WGS 84), а также могут выполнять эскизы, содержащие упрощенное изображение оси трассы и основные параметры газопровода, технических и технологических устройств, необходимые для последующего составления чертежей (планов и схем).

5.6.44 Эскизы выполняют по правилам прямоугольного проецирования, от руки, с соблюдением пропорций между частями изображаемого предмета на глаз.

Геометрические параметры объектов и расстояния определяют (уточняют) при помощи измерительных приборов и инструментов (теодолитов, дальномеров, мерных лент, рулеток, линеек и т.п.) по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.2.

5.6.45 Ось трассы подземного газопровода, местоположение углов поворота и других скрытых точек подземного газопровода, технических устройств и кабельных линий средств ЭХЗ, а также глубину их заложения определяют (уточняют) с помощью специального оборудования и приборов для поиска подземных коммуникаций (металлоискателей, трассоискателей, трубокабелеискателей, георадаров и др.). При невозможности использования указанного оборудования и приборов характеристики подземных газопроводов, сооружений и технических устройств определяют (уточняют) при обследованиях в шурфах.

5.6.46 Обследования в шурфах выполняют по 7.3.2. По результатам обследований составляют акт шурфового обследования подземного газопровода установленной формы. При составлении акта шурфового обследования подземного газопровода в качестве основания для проведения обследования указывают «Восстановление отсутствующей документации».

5.6.47 При восстановлении эксплуатационной или исполнительной документации на ПРГ устанавливают следующие характеристики, отражающие действительное местоположение, техническое состояние и основные конструктивные особенности ПРГ:

– тип (обозначение) ПРГ;

– местоположение с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– расположение ближайшей запорной арматуры до и после пункта редуцирования газа (по ходу газа) с привязкой к ближайшему пикету трассы газопровода;

– диаметр газопровода на входе и выходе;

– количество линий редуцирования;

– наименование (тип) технических устройств и их местоположение по технологической схеме ПРГ;

– номинальные диаметры (условные проходы) технических устройств;

– способ присоединения технических устройств;

– тип редукционной арматуры, рабочее давление на входе и выходе;

– тип предохранительной арматуры, параметры настройки;

– тип защитной арматуры, параметры настройки;

– тип и номинальный диаметр присоединительных патрубков фильтра;

– устройство молниезащиты (внешняя и/или внутренняя система, материал, сечение молниеприемника, токоотвода, заземлителя);

– наличие и устройство систем отопления и вентиляции;

– наличие и устройство систем электроснабжения и пожаротушения;

– площадь отдельно стоящего здания или помещения встроенного пункта редуцирования газа, площадь вспомогательных помещений;

– геометрические параметры строительных конструкций здания или помещения (стен, фундаментов, перегородок и т.д.), блоков контейнерного типа или шкафа.

5.6.48 Кроме характеристик, определенных в 5.6.47 рекомендуется установить дату завершения строительства (ввода в эксплуатацию), последнюю дату выполнения и результаты работ по мониторингу технического состояния и/или техническому обслуживанию ПРГ.

При невозможности установления указанных дат необходимо провести соответствующие работы в порядке, установленном настоящим стандартом.

5.6.49 Установление определенных в 5.6.47 и 5.6.48 характеристик осуществляют в соответствии с 5.6.35 и 5.6.36 путем выполнения:

– сбора, систематизации и анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации по ПРГ на бумажных и электронных носителях;

– визуального осмотра ПРГ, в том числе прилегающей территории;

– работ по техническому осмотру и/или оценке технического состояния ПРГ;

– измерений геометрических параметров строительных конструкций ПРГ.

5.6.50 Сбор, систематизация и анализ имеющейся в наличии (сохранившейся) документации проводят в соответствии с 5.6.38. План по восстановлению документации разрабатывают в соответствии с 5.6.11.

Копии документации на изделия заводской готовности могут быть получены от предприятия-изготовителя. Допускается принять за основу имеющуюся в наличии документацию на изделия аналогичного типа.

5.6.51 Не допускается для ПРГ восстановление отсутствующей (утраченной) документации по характеристикам, установленным в результате анализа имеющейся в наличии (полученной от предприятия-изготовителя) документации, без подтверждения их соответствия действительности. Соответствие характеристик должно быть подтверждено результатами технического осмотра.

5.6.52 При визуальном осмотре ПРГ, в том числе прилегающей территории, устанавливают (уточняют) местоположение и координаты ПРГ по GPS (WGS 84), места расположения на газопроводе ближайшей запорной арматуры.

5.6.53 В процессе выполнения работ по техническому осмотру и/или оценке технического состояния ПРГ устанавливают (уточняют) тип ПРГ, по знакам маркировки технических устройств определяют их характеристики, параметры настройки редукционной, предохранительной и защитной арматуры. Определяют (уточняют) геометрические параметры и местоположение газопроводов обвязки и технических устройств, характеристики элементов строительных конструкций зданий и систем инженерно-технического обеспечения, а также другие работы, определенные в плане по восстановлению документации.

При необходимости выполняются эскизы, содержащие упрощенное изображение и основные параметры технических устройств, элементов строительных конструкций здания, систем инженерно-технического обеспечения. Эскизы и измерения геометрических параметров выполняют согласно 5.6.41.

5.6.54 По окончании работ, выполняемых в целях установления характеристик соответствующего объекта сетей газораспределения, отсутствующую (утраченную) документацию восстанавливают в объеме, определенном планом по восстановлению документации:

– эксплуатационную документацию, подлежащую восстановлению, составляют (имеющуюся в наличии дополняют установленными характеристиками) в соответствии с 5.6.13 – 5.6.15;

– чертежи (планы и схемы) составляют в соответствии с 5.6.16 – 5.6.22.

# 5.7 Организация оперативно-диспетчерского управления сетями газораспределения

5.7.1 Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения должно обеспечивать:

– контроль и управление режимами работы сетей газораспределения;

– аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и сетей газопотребления.

5.7.2 Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения осуществляют АДС филиалов региональных ГРО, городских, районных и межрайонных ГРО, эксплуатационных организаций, выполняющих следующие основные функции:

– контроль и оперативное управление режимами работы сетей газораспределения, в т.ч. изменение параметров и режимов работы объектов, изменение положения запорной и запорно-регулирующей арматуры, отключение и ввод в работу участков сетей газораспределения;

– круглосуточный прием, регистрация, обработка и передача оперативной информации об авариях и инцидентах, произошедших в процессе эксплуатации сетей газораспределения;

– координация работы аварийных бригад и производственных подразделений ГРО или эксплуатационной организации при локализации и ликвидации аварий;

– взаимодействие со службами различных ведомств при локализации и ликвидации аварий;

– контроль выполнения аварийно-восстановительных работ;

– учет и анализ аварий, разработка предложений, направленных на сокращение аварийности.

5.7.3 Аварийно-восстановительные работы, в зависимости от объема их выполнения, проводит персонал производственных подразделений ГРО, эксплуатационных организаций и/или персонал АДС. С целью обеспечения возможности своевременной локализации и ликвидации аварий АДС может иметь в своем составе территориально удаленные структурные подразделения (филиалы и участки АДС с круглосуточным дежурством аварийных бригад), находящиеся в ее оперативном подчинении. Зоны обслуживания и места размещения в них АДС и их структурных подразделений определяют с учетом времени прибытия аварийной бригады к месту аварии не позднее, чем через 1 час после поступления оперативной информации (аварийной заявки) об аварии.

5.7.4 Локализация и ликвидация аварий на сетях газораспределения, не принадлежащих ГРО или эксплуатационной организации на праве собственности или другом законном основании, осуществляет АДС на основании договоров оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов. В договорах определяют:

– порядок взаимодействия сторон при поступлении оперативной информации о происшествии на сетях газораспределения;

– перечень должностных лиц сторон и других организаций, подлежащих незамедлительному информированию, с указанием номеров телефонов и других способов связи;

– порядок взаимодействия сторон при локализации и ликвидации аварий, в том числе порядок обеспечения доступа к сетям газораспределения;

– условия выполнения аварийно-восстановительных работ, связанных с возобновлением подачи газа;

– порядок компенсации затрат АДС на выполнение работ по локализации и ликвидации аварий, в том числе затрат на обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания контрагента.

5.7.5 Эксплуатационные организации, имеющие собственные АДС, должны обеспечивать согласованность их действий при локализации и ликвидации аварий на обслуживаемых объектах с АДС соответствующих территориальных ГРО.

# 6 Эксплуатация газопроводов

# 6.1 Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов и газопроводов-вводов

6.1.1 Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов и газопроводов-вводов проводят при их технологическом присоединении к действующему распределительному газопроводу или другому источнику газа.

6.1.2 Технологическое присоединение вновь построенных и принятых комиссией газопроводов к действующим, выполняют при наличии у заказчика строительства разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных национальным законодательством и разрешения ГРО, выдавшей технические условия на подключение (технологическое присоединение) в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусматривают в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. Технологическое присоединение осуществляют в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.  № 1314).

6.1.3 До врезки газопровода выполняют следующие подготовительные работы:

– подготовка комплекта необходимой проектной и исполнительной документации;

– проверка выполнения технических условий;

– разработка плана организации работ, схемы узла присоединения;

– подготовка монтажного узла присоединения;

– подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств;

– разработка котлованов (при необходимости);

– очистка участка трубы  от изоляции (при необходимости);

– внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки;

– отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе;

– установка продувочных газопроводов и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе;

– установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода-ввода;

– контрольная опрессовка воздухом или инертным газом присоединяемого газопровода.

6.1.4 Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час.

Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 МПа включительно с гидрозатворами подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 МПа. Падение не должно превышать 0,00005 МПа за 10 мин. Для проведения контрольной опрессовки применяют манометры в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации тип и класс точности манометров принимают в соответствии с СП 62.13330.2011.

Результаты контрольной опрессовки записывают в наряды-допуски на газоопасные работы.

При выполнении работ по врезке более чем через 6 месяцев со дня последнего испытания газопровода проводят его повторное испытание на герметичность в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации испытание на герметичность проводят в соответствии с СП 62.13330.2011.

6.1.5 Работы по врезке газопроводов проводят, как правило, без прекращения подачи газа.

Допускается для проведения работ по врезке газопроводов без прекращения подачи газа использовать специальное оборудование, обеспечивающее безопасность их выполнения.

6.1.6 Первичный пуск газа при вводе газопроводов в эксплуатацию проводят после их продувки газом. Давление газа при продувке газопровода с установленным проектной документацией рабочим давлением газа до 0,005 МПа принимают не более рабочего давления, газопровода с рабочим давлением газа свыше 0,005 МПа – не более 0,1 МПа.

Окончание продувки газопровода газом определяют путем проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб газовоздушной смеси.

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 процента, а сгорание газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить спокойно, без хлопков.

6.1.7 По окончании продувки газом вводимого в эксплуатацию газопровода и установления в нем рабочего давления в соответствии с проектной документацией выполняют (при необходимости) следующие пусконаладочные работы:

– восстановление режимов давления газа в действующем газопроводе и проверка параметров настройки технологических устройств ПРГ на участке присоединения вводимого в эксплуатацию газопровода;

– включение и регулирование режимов работы средств ЭХЗ на действующем и вводимом в эксплуатацию стальном подземном газопроводе.

В месте врезки газопровода проводят проверку герметичности сварного соединения приборным методом или пенообразующим раствором при рабочем давлении газа.

Сварное соединение проверяют методом неразрушающего контроля.

Место врезки стального подземного газопровода изолируют. Толщину изоляционного покрытия проверяют приборным методом перед восстановлением  засыпки газопровода.

6.1.8 Окончание работ по вводу газопроводов в эксплуатацию оформляют актом, по форме, приведенной в приложении О, и подписывают представители ГРО и заказчика строительства объекта.

# 6.2 Мониторинг технического состояния газопроводов

6.2.1 В процессе эксплуатации сети газораспределения выполняют следующие регламентные работы по мониторингу технического состояния газопроводов:

– проверка состояния охранных зон газопроводов;

– технический осмотр (осмотр технического состояния) газопроводов;

– техническое обследование подземных газопроводов;

– оценка технического состояния газопроводов;

– техническое диагностирование газопроводов.

6.2.2 Проверку состояния охранных зон газопроводов выполняют путем визуального осмотра относящихся к ним земельных участков с целью выявления:

– утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.;

– нарушения ограничений, установленных национальной нормативной документацией;

Примечание – В Российской Федерации работы в охранных зонах проводят в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878).

– нарушения условий выполнения сторонними организациями или физическими лицами земляных и строительных работ, установленных выданными ГРО или эксплуатационной организацией разрешениями на производство работ или несанкционированного выполнения этих работ;

– нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами.

При выявлении несанкционированного производства сторонними организациями или физическими лицами  земляных и строительных работ в охранной зоне подземного или наземного газопровода принимают оперативные меры:

– по прекращению работ до получения разрешения на их проведение от ГРО или эксплуатационной организации сети газораспределения;

– по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении ограничений установленных национальной нормативной документацией, в порядке, установленном национальным законодательством;

– по проверке герметичности газопровода и состояния изоляции в месте производства работ.

6.2.3 Периодичность проведения проверок состояния охранных зон газопроводов устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом плотности застройки территории, условий эксплуатации и прокладки газопроводов, но не реже сроков проведения технического осмотра газопроводов.

Проверку охранных зон газопроводов при выполнении на них земляных или строительных работ, а также переходов через водные преграды и овраги в период паводка, проводят ежедневно.

6.2.4 Технический осмотр подземных газопроводов проводят два рабочих, при этом руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

6.2.5 При техническом осмотре подземных газопроводов выполняют следующие работы:

– выявление утечек газа приборным методом или по внешним признакам;

– проверка внешним осмотром состояния сооружений и технических устройств надземной установки (защитных футляров газовых вводов, средств ЭХЗ, трубопроводной арматуры, коверов, контрольных трубок и др.), отдельно стоящих опознавательных знаков и настенных знаков привязок газопровода, крышек газовых колодцев;

– очистка крышек газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений;

– выявление деформаций грунта.

При техническом осмотре надземных газопроводов выполняют внешним осмотром следующие работы:

– выявление утечек газа;

– проверка состояния газопроводов (на предмет наличия их перемещений от оси газопровода, вибраций и деформаций, необходимости окраски), их опор и креплений;

– проверка состояния устройств выхода газопровода из земли, защитных футляров и изоляционного покрытия  в местах входа и выхода газопроводов из земли;

– проверка состояния трубопроводной арматуры, компенсаторов, электроизолирующих соединений, средств защиты от падения электрических проводов, габаритных знаков в местах проезда автотранспорта;

– проверка строительных конструкций надземных переходов.

6.2.6 Утечки газа при техническом осмотре подземных газопроводов выявляют:

а) по внешним признакам в соответствии с 6.2.2;

б) с помощью приборов путем проверки:

– герметичности разъемных соединений трубопроводной арматуры (при ее надземной установке);

– герметичности резьбовых соединений водоотводящих трубок конденсатосборников;

– наличия газа в контрольных трубках защитных футляров подземных газопроводов;

– загазованности газовых колодцев;

– загазованности подвальных и цокольных этажей зданий, не оборудованных средствами контроля загазованности помещений, шахт, коллекторов, подземных переходов, расположенных по обе стороны от газопровода на расстоянии 15 м, а также ближайших колодцев коммуникаций, пересекающих трассу газопровода:

1) для бесканальных коммуникаций – в радиусе 50 м от места пересечения с газопроводом;

2) для канальных коммуникаций – до ближайшего колодца независимо от расстояния (при отсутствии контрольной трубки в канале коммуникации).

При выявлении внешних признаков утечек газа из подземных газопроводов или загазованности подвальных и цокольных этажей зданий, колодцев и других сооружений делают аварийную заявку в АДС. При выявлении в помещении, в т.ч. на подвальном и цокольном этаже зданий, загазованности свыше 20 процентов НКПРП до приезда аварийной бригады принимают меры по эвакуации людей из загазованного помещения, организуют его проветривания и предупреждают людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами.

При необходимости определения состава газа проводят лабораторный анализ пробы газа (или оперативный – с использованием переносных хроматографов), отобранной из загазованного помещения или сооружения.

6.2.7 Технический осмотр подземных и надземных газопроводов проводят в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже приведенных в таблице 1.

Таблица 1 (Сроки проведения технических осмотров газопроводов

| Газопроводы | Сроки проведения технических осмотров |
| --- | --- |
|  | на застроенной территории поселений, с давлением газа, МПа | на незастроенной территории и вне поселений |
|  | до 0,005 включ. | св. 0,005 до 1,2 включ. |  |
| 1 Стальные подземные со сроком службы свыше 15 лет | 1 раз в 2 месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в 6 месяц |
| 2 Надземные со сроком службы свыше 15 лет | 1 раз в 6 месяц | 1 раз в год |
| 3 Подземные полиэтиленовые со сроком службы свыше 15 лет | 1 раз в 6 месяц | 1 раз в год |

Продолжение таблицы 1

| Газопроводы | Сроки проведения технических осмотров |
| --- | --- |
|  | на застроенной территории поселений, с давлением газа, МПа | на незастроенной территории и вне поселений |
|  | до 0,005 включ. | св. 0,005 до 1,2 включ. |  |
| 4 Стальные подземные, эксплуатируемые в зоне действия источников блуждающих токов и/или в грунтах высокой коррозионной агрессивности, необеспеченные минимальным защитным потенциалом, а также с неустраненными дефектами защитных покрытий | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в месяц |
| 5 Стальные подземные при наличии анодных и знакопеременных зон | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 6 Стальные подземные и полиэтиленовые, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в месяц |
| 7 Стальные надземные, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в месяц |
| Примечания |
| 1 Сроки проведения технического осмотра газопроводов, указанных в графах 1 и 2, распространяются на газопроводы, относящиеся к ОПО, срок службы которых продлен на основании результатов экспертизы промышленной безопасности. |
| 2 Сроки проведения технического осмотра газопроводов, указанных в графе 3, распространяются на газопроводы, восстановленные с применением полиэтиленовых технологий или синтетических тканевых рукавов. |
| 3 Сроки проведения технического осмотра газопроводов, указанных в графах 1 – 3, при сроке службы газопроводов менее 15 лет устанавливаются ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом их технического состояния, но не реже одного раза в 6 мес. – для стальных подземных газопроводов и 1 раза в год – для полиэтиленовых и надземных стальных газопроводов. |
| 4 Технический осмотр стальных подземных газопроводов может быть заменен техническим обследованием (в части контроля герметичности) с использованием приборов с чувствительностью не менее 0,001% по объему газа, обеспечивающих возможность выявления мест утечек газа без вскрытия грунта и дорожных покрытий. Техническое обследование должно проводиться: – ежегодно на газопроводах, находящихся в эксплуатации менее 15 лет; – 2 раза в год на газопроводах, находящихся в эксплуатации более 15 лет. При применении метода технического обследования с использованием приборов с чувствительностью не менее 0,001% по объему газа в период максимального промерзания и последующего оттаивания грунта должен быть обеспечен дополнительный контроль герметичности. Проверке подлежат участки газопроводов в местах неравномерного промерзания грунта (переходы через железные и автомобильные дороги, места резкого изменения снежного покрова и глубины заложения газопровода). Периодичность и сроки таких проверок устанавливаются ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом гидрогеологических и климатических условий региона. |

Технический осмотр газопроводов в слабопучинистых, слабонабухающих грунтах, грунтах I типа просадочности, слежавшихся насыпных, многолетнемерзлых грунтах по I принципу использования в качестве основания газопроводов, подрабатываемых территориях IV группы, закарстованных территориях VI категории устойчивости, районах с сейсмичностью до 6 баллов проводят в общеустановленные сроки.

6.2.8 При техническом обследовании подземных газопроводов выполняют следующие работы:

– проверка глубины залегания газопроводов на соответствие проектной (исполнительной) документации в характерных точках (места с изменением условий прокладки газопровода и/или напряженно-деформированного состояния);

– выявление мест повреждений изоляционных покрытий стальных подземных газопроводов;

– выявление утечек газа из газопроводов;

– контроль состояния переходов стальных газопроводов под автомобильными дорогами категорий I – IV и железными дорогами, трамвайными путями, а также магистральными улицами и дорогами, в местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, с целью определения наличия (отсутствия) контакта «труба-футляр», проводят электрометрическим методом;

– проверка целостности  изолированного алюминиевого или медного провода (для полиэтиленовых газопроводов).

Для обнаружения утечек газа без вскрытия грунта и дорожных покрытий применяют приборы с чувствительностью не менее 0,001 процента по объему газа.

На участках трасс газопроводов, где использование приборов для выявления мест повреждений изоляционного покрытия без вскрытия грунта технически затруднено, проводят обследование газопроводов в шурфах  (не менее одного на каждые 500 м распределительного газопровода и 200 м газопровода-ввода) длиной не менее 1,5 м.

6.2.9 Первое плановое техническое обследование полиэтиленовых и подземных стальных газопроводов проводят через 15 лет после ввода их в эксплуатацию.

Последующие плановые технические обследования полиэтиленовых газопроводов проводят не реже одного раза в 10 лет, стальных подземных газопроводов - не реже одного раза в пять лет.

Техническое обследование участков стальных подземных газопроводов, не обеспеченных минимальным защитным потенциалом, при их эксплуатации в зонах опасного действия источников блуждающих токов или в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью, включая биокоррозионную агрессивность, проводят не реже одного раза в год.

Внеплановое техническое обследование отдельных участков стальных подземных газопроводов проводят:

– при обнаружении сквозных коррозионных повреждений;

– при суммарных перерывах в работе установок ЭХЗ (если защита газопровода не была обеспечена другими средствами ЭХЗ) в течение календарного года более двух недель – в зонах опасного действия блуждающих токов, более трех месяцев – в остальных случаях.

6.2.10 Плановое техническое обследование стальных газопроводов на участках подводных переходов через судоходные водные преграды проводят не реже одного раза в три года, через несудоходные водные преграды – не реже одного раза в пять лет с момента проведения первого планового обследования.

Периодичность проведения технического обследования газопроводов, проложенных методом наклонно-направленного бурения, устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно.

Техническое обследование газопроводов на участках подводных переходов через судоходные водные преграды выполняет специализированная организация. При проведении технического обследования выполняют работы:

– установление глубины, рельефа дна водоема в месте прокладки газопровода;

– обнаружение оголенных и всплывших участков газопровода;

– определение соответствия фактического положения газопровода проектной документации;

– определение состояния балластировки газопровода;

– установление наличия посторонних предметов на дне водной преграды в месте прокладки газопровода.

Результаты технического обследования подземных газопроводов оформляют актами по форме, приведенной в приложении П.

Выявленные утечки газа устраняют в аварийном порядке.

После устранения повреждения изоляционного покрытия проводят повторный контроль изоляционного покрытия диэлектрической сплошности отремонтированного участка изоляционного покрытия газопровода приборным методом с составлением повторного акта по форме, приведенной в приложении П.¶

6.2.11 Оценку технического состояния газопроводов проводят в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке для определения отказов и принятия решения о его допустимости.

Периодичность проведения оценки технического состояния газопроводов устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно, но не реже одного раза в пять лет – для стальных подземных газопроводов, не реже одного раза в 10 лет – для полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов. Первую плановую оценку технического состояния стальных подземных газопроводов проводят через 30 лет, полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов – через 40 лет после ввода их в эксплуатацию.

Результаты проведения оценки технического состояния газопроводов оформляют документацией по формам, установленным методикой проведения работ, и используют для определения приоритетов при назначении газопровода на капитальный ремонт (реконструкцию), или могут использовать для определения технической (экономической) целесообразности проведения технического диагностирования газопроводов.

6.2.12 Техническое диагностирование стальных подземных газопроводов проводят в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации техническое диагностирование стальных подземных газопроводов проводят в соответствии с Руководством по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов» (утверждены приказом Ростехнадзора от 6 февраля 2017 г. № 47).

Техническое диагностирование надземных газопроводов проводят в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке.

6.2.13 Результаты проверки состояния охранных зон оформляют записями в эксплуатационных журналах газопроводов по форме, приведенной в приложении Ю. Результаты технического осмотра газопроводов оформляют записями в эксплуатационных журналах газопроводов по форме, приведенной в приложении И.

Результаты технического обследования, оценки технического состояния и технического диагностирования газопроводов оформляют записями в эксплуатационном паспорте газопровода по форме, приведенной в приложении Г.

6.2.14 При выявлении в процессе мониторинга технического состояния газопроводов утечек газа, дефектов, неисправностей и других нарушений условий безопасной эксплуатации газопроводов принимают меры по их устранению.

Утечки газа на газопроводе устраняют в аварийном порядке.

# 6.3 Техническое обслуживание газопроводов

6.3.1 При техническом обслуживании газопроводов проводят техническое обслуживание трубопроводной арматуры, компенсаторов, проверку состояния газовых колодцев, а также следующие работы, направленные на устранение нарушений, выявленных при проведении технического осмотра и проверки состояния охранных зон газопроводов:

– устранение перекосов и оседаний коверов, газовых колодцев;

– наращивание или обрезка контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников и гидрозатворов на подземных газопроводах;

– замена крышек газовых колодцев;

– восстановление локальных (единичных) мест повреждения лакокрасочного покрытия надземных стальных газопроводов;

– восстановление и замена опознавательных знаков и настенных указателей привязок подземных газопроводов, а также знаков ограничения высоты  надземных газопроводов в местах проезда автотранспорта;

– восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов, а также фундаментов опор надземных газопроводов;

– очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности;

– проверка и  откачка конденсата из конденсатосборников;

– проверка интенсивности запаха газа (одоризации);

– контроль давления газа в конечных точках сети газораспределения.

6.3.2 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры газопроводов проводят не реже одного раза в год (если другие сроки не установлены документацией предприятий-изготовителей). В состав выполняемых работ входят следующие работы:

– внешний осмотр;

– очистка от загрязнений и ржавчины;

– смазка подвижных элементов (при необходимости);

– проверка герметичности разъемных соединений приборным методом или пенообразующим раствором и устранение утечек газа (при их выявлении);

– проверка работоспособности затвора частичным перемещением запирающего элемента;

– проверка состояния и замена (при необходимости) поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений;

– проверка работоспособности привода и устранение неисправностей (при необходимости) в соответствии с документацией предприятия-изготовителя;

– проверка состояния окраски и (при необходимости) ее восстановление.

Устранение утечек газа из разъемных соединений трубопроводной  арматуры надземных и подземных газопроводов допускается проводить следующими способами:

– подтягиванием болтов и гаек фланцевых и резьбовых соединений при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа;

– подтягиванием или заменой сальниковой набивки при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа;

– заменой прокладок фланцевых соединений при давлении газа в газопроводе от 0,0004 до 0,002 МПа включительно;

– другими способами, обеспечивающими безопасное проведение работ без снижения давления газа в газопроводе.

При выявлении неисправностей трубопроводной арматуры (или ее частей), требующих устранения в условиях ремонтно-механических мастерских, проводят ее (их) замену.

Техническое обслуживание компенсаторов включает следующие работы:

– внешний осмотр компенсатора с целью выявления деформаций, перекосов;

– очистка от пыли и грязи;

– проверка обмыливанием места возможных утечек газа.

6.3.3 Проверку состояния газовых колодцев проводят не реже одного раза в год. В состав выполняемых работ входят следующие работы:

– очистка колодцев от грязи, воды и посторонних предметов;

– внешний осмотр состояния стенок колодцев и отмосток;

– внешний осмотр состояния горловин и перекрытий;

– проверка целостности, восстановление и замена скоб и лестниц.

При выявлении необходимости полного или частичного восстановления строительных конструкций газового колодца или его наращивания, замены перекрытий, горловин, полного или частичного восстановления гидроизоляции организуют проведение ремонта.

Работы по проверке состояния газовых колодцев могут совмещаться с проведением регламентных работ по техническому обслуживанию установленной в них трубопроводной арматуры и компенсаторов.

6.3.4 Результаты работ, выполненных при техническом обслуживании, оформляют записями в эксплуатационном журнале газопровода, по форме, приведенной в приложении И.

Выполнение работ и оформление результатов контроля интенсивности запаха газа и контроля давления газа в сетях газораспределения проводят в соответствии с 6.6, 6.7.

# 6.4 Текущий и капитальный ремонты газопроводов

6.4.1 Текущий и капитальный ремонты газопроводов проводят по результатам мониторинга их технического состояния и проведения технического обслуживания.

6.4.2 Работы, выполняемые при текущем ремонте газопроводов:

– ремонт повреждений труб, в т.ч. связанный с устранением утечек газа;

– устранение отдельных повреждений изоляционного покрытия стального подземного газопровода или антикоррозионного защитного покрытия надземного газопровода;

– восстановление кирпичной кладки, отдельных повреждений штукатурки стенок, отмосток и гидроизоляции газовых колодцев;

– устранение смещений за пределы опор и деформаций (провиса, прогиба) надземных газопроводов;

– восстановление и замена устройств защиты надземных газопроводов от падения электрических проводов;

– восстановление опор (креплений);

– восстановление уплотнений защитных футляров газопроводов в местах их входа и выхода из земли и в газовых колодцах;

– замена защитных футляров и изоляционного покрытия стальных газопроводов в местах входа и выхода из земли;

– устранение закупорок газопроводов;

– замена коверов, контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников подземных газопроводов, восстановление и замена ограждений мест надземной установки трубопроводной арматуры;

– замена изношенных болтов, гаек, шайб и т.д.;

– замена прокладок фланцевых соединений технических устройств;

– замена уплотнительного материала футляров переходов газопроводов под автомобильными и железными дорогами;

– замена конденсатосборников, гидрозатворов и контрольно-измерительных пунктов.

6.4.3 Сроки выполнения работ по текущему ремонту газопроводов устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно, исходя из характера неисправностей и условий обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов.

Утечки газа из газопровода устраняют в аварийном порядке.

Ремонт мест повреждений изоляционного покрытия стальных подземных газопроводов проводят в следующие сроки с даты их обнаружения:

– в зонах опасного влияния блуждающих токов – в течение одного месяца;

– при обеспечении средствами ЭХЗ нормируемой величины защитного потенциала (вне зависимости от коррозионной агрессивности грунта) – в течение года;

– в других случаях – не позднее чем через три месяца.

6.4.4 Ремонт сквозных коррозионных и механических повреждений труб стальных газопроводов, разрывов и трещин сварных соединений, каверн глубиной свыше 30 процентов толщины стенки трубы производят врезкой катушек длиной не менее 0,2 метра или установкой усилительных муфт. Установку усилительных муфт производят при давлении газа в газопроводе не выше 0,1 МПа. Ремонт сквозных коррозионных и механических повреждений, восстановление толщины стенки труб стальных газопроводов, может проводиться при помощи композитной ремонтной системы в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя.

Применение лепестковых муфт при ремонте газопроводов с давлением газа свыше 0,6 МПа не допускается.

При выявлении в ходе выполнения ремонтных работ смещения стального газопровода относительно проектного положения по вертикали и/или горизонтали проверяют физическим методом контроля два ближайших сварных стыка в обе стороны от места устранения дефекта. При обнаружении в них повреждений в результате смещения газопровода физическим методом контроля проверяют последующие стыки с устранением выявленных дефектов.

6.4.5 Утечки газа из труб и сварных соединений полиэтиленовых газопроводов (в т.ч. протянутых в стальных газопроводах) устраняют врезкой катушек длиной не менее 500 мм с применением деталей с закладными электронагревателями.

Ремонт несквозных механических повреждений труб полиэтиленовых газопроводов может проводиться приваркой усилительных муфт или седелок с закладными электронагревателями.

6.4.6 Закупорки газопровода устраняют при давлении газа в газопроводе не более 0,005 МПа с использованием:

– заливки в газопровод органических спиртов-растворителей;

– шуровки газопровода.

При устранении закупорок полиэтиленовых газопроводов применяют растворители, к которым полиэтилен химически стоек (этанол, бутанол).

Устранение закупорок газопровода может проводиться путем отогрева мест закупорки горячим паром, гибкими нагревательными элементами или (через слой песка) инфракрасными горелками. Применение открытого огня для отогрева газопровода запрещается.

6.4.7 Работы, выполняемые при капитальном ремонте газопроводов:

– замена участков стальных и полиэтиленовых газопроводов, в т.ч. с изменением местоположения газопроводов относительно поверхности земли;

– наращивание по высоте газовых колодцев;

– замена перекрытий и горловин газовых колодцев, полное восстановление их гидроизоляции;

– замена (восстановление) изоляционных покрытий газопроводов;

– замена арматуры и компенсаторов;

– замена опор надземных газопроводов с изменением их конструкции;

– установка дополнительных или ликвидация компенсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов и контрольно-измерительных пунктов;

– замена соединений «полиэтилен-сталь» и других соединительных деталей полиэтиленовых и стальных газопроводов;

– устранение нарушений условий прокладки газопроводов на участках подводных переходов (восстановление пригрузов и футеровки труб, засыпка размытых участков и др.) и в водонасыщенных грунтах;

– устранение нарушений условий прокладки газопроводов на участках переходов под автомобильными и железными дорогами (устранение контактов «труба-футляр»).

Работы по устранению нарушений условий прокладки и замене газопроводов на участках подводных переходов, в том числе через судоходные реки проводят специализированные организации, имеющие соответствующее оборудование и снаряжение.

При замене стальных футляров на подземных газопроводах рекомендуется применение футляров из полиэтиленовых труб.

6.4.8 Документацию на капитальный ремонт сетей газораспределения, относящихся к ОПО, разрабатывают в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации документацию на капитальный ремонт сетей газораспределения, относящихся к ОПО, разрабатывают в соответствии Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

6.4.9 При выполнении работ по ремонту газопроводов соблюдают следующие положения, обеспечивающие качество и безопасное выполнение работ:

– выбор технологий ремонта газопроводов проводят исходя из возможности выполнения работ без снижения давления газа в газопроводе или его отключения. При необходимости снижение и регулирование давления газа в газопроводе проводят перекрытием подачи газа при помощи трубопроводной арматуры на газопроводе. Давление газа в газопроводе контролируют в течение всего времени производства работ по манометру, установленному не более 100 м от места их выполнения;

– перед установкой трубопроводной арматуры и других технических устройств, в ремонтно-механических мастерских выполняют работы по их расконсервации и предустановочному контролю в соответствии с документацией предприятия-изготовителя;

– технические устройства, устанавливаемые на место демонтированных неисправных или изношенных технических устройств, должны иметь идентичные  (или выше) эксплуатационные характеристики;

– газовую резку и сварочные работы в газовых колодцах, а также замену трубопроводной арматуры и компенсаторов выполняют при отключенных средствах ЭХЗ после отключения и продувки газопровода воздухом, установки заглушек, демонтажа перекрытий, проверки загазованности колодцев приборным методом. При объемной доле газа в воздухе более 20 процентов от НКПРП (по показанию прибора) и/или содержании кислорода менее 16 процентов, выполнение работ не допускается;

– при замене стальных и полиэтиленовых газопроводов, соединительных деталей полиэтиленовых газопроводов применяют технологии сварки и монтажа как для вновь строящихся газопроводов;

– качество соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов, выполненных в процессе проведения ремонтных работ (кроме соединений полиэтиленовых газопроводов, выполненных с помощью деталей с закладными нагревательными элементами), проверяют физическими методами контроля, обеспечивающими выявление возможных дефектов с учетом физических свойств материала труб газопроводов;

– герметичность резьбовых и фланцевых соединений технических устройств после сборки проверяют приборным методом или пенообразующим раствором;

– состояние изоляционного покрытия стального подземного газопровода и значения параметров, характеризующих его защитные свойства, наличие коррозии металла трубы проверяют во всех шурфах, отрываемых для ремонта газопроводов;

– при ремонте и восстановлении изоляционного покрытия газопровода используют материалы, соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к основному (заводскому) покрытию газопровода. Контроль качества всех работ по ремонту и восстановлению изоляционного покрытия стального подземного газопровода проводят в объеме, предусмотренном национальной нормативной документацией;

Примечание – В Российской Федерации контроль качества всех работ по ремонту и восстановлению изоляционного покрытия стального подземного газопровода осуществляют в соответствии СП 42-102-2004.

– инвентарные заглушки, применяемые при отключении газопроводов, должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода;

– до начала ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с их разъединением, отключают средства ЭХЗ и устанавливают токопроводящие перемычки в целях предотвращения искрообразования;

– перед вводом в эксплуатацию газопроводов, проводят их контрольную опрессовку и продувку.

6.4.10 Сведения о текущем ремонте оформляют записями в эксплуатационных журналах газопроводов.

Сведения о капитальном ремонте оформляют записями в эксплуатационных паспортах газопроводов.

Документацию на капитальный ремонт газопроводов включают в состав исполнительной документации соответствующих газопроводов в соответствии с национальной нормативной документацией

Примечание – В Российской Федерации документацию на капитальный ремонт газопроводов включают в состав исполнительной документации соответствующих газопроводов в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128).

# 6.5 Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов

6.5.1 Проверку наличия конденсата в конденсатосборниках и гидрозатворах на подземных газопроводах проводят с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок газопроводов. Сроки проведения проверки наличия конденсата в конденсатосборниках и гидрозатворах ГРО или эксплуатационная организация устанавливает самостоятельно с учетом местных условий эксплуатации сетей газораспределения, но не реже установленных в проектной документации.

6.5.2 Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов проводят по мере необходимости. Откачку конденсата проводят в специальную емкость или автоцистерну. Слив конденсата на поверхность земли, в системы водостока, канализацию и другие инженерные коммуникации не допускается.

6.5.3 Результаты работ по удалению конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов оформляют записями в эксплуатационных журналах газопроводов.

# 6.6 Контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения

6.6.1 Интенсивность запаха газа (одоризация) сети газораспределения должна обеспечиваться газотранспортной организацией и составлять не менее трех баллов по ГОСТ 22387.5.

6.6.2 Контроль степени одоризации газа, подаваемого потребителям по сети газораспределения, осуществляют в ее конечных точках путем проверки интенсивности запаха газа с периодичностью не реже одного раза в 10 календарных дней. В случае передачи уровня одоризации на пульт диспетчера ГРО или эксплуатационной организации, периодичность контроля степени одоризации устанавливает ее технический руководитель самостоятельно, но не реже двух раз в год (зимний и летний режим) путем соотношения уровня одоризации в контрольных точках и в месте установки прибора контроля.

Пункты контроля интенсивности запаха газа определяет ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно, с учетом местных условий эксплуатации сетей газораспределения. Схемы размещения пунктов контроля, выполненные на основе технологических схем, ежегодно утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

Проверку интенсивности запаха газа проводят структурные подразделения, назначенные приказом технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

6.6.3 Проверку интенсивности запаха газа проводят приборами контроля интенсивности запаха газа или по ГОСТ 22387.5.

6.6.4 В случае определения интенсивности запаха газа в пределах 0-2 баллов в конечных точках сети газораспределения, контроль степени одоризации газа осуществляют не реже одного раза в три дня до восстановления интенсивности запаха газа в пределах 3-4 баллов.

Результаты проверки интенсивности запаха газа оформляют актом по форме, приведенной в приложении Р. Информацию о выявлении недостаточной интенсивности запаха газа направляют в адрес газотранспортной организации и поставщика газа.

# 6.7 Контроль давления газа в сети газораспределения

6.7.1 Контроль давления газа в сети газораспределения осуществляют его измерением не реже одного раза в год  в часы максимального потребления газа.

Внеплановые измерения давления газа в распределительных газопроводах проводят для уточнения радиуса действия действующих ПРГ и выявления возможности подключения к сети газораспределения новых потребителей газа, а также для выявления мест закупорок газопроводов гидратными и конденсатными пробками.

Контроль давления газа в сети газораспределения осуществляют структурные подразделения, назначенные приказом технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

6.7.2 Измерение давления газа проводят у наиболее удаленных от ПРГ потребителей газа и в других неблагоприятных по условиям подачи газа точках сети газораспределения по схеме, ежегодно утверждаемой техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации (филиала). Схема контроля давления газа в сети газораспределения должна соответствовать технологической схеме сети газораспределения.

Пункты замера давления газа определяет ГРО или эксплуатационная организация, исходя из опыта эксплуатации сети газораспределения, с учетом заявок о снижении давления газа, подаваемого в сети газопотребления.

6.7.3 Результаты измерений давления газа в газопроводах оформляют записями в специальном эксплуатационном журнале по форме, приведенной в приложении 2. Полученные данные использует ГРО для оценки фактического режима давления газа в сетях газораспределения с целью принятия мер по его оптимизации.

# 6.8 Консервация и утилизация (ликвидация) газопроводов

6.8.1 При выводе из эксплуатации участков газопроводов проводят их утилизацию (ликвидацию). Консервацию отдельных участков газопроводов проводят при их временном выводе из эксплуатации.

6.8.2 Ликвидацию сетей газораспределения проводят в соответствии с проектной документацией на ликвидацию сетей газораспределения, утвержденной в установленном порядке.

В процессе ликвидации обеспечивают следующие мероприятия:

а) предотвращение загрязнения окружающей среды;

б) утилизация отходов производства;

в) рекультивация нарушенных земель;

г) предотвращение повреждения зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния ликвидируемого объекта;

д) сохранение уровня противокоррозионной защиты других сетей газораспределения (в случае, если система противокоррозионной защиты утилизируемой сети газораспределения участвовала в формировании системы противокоррозионной защиты других сетей газораспределения);

е) предотвращение активизации опасных геологических процессов (оползней, обвалов и подобных явлений).

6.8.3 При ликвидации выводимых из эксплуатации участков газопроводов или переводе их в режим консервации проводят следующие работы:

– отключение и освобождение от газа продувкой воздухом действующего газопровода на участке демонтажа выводимого из эксплуатации участка газопровода;

– вырезка (при наличии такой возможности) или обрезка выводимого из эксплуатации участка газопровода;

– заполнение инертным газом участка газопровода при консервации;

– установка и заварка заглушек на действующем и переводимом в режим консервации газопроводах.

Решение о сохранении газопровода в земле принимает проектная организация с учетом экологических факторов.

При переводе в режим консервации стальных подземных газопроводов при возможности их использования в дальнейшем сохраняют ЭХЗ этих газопроводов путем обустройства электроперемычек или другими техническими решениями от близлежащих установок ЭХЗ, остающихся в работе.

6.8.4 Результаты работ по консервации и утилизации (ликвидации) газопроводов оформляют записями в эксплуатационных паспортах газопроводов. Документацию на консервацию и утилизацию газопроводов включают в состав исполнительной документации.

6.9 Эксплуатация газопроводов, проложенных в особых условиях

6.9.1 При эксплуатации газопроводов, проложенных в особых условиях, ГРО или эксплуатационная организация выполняют дополнительные работы, предусмотренные национальной нормативной технической, проектной документацией (с учетом специфики особых условий) и настоящим разделом.

6.9.2 Для учета особенностей газопроводов, проложенных в особых условиях, кроме работ, указанных в разделе 6.2, проводят внеплановые технические осмотры, по результатам которых определяют необходимость проведения технического обследования или оценки технического состояния (при необходимости).

6.9.3 Внеплановый технический осмотр газопроводов, расположенных на подрабатываемой территории в период активной стадии сдвижения земной поверхности проводят в следующие сроки:

– надземные газопроводы низкого давления – один раз в семь дней;

– подземные газопроводы и надземные газопроводы среднего и высокого давления – ежедневно.

6.9.4 С целью получения информации о неблагоприятных воздействиях на газопровод осуществляют внеплановый технический осмотр трассы газопроводов, проложенных в особых условиях (кроме сейсмических районов и подрабатываемых территорий), который проводят после аварий на водонесущих коммуникациях и сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода. Необходимость проведения внеплановых осмотров устанавливается ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно в зависимости от возможного негативного влияния.

6.9.5 В осенне-зимний период при резком похолодании проводят внеплановый технический осмотр трассы газопровода, проложенного на территории с пучинистыми грунтами, не реже одного раза в семь дней в застроенной части поселения и не реже одного раза в 15 дней в незастроенной части.

6.9.6 Внеплановый технический осмотр трасс газопроводов, проложенных в сейсмических районах, производят ежедневно в период колебаний от сейсмического воздействия

6.9.7 Результаты внепланового технического осмотра оформляют записями в эксплуатационном журнале газопровода по форме, приведенной в приложении И.

6.9.8 При выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при подземной прокладке газопровода разрабатывают шурфы для определения состояния изоляции (поверхности газопровода) и выявления причин, приведших к деформациям газопровода.

Результаты обследования газопровода предоставляют проектной организации для принятия решений по дальнейшей его эксплуатации или разработке компенсирующих мероприятий.

6.9.9 В период активной стадии сдвижения земной поверхности на подрабатываемой территории техническое обследование проводят ежегодно.

# 6.9.10 Результаты технического обследования подземных газопроводов оформляют актами по форме, приведенной в приложении П, и фиксируют записями в эксплуатационном паспорте газопровода по форме, приведенной в приложении Г.

# 6.9.11 После окончания сейсмического воздействия на газопровод, проложенный в сейсмических районах, проводят оценку его технического состояния.

# Результаты оценки технического состояния газопровода оформляют документацией по форме, установленной методикой проведения работ, утвержденной в установленном порядке, и фиксируют записями в эксплуатационном паспорте газопровода по форме, приведенной в приложении Г.

# 6.9.12 В случае указания неработоспособного текущего состояния в выводах по результатам технического обследования или оценки технического состояния газопровода их результаты предоставляют проектной организации проектной организации для принятия решений о возможности дальнейшей его эксплуатации или необходимости разработки документации на капитальный ремонт или реконструкцию.

# 6.9.13 При эксплуатации газопроводов на закарстованных территориях ГРО или эксплуатационная организация могут привлекаться для проведения карстологического мониторинга (карстомониторинга) по заявкам органов местного самоуправления.

# 6.9.14 Виды, объем, периодичность работ, проводимых в рамках карстомониторинга, должны быть согласованы между органами местного самоуправления и техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации.

# 7 Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов

# 7.1 Ввод в эксплуатацию

7.1.1 Средства ЭХЗ вводят в эксплуатацию в процессе строительства стального подземного газопровода, но не позднее, чем через три месяца после укладки газопровода в грунт, а в зонах опасного влияния блуждающих токов – не позднее чем через месяц.

Соблюдение указанных сроков обеспечивает заказчик строительства объекта.

Ввод средств ЭХЗ в эксплуатацию осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 (пункт 8.1.3).

7.1.2 Ввод средств ЭХЗ в эксплуатацию осуществляют после проведения пусконаладочных работ и испытания на стабильность в течение 72 часов. К проведению пусконаладочных работ заказчиком строительства объекта привлекают специализированные организации.

До окончания работ по строительству защищаемого газопровода и ввода его в эксплуатацию заказчиком строительства обеспечивают проведение технического обслуживания принятых в эксплуатацию установок ЭХЗ.

7.1.3 Ввод средств ЭХЗ в эксплуатацию осуществляют после подписания комиссией акта о приемке по форме, приведенной в приложении С.

7.1.4 Каждой введенной в эксплуатацию установке ЭХЗ присваивают порядковый номер и составляют на нее эксплуатационный паспорт.

Эксплуатационные паспорта установок ЭХЗ составляют по формам, приведенным в приложениях Д и Е.

7.1.5 Ввод в эксплуатацию электроизолирующих соединений проводят на основании справок об их приемке после окончания монтажа.

# 7.2 Техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты

7.2.1 Техническое обслуживание установок ЭХЗ, не оборудованных АСУ ТП, проводят не реже:

– двух раз в месяц – для катодных;

– четырех раз в месяц – для дренажных;

– одного раза в шесть месяцев – для протекторных.

При АСУ ТП, периодичность проведения и состав работ по техническому обслуживанию установок ЭХЗ, а также порядок их оформления может быть установлен ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно.

При техническом обслуживании катодных и дренажных установок ЭХЗ выполняют следующие работы:

– осмотр всех элементов установки с целью выявления внешних дефектов, проверку плотности контактов, исправности монтажа, а также отсутствия механических повреждений отдельных элементов, подгаров и следов перегревов, раскопок на трассе дренажных кабелей и анодных заземлений;

– проверку исправности предохранителей;

– очистку корпуса дренажного и катодного преобразователя, блока совместной защиты снаружи и внутри;

– контроль режимов работы (измерение тока и напряжения на выходе преобразователя или между гальваническим анодом (протектором) и трубой);

– измерение защитных потенциалов (поляризационного или суммарного) газопровода в точке подключения к защищаемому сооружению;

– восстановление нарушенных информационных надписей (наименование и номер телефона ГРО или эксплуатационной организации, маркировочных бирок кабельных линий и знаков безопасности);

– устранение выявленных неисправностей.

На протекторных установках защиты выполняют техническое обслуживание с проверкой эффективности их работы.

Результаты технического обслуживания установок ЭХЗ оформляют записями в эксплуатационных журналах по форме, приведенной в приложении К.

7.2.2 Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверку их диэлектрических свойств проводят со следующей периодичностью:

– неразъемных по диэлектрику – в сроки, установленные требованиями документации предприятия-изготовителя;

– фланцевых – не реже одного раза в год.

Результаты технического обслуживания электроизолирующих соединений оформляют документацией по формам, установленным стандартами ГРО или эксплуатационных организаций.

7.2.3 Проверку эффективности работы установок катодной и дренажной защиты проводят не реже, чем два раза в год, с интервалом между проверками не менее 4 месяцев.

При проверке эффективности работы катодных и дренажных установок выполняют следующие работы:

– все работы, предусмотренные при техническом обслуживании;

– измерения защитных потенциалов в опорных точках по трассе защищаемого сооружения;

– контроль распределения тока между защищаемыми сооружениями в блоках совместной защиты.

При техническом обслуживании с проверкой эффективности работы протекторных установок выполняют следующие работы:

– контроль режима работы (измерение силы тока в цепи «протектор – защищаемое сооружение»; разность потенциалов между протектором и защищаемым сооружением);

– измерение защитных потенциалов в точке подключения к защищаемому сооружению и в опорных точках по трассе защищаемого сооружения;

– измерение потенциала «протектор – земля»;

– осмотр контактных соединений.

Порядок проведения и объем необходимых измерений при проверке эффективности установок ЭХЗ определяются методикой, утвержденной в установленном порядке.

Результаты проверки эффективности работы установок ЭХЗ оформляют документацией по формам, установленным методикой проведения работ.

7.2.4 Корректировку режимов работы установок ЭХЗ проводят:

– при изменении рабочих параметров преобразователя;

– при изменении коррозионных условий эксплуатации газопроводов, связанных с прокладкой новых подземных сооружений, изменением конфигурации газовой и рельсовой сетей в зоне действия защиты, строительством установок ЭХЗ на смежных коммуникациях.

7.2.5 Контроль работы установок ЭХЗ осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602.

Дефекты и неисправности, выявленные при техническом обслуживании установок ЭХЗ, устраняют при их текущем или капитальном ремонте. Классификацию ремонтных работ выполняют с учетом требований законодательства и стандартов организаций.

7.2.6 Ремонт установок ЭХЗ проводят по результатам проведения технического обслуживания и проверки эффективности их работы.

Срок ремонта вышедшей из строя установки ЭХЗ определяет ГРО или эксплуатационная организация не менее сроков, указанных в национальной нормативной документации, исходя из возможности обеспечения защитного потенциала на газопроводе соседними установками (перекрытие зон защиты).

Примечание – В Российской Федерации срок ремонта вышедшей из строя установки ЭХЗ определяют не менее, указанных в «Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» (РД 153-39.4-091-01) (утверждена приказом Минэнерго Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 375).

Перекрытие зоны защиты вышедшей из строя установки ЭХЗ оформляют документами по формам, установленным стандартами организаций.

Работу по внеплановому ремонту вышедших из строя установок ЭХЗ классифицируют как аварийную. Внеплановый ремонт установок ЭХЗ проводят для устранения причин отказов в процессе их эксплуатации и оформляют соответствующим актом по форме, приведенной в приложении Я.

7.2.7 ГРО или эксплуатационная организация ведут учет числа и времени простоев установок ЭХЗ в процессе их эксплуатации.

Для обеспечения непрерывности работы установок ЭХЗ в ГРО или эксплуатационных организациях создают аварийный запас преобразователей катодной и дренажной защиты в объеме, установленном стандартом организации.

В случаях, когда в зоне действия вышедшей из строя установки ЭХЗ защитный потенциал газопровода обеспечивается другими близлежащими установками ЭХЗ (имеется перекрывание зон защиты) срок устранения неисправности определяет технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации.

7.2.8 Сведения о проведении текущего ремонта установок ЭХЗ оформляют записями в эксплуатационных журналах, о проведении капитального ремонта – в эксплуатационных паспортах установок ЭХЗ.

Объем выполненного ремонта оформляют актом (актами) в соответствии с приложением 1.

7.2.9 На участках подземных газопроводов, не требующих на стадии их проектирования электрохимической защиты в соответствии с ГОСТ 9.602, выполняют работы по проверке коррозионных условий их эксплуатации:

– контроль опасности блуждающих токов с периодичностью не реже одного раза в два года;

– контроль коррозионной агрессивности грунтов с периодичностью не реже одного раза в пять лет.

7.2.10 Контроль состояния переходов газопроводов под автомобильными и железными дорогами с целью определения наличия (отсутствия) контакта «труба-футляр» проводят электрометрическим методом в местах, оборудованных для этих целей, с периодичностью два раза в год (с интервалом не менее четырех месяцев).

Порядок проведения и объем необходимых измерений на переходах, которые не оборудованы для электрометрических измерений, устанавливает ГРО или эксплуатационная организация.

7.2.11 При эксплуатации средств ЭХЗ выполняют работы по техническому обслуживанию и ремонту, установленные национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации работы по техническому обслуживанию и ремонту средств ЭХЗ выполняют в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6).

# 7.3 Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных газопроводов

7.3.1 Эффективность противокоррозионной защиты стальных подземных газопроводов определяют на основании следующих данных:

– проверки эффективности работы средств ЭХЗ;

– оценки защищенности газопроводов от электрохимической коррозии по протяженности и по времени;

– обследования во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации.

Для оценки эффективности могут использоваться дополнительные данные, полученные при других обследованиях, виды и объем которых устанавливаются стандартами организаций.

7.3.2 В шурфах, отрываемых для ремонта коррозионных повреждений и дефектов изоляционных покрытий, выполняют следующие работы:

– визуальный контроль состояния изоляционного покрытия (складки, гофры, зоны отслаивания, сквозные дефекты и т.п.);

– определение переходного сопротивления, адгезии и сплошности изоляции;

– определение характера, размеров и расположения повреждений изоляционного покрытия, включая сквозные дефекты;

– определение количества, глубины, площади и расположения по периметру газопровода коррозионных повреждений металла трубы;

– отбор проб грунта для определения коррозионной агрессивности, включая биокоррозионную агрессивность;

– измерение потенциала при включенной и отключенной ЭХЗ.

По результатам обследования оформляют акт по форме, приведенной в приложении Т, проводят анализ причин возникновения коррозионных повреждений и разрабатывают мероприятия по повышению эффективности противокоррозионной защиты газопроводов.

7.3.3 В шурфах, отрываемых сторонними организациями при производстве земляных работ в зоне прокладки газопровода, проводят визуальный контроль состояния изоляционного покрытия. Выполнение дополнительных работ по контролю состояния изоляционного покрытия и металла труб может устанавливаться  ГРО или эксплуатационной организацией самостоятельно.

7.3.4 ЭХЗ должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию газопровода на всей его протяженности и на всей поверхности.

Защищенность газопровода от электрохимической коррозии оценивают по протяженности и по времени.

Защищенность газопровода по протяженности определяют как соотношение длин участков, имеющих защитные потенциалы не менее требуемых значений, и общей длины защищаемого газопровода.

Защищенность газопровода по времени определяют как соотношение суммарного времени (часы, сутки) нормальной работы в установленном режиме всех средств защиты в течение года и продолжительности календарного года (часы, сутки).

Комплексный показатель защищенности газопровода вычисляют по произведению его защищенности по протяженности на защищенность по времени.

7.3.5 Оценку эффективности противокоррозионной защиты стальных подземных газопроводов проводят ежегодно.

Результаты оценки эффективности противокоррозионной защиты газопроводов используют для прогнозирования их коррозионного состояния и разработки мероприятий по повышению эксплуатационной надежности системы противокоррозионной защиты.

# 8 Эксплуатация пунктов редуцирования газа

# 8.1 Ввод пунктов редуцирования газа в эксплуатацию

8.1.1 До начала работ по присоединению ПРГ к наружному газопроводу выполняют следующие подготовительные работы:

– подготовка комплекта необходимой проектной и исполнительной документации;

– разработка плана организации работ, схем узлов присоединения;

– подготовка мест присоединения;

– подготовка монтажных узлов присоединения, разработка траншеи или котлована (при необходимости);

– подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств;

– внешний осмотр ПРГ и мест присоединения его к газопроводу;

– отключение подачи или снижение давления газа в газопроводе на участке присоединения ПРГ (при необходимости, в зависимости от применяемой технологии врезки);

– отключение средств ЭХЗ газопровода на участке присоединения ПРГ;

– контрольная опрессовка ПРГ.

Контроль качества сварных соединений в местах присоединения ПРГ к газопроводу проводят в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации контроль качества сварных соединений проводят в соответствии с СП 62.13330.2011.

8.1.2 Контрольную опрессовку ПРГ проводят воздухом с избыточным давлением 0,01 МПа в течение одного часа. Падение давления по окончании опрессовки не должно превышать  0,0006 МПа. Контрольную опрессовку ГРПБ и ГРПШ проводят непосредственно перед их присоединением к газопроводу.

8.1.3 Первичный пуск газа в ПРГ проводят продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не выше 0,1 МПа. Выпуск газовоздушной смеси проводят через продувочные газопроводы.

Окончание продувки газопровода газом определяют путем проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб газовоздушной смеси.

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 процента, а сгорание газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить спокойно, без хлопков.

8.1.4 Ввод ПРГ в эксплуатацию проводят путем пусконаладочных работ по настройке технических устройств на установленный проектной документацией режим работы.

По результатам выполнения пусконаладочных работ составляют режимные карты содержащие данные о параметрах настройки технических устройств по форме, приведенной в приложении У.

Режимные карты утверждает технический руководитель ГРО или  эксплуатационной организации (филиала).

8.1.5 Параметры настройки технических устройств принимают в соответствии с проектом ГОСТ «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования».

8.1.6 В процессе эксплуатации ПРГ параметры настройки технических устройств, установленные проектной документацией, могут корректироваться по результатам выполнения замеров давления газа, проведенных в соответствии с 6.7, или изменения загрузки сети газораспределения, обусловленной подключением новых потребителей.

Изменения, внесенные в режимные карты, утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

8.1.7 В ГРП, ГРПБ вывешивают соответствующие копии утвержденных технологических схем и режимных карт, в соответствии с 5.6.3, копии эксплуатационной документации, производственных инструкций, инструкций по охране труда, а также инструкции о мерах пожарной безопасности. Необходимость обеспечения ГРПШ вышеуказанными инструкциями устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно.

8.1.8 Окончание работ по вводу ПРГ в эксплуатацию оформляют актом по форме, приведенной в приложении Ф.

8.1.9 Для обеспечения непрерывности подачи газа резервная линия редуцирования должна автоматически включаться в работу в случае выхода из строя или отключения рабочей линии редуцирования.

# 8.2 Мониторинг технического состояния пунктов редуцирования газа в процессе эксплуатации

8.2.1 В процессе эксплуатации ПРГ выполняют следующие регламентные работы по мониторингу их технического состояния:

– технический осмотр (осмотр технического состояния);

– оценка технического состояния;

– техническое диагностирование.

8.2.2 Технический осмотр ПРГ проводят не менее двух рабочих под руководством специалиста. Технический осмотр ПРГ, оснащенных АСУ ТП, может проводиться двумя рабочими.

8.2.3 При техническом осмотре ПРГ выполняют следующие работы:

– внешний и внутренний осмотр здания (блока контейнерного типа) или шкафа;

– проверка состояния окраски шкафов, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств;

– внешний осмотр газопроводов и технических устройств, очистка их от загрязнений;

– проверка положения затворов или регулирующих элементов технических устройств;

– внешний осмотр систем инженерно-технического обеспечения (отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты);

– проверка герметичности линий редуцирования и технических устройств приборным методом или пенообразующим раствором;

– проверка перегородок зала редуцирования (для ГРП и ГРПБ);

– проверка соответствия режимной карте давления газа на выходе из ПРГ;

– проверка перепада давления на фильтре;

– проверка наличия пломб на запорной арматуре байпаса счетчика и счетном механизме;

– внешний осмотр средств измерений и контроль сроков проведения их поверки;

– проверка температуры воздуха в помещении (в отопительный период, при наличии отопительного оборудования);

– проверка состояния и очистка от посторонних предметов прилегающей территории (в летний период очистка охранных зон от травяной и кустарниковой растительности, в зимний – очистка крыши ГРП, а также прилегающей территории от снега, обеспечение подъезда в аварийных ситуациях).

8.2.4 Периодичность проведения технического осмотра ПРГ, не оснащённых АСУ ТП, устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже одного раза в месяц (если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них). График технического осмотра утверждается техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

Периодичность проведения технического осмотра ГРП и ГРПБ, оснащенных АСУ ТП с дистанционным контролем загазованности технологического помещения, входного и выходного давления газа, перепада давления на фильтрах и состояния дверей ПРГ устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно.

Проверку перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию ПРГ в течение первых двух недель эксплуатации рекомендуется проводить ежедневно.

При проведении технического осмотра ПРГ, обеспечивающих редуцирование давления газа в сетях высокого и низкого давления (головные ПРГ) с расходом газа более 1000 м3/ч, к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения или в удаленных пунктах и оснащенных АСУ ТП, контролируют параметры:

– давление газа на входе;

– давление газа на выходе;

– загазованность на метан технологического помещения ГРП, ГРПБ;

– положение дверей ПРГ;

– уровень заряда электрической батареи системы автономного электропитания (в процентах от 100 процентов полного заряда);

– сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа;

– уровень сигнала связи на контролируемом телемеханическом пункте (в процентах).

При проведении технического осмотра ПРГ, обеспечивающих редуцирование давления газа в сетях высокого и низкого давления (головные ПРГ), оснащенные АСУ ТП, также контролируют  температуру газа на входе и выходе.

8.2.5 Используемые манометры должны иметь класс точности в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации класс точности манометров принимают в соответствии с СП 62.13330.2011.

На циферблате или корпусе установленных показывающих манометров должна быть нанесена красная черта на уровне деления шкалы, соответствующем пределу измерения рабочего давления. Шкалу манометра необходимо выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.

Манометры не допускаются к эксплуатации в следующих случаях:

– отсутствует или повреждена поверочная пломба (клеймо);

– просрочен срок поверки;

– стрелка при отключении прибора не возвращается на нулевую отметку шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на него;

– разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

8.2.5 Результаты технического осмотра оформляют записями в эксплуатационных журналах ПРГ по форме, приведенной в приложении Л. При выявлении необходимости устранения дефектов технических устройств, замены средств измерений, ремонта здания или систем инженерно-технического обеспечения принимают меры по организации соответствующих работ.

8.2.6 Оценку технического состояния технических устройств ПРГ, ее периодичность и оформление результатов проводят в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке.

Оценку технического состояния ПРГ проводят по инициативе ГРО или эксплуатационной организации для принятия решения о назначении ПРГ на  реконструкцию или об изменении режимов его эксплуатации.

8.2.7 Техническое диагностирование технических устройств или ПРГ в целом проводят в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации техническое диагностирование технических устройств или ПРГ в целом проводят в соответствии с Руководством по безопасности «Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа» (утверждено приказом Ростехнадзора №48 от 06 февраля 2017 г.).

8.2.8 Сведения о результатах оценки технического состояния и технического диагностирования ПРГ оформляют записями в эксплуатационных паспортах по форме, приведенной в приложении Ж.

# 8.3 Техническое обслуживание и ремонт технических устройств пунктов редуцирования газа

8.3.1 При техническом обслуживании технических устройств ПРГ выполняют следующие работы:

– работы, выполняемые при техническом осмотре в соответствии с 8.2.3;

– устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств;

– визуальный осмотр фильтра и очистка фильтрующего элемента (при необходимости);

– проверка соответствия параметров настройки технических устройств режимной карте;

– смазка подвижных элементов трубопроводной арматуры (без разборки);

– проверка работоспособности трубопроводной арматуры;

– проверка уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного механизма и заливка масла (при необходимости), промывка счетчика (при необходимости);

– проверка работоспособности средств измерений установкой стрелки на нулевое деление шкалы и их замена (при необходимости);

– очистка помещения ГРП, ГРПБ и технических устройств ПРГ от загрязнений (при необходимости);

– очистка и продувка импульсных трубок регулятора давления (при необходимости);

– устранение выявленных дефектов и неисправностей.

Технические устройства с дефектами и неисправностями, не позволяющими обеспечить герметичность закрытия или требуемые параметры настройки рабочего режима ПРГ, заменяют исправными идентичными техническими устройствами.

8.3.2 Техническое обслуживание ГРП проводят не реже одного раза в шесть месяцев, если иной срок не установлен документацией предприятия-изготовителя. Допускается совмещать техническое обслуживание и текущий ремонт ГРП.

Периодичность технического обслуживания ГРПБ, ГРПШ, ПРГП устанавливают в соответствии с документацией предприятия-изготовителя. При отсутствии установленных предприятием-изготовителем требований, техническое обслуживание проводят в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже:

– одного раза в шесть месяцев – при пропускной способности регулятора давления свыше 50 м3/ч;

– одного раза в год – при пропускной способности регулятора давления до 50 м3/ч.

8.3.3 Результаты проведения технического обслуживания оформляют записями в эксплуатационном журнале ПРГ.

8.3.4 Проверку параметров настройки предохранительной и отключающей арматуры проводят не реже одного раза в три месяца, если иной срок не установлен документацией предприятия-изготовителя.

8.3.5 Текущий ремонт ПРГ проводят по результатам мониторинга технического состояния и проведения технического обслуживания ПРГ, но не реже одного раза в три года, если иное не установлено предприятием-изготовителем.

При текущем ремонте выполняют следующие работы:

– замену деталей технических устройств;

– устранение повреждений газопроводов обвязки технологического оборудования;

– восстановление нарушенного лакокрасочного покрытия шкафов ПРГ, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств.

Внеплановый текущий ремонт производят при возникновении нарушений режимов работы или работоспособности технических устройств в процессе эксплуатации ПРГ.

Капитальный ремонт проводят в сроки, установленные предприятием-изготовителем.

Внеплановый капитальный ремонт может проводиться, при необходимости, на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам мониторинга технического состояния, технического обслуживания, текущего ремонта ПРГ и при аварии (инциденте).

При капитальном ремонте выполняют следующие работы:

– замену неисправных технических устройств;

– замену технических устройств с истекшим сроком эксплуатации;

– замену узлов учета, газопроводов обвязки, ограждений и шкафов ПРГ.

8.3.6 Перед проведением работ по ремонту и замене технических устройств принимают меры по обеспечению бесперебойной подачи газа потребителю путем перевода работы ПРГ на резервную или обводную линию редуцирования.

Разборку и замену технических устройств проводят на отключенных участках обвязки газопроводов. При отсутствии на отключаемом участке поворотных заглушек после первой и перед последней запорной арматурой на границах отключаемого участка устанавливают инвентарные заглушки, соответствующие максимальному давлению газа. При невозможности установки заглушек (приварная или резьбовая запорная арматура) проверяют герметичность закрытия запорной арматуры, расположенной на границах отключаемой линии в следующей последовательности:

– закрывают краны перед продувочными газопроводами;

– наблюдают в течение 10 мин за показаниями манометра, установленного на отключенном участке газопровода. Если давление по манометру не повышается, то запорная арматура обеспечивает герметичность перекрытия газа.

Отключенные участки освобождают от газа продувкой воздухом с выпуском газовоздушной смеси через продувочные газопроводы.

Технические устройства, устанавливаемые на место демонтированных неисправных или изношенных технических устройств, должны иметь идентичные эксплуатационные характеристики.

По окончании ремонта выполняют следующие работы:

– контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением 0,01 МПа в течение одного часа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа;

– продувку отключаемого участка газом;

– проверку герметичности разъемных и сварных соединений приборным методом или пенообразующим раствором при рабочем давлении газа;

– проверку, настройку рабочих параметров технических устройств (при необходимости).

8.3.7 Сведения о текущем ремонте оформляют записями в эксплуатационном журнале ПРГ. Сведения о капитальном ремонте оформляют записями в эксплуатационном паспорте ПРГ. В технологические схемы ПРГ по результатам проведения капитального ремонта вносят соответствующие изменения.

# 8.4 Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения пунктов редуцирования газа

8.4.1 Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты ПРГ проводят не реже двух раз в год, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них или ПРГ. Техническое обслуживание системы отопления ПРГ проводят перед началом и после отопительного сезона.

8.4.2 При техническом обслуживании системы отопления ПРГ выполняют следующие работы, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на нее или ПРГ:

– внешний осмотр элементов системы;

– проверку наличия воздуха в водяных системах отопления и его удаление (при необходимости);

– техническое обслуживание теплогенераторов (при автономном отоплении);

– проверку электрических систем отопления;

– проверку и прочистку дымоходов;

– проверку герметичности разъемных соединений на газопроводе к газоиспользующему оборудованию приборным методом или пенообразующим раствором;

– проверку работоспособности системы отопления, в том числе автоматики безопасности трубопроводной  арматуры;

– устранение выявленных неисправностей.

8.4.3 При техническом обслуживании системы вентиляции ПРГ выполняют следующие работы, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на нее или ПРГ:

– очистку и проверку целостности клапанов, шиберов, жалюзийных решеток;

– проверку работоспособности устройств регулирования воздуха на воздухораспределителях приточной, естественной, механической или аварийной вентиляции;

– проверку работоспособности вентиляторов (при их наличии);

– очистку и проверку состояния дефлекторов и воздуховодов;

– устранение выявленных неисправностей.

8.4.4 Эксплуатацию систем электроснабжения и молниезащиты предусматривают в объемах и сроках, установленных национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации эксплуатацию систем электроснабжения и молниезащиты проводят в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6) (приложение 3) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 280).

8.4.5 При текущем ремонте систем инженерно-технического обеспечения ПРГ выполняют следующие работы:

– замену отдельных узлов и частей электроустановок;

– восстановление целостности воздуховодов;

– окраску трубопроводов и технических устройств;

– замену трубопроводной арматуры и средств измерений.

При выявлении необходимости проведения капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения ПРГ составляют дефектные ведомости.

8.4.6 Сведения о техническом обслуживании и текущем и капитальном ремонте систем инженерно-технического обеспечения ПРГ оформляют записями в эксплуатационном журнале ПРГ.

# 8.5 Эксплуатация зданий газорегуляторных пунктов

8.5.1 Состояние строительных конструкций зданий ГРП проверяют не реже двух раз в год (весной и осенью) путем выполнения следующих работ:

– проверка внешним осмотром состояния стен, перегородок, кровли, балок покрытия, отверстий в стенах для прохода систем инженерно-технического обеспечения;

– проверка состояния искробезопасных покрытий полов;

– очистка от загрязнений и проверка состояния легкосбрасываемых строительных конструкций;

– проверка уплотнений систем инженерно-технического обеспечения в местах прокладки через наружные и внутренние строительные конструкции здания;

– проверка трущихся элементов дверей и окон (проверка смазки и исправности петель, проверка наличия зазоров между дверью и дверным блоком, исправность запорного устройства двери, элементов которые могут вызвать искрообразование).

8.5.2 Устранение выявленных нарушений и повреждений строительных конструкций зданий проводят при проведении текущего или капитального ремонта зданий ГРП.

При текущем ремонте зданий ГРП выполняют следующие работы:

– штукатурку и побелку наружных и внутренних стен;

– восстановление уплотнений в местах прокладки уплотнений систем инженерно-технического обеспечения через наружные и внутренние  строительные конструкции здания;

– ремонт кровли и полов, окраску оконных и дверных блоков.

При капитальном ремонте здания ГРП выполняют следующие работы:

– восстановление кирпичной кладки, сэндвич-панелей, бетонных панелей;

– восстановление фундаментов и отмосток;

– восстановление газонепроницаемости стен технологических помещений;

– замену кровли, ремонт оконных рам и дверей.

8.5.3 Техническое обследование зданий ГРП проводят в случаях, предусмотренных ГОСТ 31937, а также:

– при воздействии на здание нагрузок от аварий и стихийных бедствий;

– при увеличении эксплуатационных нагрузок и воздействий на несущие конструкции здания;

– при выявлении недопустимых деформаций и повреждений зданий и отдельных строительных конструкций.

Сведения о результатах обследования зданий ГРП оформляют записями в эксплуатационном паспорте ГРП.

# 8.6 Консервация и ликвидация пунктов редуцирования газа

8.6.1 Консервацию ПРГ в целом и отдельных линий редуцирования проводят при их временном выводе из эксплуатации. При выводе ПРГ и отдельных линий редуцирования из эксплуатации на постоянный срок проводят ликвидацию (демонтаж) ПРГ, в том числе технических устройств, а также выводимых из эксплуатации линий редуцирования действующих ПРГ.

Выполнение работ по консервации и ликвидации ПРГ, ликвидации отдельных линий редуцирования осуществляют в соответствии с разработанной документацией и утвержденными ГРО или эксплуатационной организацией технологическими картами, с учетом требований документации предприятия-изготовителя технологических устройств.

8.6.2 При ликвидации выводимых из эксплуатации ПРГ, отдельных линий редуцирования или переводе их в режим консервации проводят следующие работы:

– отключение и освобождение от газа продувкой воздухом участков демонтажа или консервации;

– обрезку газопроводов на участке демонтажа ПРГ, отдельных линий редуцирования с установкой и заваркой заглушек на концах труб действующих газопроводов;

– отключение, с установкой заглушек, запорной арматуры на входе и выходе ПРГ или на конечных участках линий редуцирования;

– отсоединение электропотребляющего оборудования и электроприводов запорной арматуры ПРГ (при переводе в режим консервации);

– опломбирование переводимых в режим консервации ПРГ и линий редуцирования или запорной арматуры перед и после линий редуцирования подлежащей консервации.

8.6.3 При выполнении работ по консервации и демонтажу ГРП и ГРПБ организуют постоянную вентиляцию помещений и проводят периодическую проверку их загазованности.

8.6.4 Полностью выведенные из эксплуатации по каким-либо причинам, но работоспособные ПРГ с неистекшим сроком службы после проверки технического состояния и устранения выявленных дефектов могут применяться на других технологических участках сети газораспределения.

Переведенные в режим консервации ПРГ или линии редуцирования подвергают периодическому техническому осмотру. Периодичность проведения технического осмотра устанавливает ГРО самостоятельно.

8.6.5 По окончании работ документацию на консервацию или ликвидацию ПРГ включают в состав исполнительной документации соответствующих ПРГ. Сведения о консервации и ликвидации линий редуцирования оформляют записями в эксплуатационных паспортах ПРГ.

# 9 Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами

9.1 Ввод в эксплуатацию АСУ ТП проводят после выполнения пусконаладочных работ, включая индивидуальные испытания и комплексное опробование АСУ ТП вместе с технологическим оборудованием в течение не менее 72 ч. При необходимости к проведению индивидуальных испытаний и комплексному опробованию АСУ ТП привлекают представителей проектной и монтажной организаций. При сдаче АСУ ТП в эксплуатацию оформляют акт приемки АСУ ТП в эксплуатацию.

Приемку в эксплуатацию АСУ ТП проводит приемочная комиссия. Приемочная комиссия проверяет комплектность и правильность составления исполнительной документации, производит внешний осмотр объекта с целью определения соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектной документации.

9.2 Результаты проведения пусконаладочных работ оформляют техническим отчетом, содержащим сведения о настройке и регулировке АСУ ТП, а также об изменениях, внесенных в исполнительную документацию в результате проведения пусконаладочных работ.

9.3 Эксплуатацию АСУ ТП осуществляют в соответствии с документацией предприятия-изготовителя. АСУ ТП на объектах сетей газораспределения обеспечивают постоянным электроснабжением и защищают от вибраций или сотрясений при выполнении работ, связанных с эксплуатацией технологического оборудования.

АСУ ТП должны быть постоянно включены в работу, за исключением устройств, которые по своему функциональному назначению могут быть отключены при неработающем технологическом оборудовании. Отключение и включение в работу АСУ ТП, проводят по согласованию с АДС и оформляют записями в эксплуатационном журнале.

Сведения об отказах АСУ ТП в установленном порядке передают лицам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АСУ ТП.

9.4 Проведение метрологического надзора за средствами измерений осуществляют в соответствии с национальной нормативной документацией.

Примечание – В Российской Федерации метрологический надзор за средствами измерений осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. № 246 «Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора» (вместе с «Положением об осуществлении федерального государственного метрологического надзора»).

9.5 Техническое обслуживание АСУ ТП проводят в сроки, установленные ГРО или эксплуатационной организацией, но не реже одного раза в год.

Проверку параметров срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации систем контроля загазованности на объектах сетей газораспределения проводят с периодичностью в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, но не реже одного раза в год, а также после устранения нарушений работы систем контроля загазованности.

При техническом обслуживании АСУ ТП выполняют следующие работы:

– внешний осмотр АСУ ТП;

– проверку соответствия параметров настройки АСУ ТП данным отчета о проведении пусконаладочных работ;

– проверку параметров срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации систем контроля загазованности;

– проверку соответствия показаний контролируемых параметров технологических процессов, отображаемых в АРМ диспетчерского пункта АДС с показаниями средств измерений (стационарных или переносных), установленных на объекте газораспределения;

– проверку сроков проведения поверки средств измерений;

– проверку соответствия условий эксплуатации АСУ ТП (по температуре и влажности воздуха, отсутствию вибраций и др.) документации предприятия-изготовителя;

– проверку работоспособности резервных источников электропитания;

– устранение выявленных нарушений и неисправностей.

Техническое обслуживание АСУ ТП проводят без отключения технологического оборудования объектов сетей газораспределения или нарушения условий его эксплуатации.

9.6 Ремонты АСУ ТП проводят специализированные или эксплуатационные организации (при наличии квалифицированного персонала). Структурные изменения АСУ ТП, произошедшие в результате проведения ремонта отражают в схемах размещения средств АСУ ТП на объектах сетей газораспределения.

9.7 Результаты проведения технического обслуживания и ремонта АСУ ТП оформляют  записями в эксплуатационном журнале по форме, приведенной в приложении М.

# 10 Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения

# 10.1 Контроль и управление режимами работы сетей газораспределения

10.1.1 Контроль и управление режимами работы объектов сетей газораспределения должны обеспечивать:

– анализ режимов транспортирования газа;

– заданный объем транспортирования газа;

– регулирование режимов работы сетей газораспределения;

– предотвращение нарушений процесса транспортирования газа и аварий на объектах сетей газораспределения;

– оперативное управление сетями газораспределения, контроль работы имеющихся на них технических и технологических устройств сети газораспределения и обеспечение условий безопасной эксплуатации сети газораспределения.

10.1.2 Разработку оптимальных режимов работы сети газораспределения и выявление мест с недостаточной пропускной способностью осуществляют с учетом:

– технических характеристик сетей газораспределения (длины, диаметров, проектных давлений  и топологии);

– параметров газа на выходе ГРС;

– требуемых параметров газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей;

– существующих и перспективных объемов транспортирования газа потребителям;

– существующих и планируемых ограничений технологических параметров сетей газораспределения (отключенные участки, планируемые ремонтные работы с отключением участков сетей, плановые остановки газораспределительных станций и т.п.);

– подключения вновь построенных участков сетей;

– неравномерности газопотребления.

Периодичность проведения работ определяет ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом действующих нормативных документов и результатов контроля давления газа в сети газораспределения, выполненного в соответствии с 6.7.

# 10.2 Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов сетей газораспределения

10.2.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения осуществляет  АДС ГРО или эксплуатационной организации круглосуточно, с обеспечением  телефонной связи для приема оперативной информации. Материально-техническое оснащение и документация АДС приведены соответственно в приложениях Х и Ц.

10.2.2 Поступающую в АДС оперативную информацию об авариях (аварийные заявки) записывают со всех находящихся в АДС телефонов на цифровой носитель информации, подлежащий хранению в течение не менее 45 суток, а также регистрируют в журнале аварийных заявок по форме, приведенной в приложении Ч, с указанием времени поступления заявки, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, характера аварии и перечня выполненных работ.

Журнал аварийных заявок допускается вести в электронном виде при условии обеспечения постоянного хранения информации на цифровых носителях.

10.2.3 При поступлении аварийной заявки о взрыве, пожаре, запахе газа в подвале здания, на улице, у газового колодца или у ПРГ, выходе газа из конденсатосборника, в том числе загазованности помещений/территории, аварийная бригада АДС выезжает к месту произошедшей аварии не позднее, чем через 5 мин после поступления информации. Специальные автомобили АДС должны быть оборудованы средствами связи, укомплектованы необходимыми инструментами, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации возможных аварий в зоне обслуживания АДС. При выезде на локализацию или ликвидацию аварии на подземном газопроводе аварийная бригада должна иметь копию исполнительной документации (план, профиль и схему сварных стыков газопровода) и планшет АДС (схему трассы газопровода с привязкой к постоянным ориентирам и местами расположения колодцев подземных инженерных коммуникаций и подвалов зданий на расстоянии до 50 м в обе стороны от газопровода), допускается использование планшетов АДС и копий исполнительной документации в электронном виде на переносных сертифицированных электронных устройствах.

Оповещение подразделений ГРО или эксплуатационной организации, сбор и выезд на аварийные объекты персонала производственных подразделений, аварийно-восстановительных бригад и техники проводят по схеме оповещения, утвержденной техническим руководителем ГРО или  эксплуатационной организации (филиала).

Информацию об аварии (инциденте) на сетях газораспределения проводят в вышестоящее диспетчерское подразделение в соответствии с установленным порядком.

10.2.4 Деятельность персонала АДС при локализации и ликвидации аварий осуществляют в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения, утвержденным техническим руководителем ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

План локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения разрабатывают для всех возможных видов аварий в зоне обслуживания АДС и устанавливают:

– последовательность действий персонала аварийных бригад на месте аварии;

– мероприятия по спасению людей;

– порядок взаимодействия персонала АДС с другими производственными подразделениями ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

Примерный план локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения приведен в приложении Ш.

Участие в локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения сторонних организаций и служб различных ведомств должно определяться планом взаимодействия АДС со службами различных ведомств, утвержденным в установленном порядке.

10.2.5 Практические навыки аварийные бригады АДС по локализации и ликвидации аварий отрабатывают на учебных полигонах. Тренировочные занятия проводят с каждой бригадой АДС не реже одного раза в 6 месяцев в объеме плана локализации и ликвидации аварий. Сведения о проведении тренировочных занятий регистрируют в журнале по форме, приведенной в приложении Щ. Допускается ведение журнала в электронном виде при условии обеспечения постоянного хранения информации на цифровых носителях.

Тренировочные занятия по плану взаимодействия со службами различных ведомств проводят не реже одного раза в год.

10.2.6 При локализации и ликвидации аварии на объекте в зоне обслуживания АДС оперативный диспетчерский персонал обязан:

– проинструктировать заявителя о необходимых мерах обеспечения безопасности до прибытия аварийной бригады;

– направить на место аварии аварийную бригаду АДС на специальном автомобиле АДС;

– принять меры по локализации места аварии, обеспечению нормальной работы исправных участков и объектов сетей газораспределения;

– произвести действия согласно плану локализации и ликвидации аварий и плану взаимодействия со службами различных ведомств;

– сообщить об аварии руководству подразделений ГРО или эксплуатационной организации согласно схеме оповещения;

– при необходимости организовать привлечение дополнительных сил и средств (аварийно-восстановительных бригад) для локализации и ликвидации аварии;

– обеспечить восстановление заданного режима работы сети газораспределения и максимально возможной в аварийной ситуации подачи газа потребителям;

– при сокращении или прекращении подачи газа потребителям известить газотранспортную организацию и поставщика газа;

– при аварии вблизи инженерных коммуникаций (в т.ч. линий электропередач, нефтепродуктопроводов, железных и автомобильных дорог) известить их владельцев.

Сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и ПРГ при локализации аварии фиксируют в оперативном журнале АДС по форме, приведенной в приложении Э. Оперативный журнал АДС ведут на бумажном носителе или в электронном виде, при условии обеспечения постоянного хранения информации на цифровых носителях.

Порядок отключения аварийных объектов, в т.ч. при возникновении пожара или внезапном выбросе газа, должен устанавливаться планом локализации и ликвидации аварий.

10.2.7 Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно короткий срок, но не позднее, чем через 1 ч после получения оперативной информации (аварийной заявки). По прибытии аварийной бригады на место аварии руководитель бригады сообщает время прибытия диспетчеру АДС.

В ходе локализации и ликвидации аварии должна обеспечиваться постоянная связь диспетчера АДС с руководителем аварийной бригады.

Руководитель аварийной бригады АДС обеспечивает оперативное выполнение мероприятий, предусмотренных планом локализации и ликвидации аварий, определяет необходимость привлечения к ликвидации аварии организаций и служб различных ведомств в соответствии с планом взаимодействия, а также технических средств и персонала производственных подразделений ГРО или эксплуатационной организации.

Персонал аварийной бригады осуществляет следующие действия на месте аварии:

– определение аварийного участка газопровода;

– перекрытие запорной арматуры с целью локализации аварии на поврежденном участке газопровода;

– организацию интенсивного проветривания загазованных помещений и сооружений;

– принятие мер по предотвращению включения и выключения электроприборов, пользования открытым огнем и нагревательными приборами, искрообразования в загазованных зонах;

– ограждение и охрана загазованных зон или помещений с целью предотвращения проникновения посторонних лиц;

– принятие мер по обеспечению безопасности населения, близлежащих инженерных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами, а также гражданских и промышленных объектов;

– содействие в проведении эвакуации (при необходимости - организация эвакуации) людей из загазованных помещений;

– оказание, при необходимости, первой помощи пострадавшим и принятие мер по тушению возгораний до прибытия службы скорой медицинской помощи и противопожарной службы.

10.2.8 Выполнение работ по устранению утечек газа в ПРГ проводят с временным снижением давления газа на входе в ПРГ или отключением ПРГ от действующей сети с установкой заглушки.

Временную ликвидацию утечек газа из газопроводов допускается проводить с помощью установки бандажей или хомутов, наложенных на газопровод. Продолжительность эксплуатации газопровода с бандажом или хомутом не должна превышать 24 часа.

10.2.9 При продолжительности проведения работ по локализации и ликвидации аварии более одной смены, по прибытии очередной сменной аварийной бригады, руководитель работающей смены информирует руководителя прибывшей аварийной бригады о характере аварии и принятых мерах по ее локализации и ликвидации.

Смену аварийных бригад во время проведения работ по локализации и ликвидации аварий проводят по разрешению технического руководителя ГРО или эксплуатационной организации (филиала).

10.2.10 Работы аварийной бригады АДС на месте аварии считаются законченными после полной локализации аварии при условии устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей или, в зависимости от объема аварийно-восстановительных работ, после ликвидации аварии.

Результаты работы аварийной бригады АДС по локализации аварий на объектах сетей газораспределения оформляют в порядке, установленном ГРО или эксплуатационной организацией.

10.2.11 Восстановление работоспособности сети газораспределения и возобновление подачи газа потребителям (аварийно-восстановительные работы) осуществляет персонал производственных подразделений на основании оперативной информации об аварии, передаваемой в соответствующее подразделение в порядке, установленном ГРО.

При необходимости выполнения больших объемов или технически сложных аварийно-восстановительных работ руководителя работ назначают приказом по организации или распоряжением технического руководителя.

При проведении аварийно-восстановительных работ должна быть организована связь с АДС и постоянное дежурство персонала в местах установки трубопроводной арматуры на границах отключенного участка газопровода, приняты меры, исключающие ее самопроизвольное или ошибочное открытие.

Приближение к зоне аварии аварийно-восстановительных бригад и техники запрещается до полной локализации аварии и организации постоянного дежурства в местах установки трубопроводной арматуры на границах отключенного участка газопровода.

10.2.12 Анализ поступивших в АДС аварийных заявок, зарегистрированных в течение календарного месяца, ежемесячно оформляют актом результатов анализа аварийных заявок, по форме, приведенной в приложении 3, с разработкой предложений направленных на сокращение аварийности.

# Приложение А

(обязательное)

Наряд-допуск на производство газоопасных работ

Наряд-допуск № ____

на производство газоопасных работ

«___»_________ 20__ г.                                                                                   Срок хранения:

1 год

- Наименование организации _______________________________________________

(наименование объекта, службы, цеха)

- Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ______________________________________________________________

- Адрес (место) и характер работ_____________________________________________

- Состав бригады ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

- Дата и время начала работ _________________________________________________

Дата и время окончания работ ________________________________________________

- Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ_________________________________________________________________________

(перечисляется технологическая последовательность операций

______________________________________________________________________________

в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами;

______________________________________________________________________________

допускается вручение технологических карт

______________________________________________________________________________

руководителю работ под личную подпись)

7 Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

______________________________________________________________________________

(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

______________________________________________________________________________

8 Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку

______________________________________________________________________________

готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться, подпись)

9 Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, лица, производившего замеры, подпись)

10 Наряд-допуск выдал _____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)

11 С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил ______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, личная подпись лица, получившего наряд-допуск)

12 Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

| № п-п | Фамилия, имя, отчество | Должность, профессия | Расписка о прохождении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

13 Изменения в составе бригады

| Фамилия, имя, отчество лица, выведенного из состава бригады | Причина изменений | Дата, время | Фамилия, имя, отчество лица, введенного в состав бригады | Должность, профессия | Дата, время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

14 Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

| № п-п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Расписка о получении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

15 Продление наряда-допуска

| Дата и время | Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд-допуск | Подпись | Фамилия, имя, отчество и должность руководителя работ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начала работы | окончания работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

16 Заключение руководителя по окончании газоопасных работ_________________________________________________________________________

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания,

______________________________________________________________________________

подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

# Приложение Б

(рекомендуемое)

Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ

Б.1 Форма журнала регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам

________________________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации, службы, цеха)

Срок хранения:

5 лет

Журнал

регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам

Том №______

С № ___________ по № ___________

Начат __________________ 20 ____г.

Окончен ________________ 20 ____г.

Всего листов_____________________

| Номер наряда-допуска | Дата и время выдачи наряда-допуска | Ф.И.О., должность, подпись выдавшего наряд-допуск | Ф.И.О., должность, подпись получившего наряд-допуск | Адрес места проведения работ | Характер работ | Дата и время возвращения наряда-допуска, отметка о выполнении работ лицом, принявшим наряд-допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

______________      ____________________      ________

Ф.И.О,                      должность,                    подпись

Б.2 Форма журнала регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков

_______________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

5 лет

Журнал

регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков

Том №______

С № ___________ по № ___________

Начат __________________ 20 ____г.

Окончен ________________ 20 ____г.

Всего листов_____________________

| № п-п | Дата производства работ | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Адрес места проведения работ | Харак-тер работ | Номера производственных инструкций, инструкций по охране труда, пожарной безопасности | Инициалы, фамилия, должность, личная подпись лица, выдавшего задание | Состав бригады (инициалы, фамилия) | Личные подписи членов бригады в получении задания | Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за выполнение задания | Отметка лица, ответственного за выполнение задания, личная подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

______________      ____________________      ________

Ф.И.О,                       должность,                    подпись

# Приложение В

(рекомендуемое)

Специальный план организации и производства газоопасных работ

__________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

УТВЕРЖДАЮ

технический руководитель организации

______________/___________/

«___» _____________ 20____ г.

Специальный план

организации и производства газоопасных работ

На выполнение работ____________________________________________________________

(характер работы)

На объекте ____________________________________________________________________

(местоположение или адрес)

Получены наряды-допуски на производство газоопасных работ под №__________________

По прибытии к месту производства работ руководитель проверяет наличие и исправность у членов бригады инструмента, материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты.

При производстве работ будут использованы следующие инструменты, материалы, приборы, транспортные средства ______________________________________________________________________________

(указать наименование и количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Сведения о необходимости изменения режимов давления газа в сети газораспределения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Технологическая последовательность выполнения работ | Инициалы, фамилия и должность лица, ответственного за выполнение отдельных операций |
| --- | --- |
| Подготовительные работы |  |
| Работа производится в следующей последовательности: |  |
| Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ |  |

Приложение:   ситуационный   план   (план трассы)  или  копия  исполнительной документации (при выполнении работ на подземных газопроводах).

С Планом ознакомлены:

руководитель работы по наряду-допуску № __  ___________  __________________

должность          личная подпись           ____________________

инициалы, фамилия

руководитель работы

по наряду-допуску №__  ___________  __________________  ___________________

должность          личная подпись       инициалы, фамилия

руководитель работы

по наряду-допуску № __  ___________  __________________  __________________

должность          личная подпись          инициалы, фамилия

Ответственный за координацию

газоопасных работ          _____________  _________________  ________________

должность             личная подпись       инициалы, фамилия

# Приложение Г

(обязательное)

Эксплуатационный паспорт газопровода

_____________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный паспорт газопровода

Эксплуатационная организация (владелец) _________________________________________

Место прокладки ______________________________________________________________________________

Назначение газопровода ______________________________________________________________________________

Протяженность ______ м, давление расчетное ______ МПа, давление рабочее _______МПа

Проект № _________ от /__/_______/ 20_ г., разработан _________________________________________________

Проект ЭХЗ № ______ от /__/__________/ 20_ г., разработан ___________________________

Сведения о газопроводе

| Способ прокладки газопровода (подземный, надземный, подводный) | _________ на участке от ____ до ____ м |
| --- | --- |
|  | _________ на участке от ____ до ____ м |
|  | _________ на участке от ____ до ____ м |
|  | _________ на участке от ____ до ____ м |
| Диаметр и толщина стенки труб газопровода | _______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | _______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | _______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | _______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | _______ мм на участке от ____ до ____ м |
| Дата завершения строительства | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
| Дата пуска ЭХЗ | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |
|  | / ___ / ___ / 20__ г. на участке от _____ до _____ м |

Оборудование газопровода

| Участок газопровода (пикет (ПК)) | Назначение | Тип установки | Наименование (марка) | Условный проход | Материал основных элементов | Нормативный документ (проект) | Дата установки и замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Примечание ( В графе «Тип установки» указать: «в колодце», «в помещении», «надземно», «подземно». |

Пересечение и параллельная прокладка

с естественными преградами

| Наименование преграды | Расположение по карте-схеме | Тип прокладки | Количество/шаг опор, пригрузов | Обнаруженные изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | характеристика | работы по восстановлению |
|  | от ПК | до ПК | длина, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Примечание ( В графе «Тип прокладки» указать, как проложен газопровод (на опорах, переходах), конструкцию пригруза и т.д. |

Пересечение и параллельная прокладка

с искусственными преградами и коммуникациями

| Наименование пересекаемой или параллельной коммуникации | Расположение по карте-схеме (ПК) | Глубина заложения (от уровня земли), м | Условия прокладки | Характеристика преграды, коммуникации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газопровода | пересекающей (параллельной) коммуникации, преграды |  | дата и номер проекта | начало и окончание работ |
|  | от | до |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Примечания 1 В графе «Расположение по карте-схеме» в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец «до», в случае параллельной прокладки - столбцы «от» и «до». 2 В графе «Условия прокладки» указать: в футляре, кожухе, на опорах и т.д. |

Характеристики стальных труб

| Участок газопровода (ПК) | Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Нормативный документ на трубы | Марка стали | Дата и место выпуска | № сертификата качества | Химический состав, % | Механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  | C | Mn | Si | P | S | , МПа | , МПа | , % | KCU, Дж/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Примечания 1 В графе «Участок газопровода» для ответвления заполняется только столбец «от». 2 В графах «Химический состав» и «Механические свойства» указать реально измеренные в базовом шурфе значения; место шурфа отмечается записью в графе «Участок газопровода», столбец «до». |

Характеристики полиэтиленовых труб

| Участок газопровода (ПК) | Наружный диаметр труб, мм | Стандартное размерное отношение (SDR) | Нормативный документ на трубы | Марка полиэтилена | Дата и место выпуска | № сертификата качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Характеристики грунта на уровне заложения

| Участок газопровода (ПК) | Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100 | Максимальная и минимальная глубина заложения, м | Удельное сопротивление грунта, Ом·м | Источник аномалий | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примечания 1 В графе «Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100» в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики. 2 В графе «Источник аномалий» указать характер их возникновения: электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория. 3 В графе «Особые условия» указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости). |

Характеристика изоляционного покрытия

| Участок газопровода (ПК) | Протяженность, м | Место изоляции | Тип, структура и материалы | Общая толщина, мм | Переходное сопротивление, Ом·м2 | Адгезия к трубе, МПа | Прочность при ударе, Дж | Отсутствие пробоя при испытательном напряжении, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Примечания 1 В графе «Тип, структура и материалы» указать послойно использованные материалы. 2 Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо. 3 В графе «Место изоляции» указать стыковой шов или металл трубы. 4 Для базового шурфа указать реально измеренные значения. |

Характеристика электрохимической защиты

| Дата измерения величины защитного потенциала | Тип и марка устройства электрозащиты | Место расположения по карте-схеме (ПК) | Контрольно-измерительный пункт КИП № | Величина защитного потенциала, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройства ЭХЗ | точки измерения |  | поляризационный | суммарный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примечание- При вводе устройств электрозащиты (протекторов) в графе «Дата измерения величины защитного потенциала» эта дата отмечается обязательно. |

Сведения о проведенных капитальных ремонтах

| Дата | Место расположения по карте-схеме (ПК) | Вид повреждения | Описание выполненных ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о работах по консервации (расконсервации)

и ликвидации

| Дата | Место расположения консервируемого или утилизируемого участка газопровода по карте-схеме (ПК) | Вид работ | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Результаты технического обследования

| Дата проведения технического обследования | Тип и № прибора | Количество обнаруженных мест повреждения изоляционного покрытия стального газопровода | Количество обнаруженных мест утечек газа | Обследование газопровода в шурфах | Дата очередного технического обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество вырытых шурфов | состояние изоляционного покрытия стального газопровода | количество обнаруженных мест утечек газа | состояние наружной поверхности трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Результаты оценки технического состояния газопровода

| Дата оценки | Значение вероятности аварии | Предложения по дальнейшей эксплуатации (капитальный ремонт, реконструкция, другое) | Необходимость и сроки проведения диагностирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Результаты технического диагностирования

| Дата проведения | Выявленные дефекты | Предельный срок дальнейшей эксплуатации | Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации до наступления предельного состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Паспорт составил________________   ___________________	_________________________

должность	       личная подпись                инициалы, фамилия

«_____» _____________ 20__ г.

# Приложение Д

(рекомендуемое)

Эксплуатационный паспорт установки электрохимической защиты

____________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный паспорт

установки электрохимической защиты

№ _______

Адрес ____________________________________________________________________

1 Тип установки электрохимической  защиты (УЭХЗ)______________________________ (катодная, дренажная)

- Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

- Проектная организация ____________________________________________________

- Шифр проекта ____________________________________________________________

- Марка преобразователя ____________________________________________________

  - Дата выпуска __________________________________________________________

  - Заводской номер ______________________________________________________

- Автоматизированная система управления_____________________________________

(марка, изготовитель)

- Характеристика анодного заземления:

  - Тип _________________________________________________________________

(поверхностное, глубинное)

- Анодные заземлители:

  - количество __________________________________________________________

  - глубина заложения ____________________________________________________

  - расположение ________________________________________________________

(горизонтально, вертикально)

  - марка электродов _____________________________________________________

  - количество электродов _________________________________________________

- Сопротивление растеканию тока, Ом ______________________________________

8 Тип электрода сравнения и датчика коррозии, установленных в контактном устройстве (КУ) на защищаемом сооружении ________________________________________
______________________________________________________________________________

9 Характеристика кабельных линий

| Назначение кабеля | Способ прокладки | Марка кабеля | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |

10 Рабочие параметры по результатам пусконаладочных работ:

Ток, А ________________________________________________________________

Напряжение, В _________________________________________________________

Потенциал на КУ  относительно  медносульфатного  электрода сравнения     (МЭС):

минимальный _______ В; средний _______ В; максимальный _______ В.

11 Защищаемые сооружения

| Наименование сооружения | Протяженность зоны защиты, м | Потенциал на КУ, В |
| --- | --- | --- |

12 Исключение вредного влияния

| Наименование сооружения | Потенциал на КУ при выключенной УЭХЗ, В | Потенциал на КУ при включенной УЭХЗ, В |
| --- | --- | --- |

13 Блоки совместной защиты ______________________________________________

(марка, количество)

14 Точка подключения и напряжение источника энергоснабжения

__________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

__________________________________________________________________________

15 Защитное заземляющее устройство

15.1 Основные характеристики:

материал _______________________________________________________

(сталь, оцинкованная сталь, медь)

профиль и размеры ___________________________________________________

(уголок, труба/сечение, диаметр/длина и т.д.)

____________________________________________________________________

количество заземлителей ______________________________________________

сопротивление  растеканию  тока, Ом ____________________________________

15.2 Удельное сопротивление грунта, Ом∙м _________________________________

16 Перечень опорных пунктов

| Номер пункта измерения | Вид пункта измерения | Адрес пункта измерения |
| --- | --- | --- |

Ремонтный формуляр

| Дата выхода из строя или начала ремонта | Вид ремонта | Дата окончания ремонта |
| --- | --- | --- |

| Рабочие параметры после ремонта | Сопротивление растеканию анодного заземления | Исполнитель работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I, А | U, В | Uср, В, на КУ |  |  |  |

Паспорт составил _______________ _________________ ________________________

должность	          личная подпись         инициалы, фамилия

«_____» _____________ 20___ г.

# Приложение Е

(рекомендуемое)

Эксплуатационный паспорт протекторной установки электрохимической защиты

____________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный паспорт

протекторной установки электрохимической защиты

№ _______

Адрес __________________________________________________________________________

- Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

- Проектная организация_____________________________________________________

- Шифр проекта____________________________________________________________

- Защищаемое сооружение__________________________________________________

(газопровод, давление в газопроводе, футляр, диаметр, тип изоляции)

- Характеристики установки протекторной защиты

  - Количество групп протекторов, шт. ________________________________________

  - Число протекторов в группе, шт. __________________________________________

  - Расстояние между протекторами, м _______________________________________

  - Глубина заложения протекторов, м _______________________________________

(до верха протекторов)

- Расстояние до защищаемого сооружения, м ________________________________

- Марка протекторов _____________________________________________________

6 Характеристика кабельных линий

| Назначение кабеля | Способ прокладки | Марка кабеля | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |

- Тип электрода сравнения и датчика коррозии, установленные в КУ на защищаемом сооружении____________________________________________________________________

- Результаты пусконаладочных работ

  - Потенциал на КУ относительно МЭС, В _________________________________

  - Сила тока в цепи «протектор — защищаемое сооружение», А ______________

  - Зона защиты, м _____________________________________________________

- Перечень опорных пунктов:

| Номер пункта измерения | Вид пункта измерения | Адрес пункта измерения |
| --- | --- | --- |

Паспорт составил _______________    _______________     ______________________

должность         личная подпись                инициалы, фамилия

«_____» _____________ 20___ г.

# Приложение Ж

(обязательное)

Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа

___________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа

Адрес расположения ________________________________________________________

Обозначение и тип __________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________

Владелец _________________________________________________________________

Давление на входе в ПРГ _________ МПа

Проектные пределы регулирования давления газа*:

минимум_______________ МПа;

максимум________________ МПа.

Диаметр газопровода:

на входе ___________ мм;

на выходе __________ мм.

* При наличии нескольких линий редуцирования проектные пределы регулирования давления газа и диаметры газопроводов обозначаются через дробь.

Расположение ближайшей запорной арматуры, установленной:

до пункта редуцирования газа на расстоянии _________ м по адресу ________________

после пункта редуцирования газа на расстоянии ________ м по адресу______________

Наличие телефона и его номер _______________________________________________

Наличие молниезащиты _____________________________________________________

Наличие автоматизированных систем управления (марка, тип) _____________________

__________________________________________________________________________

Площадь здания____________________ м2, в т.ч.  вспомогательных помещений  ____м2

Примечание – При наличии нескольких помещений, их значение их площадей необходимо перечислять через запятую.

Система отопления ________________________________________________________

Система электроснабжения _________________________________________________

| Наименование | Количество, шт. | Тип | Диаметр DN, мм | Фактические параметры настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регулятор давления |  |  |  |  |  |
| Регулятор-монитор |  |  |  |  |  |
| Предохранительная арматура |  |  |  |  |  |
| Отключающая арматура |  |  |  |  |  |

Перечень и наименование технических устройств

Количество линий редуцирования _________________________________________________

Регулятор давления_____________________________________________________________

Контрольный регулятор давления__________________________________________________

Фильтр ___________________________________________________________________

Запорная  арматура:

на входе _______________________

на выходе _____________________

на обводной линии _____________

Манометры:

регистрирующий ________________________________________________

механический __________________________________________________

жидкостной ____________________________________________________

Узел учета расхода газа ____________________________________________

Термометры ______________________________________________________

Отопительные приборы _____________________________________________

Сведения о проведенных капитальных ремонтах

| Дата | Описание выполненных работ | Личная подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Сведения о работах по консервации (расконсервации)

и ликвидации

| Дата | Место расположения консервируемого или утилизируемого пункта редуцирования газа по карте-схеме (ПК) | Вид работ | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Результаты оценки технического состояния пункта редуцирования газа

| Дата оценки | Предложения по дальнейшей эксплуатации (капитальный ремонт, реконструкция, другое) | Необходимость и сроки проведения технического диагностирования* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| * Срок проведения технического диагностирования указывается в случае отличия от нормативных сроков. |

Результаты технического диагностирования

| Дата проведения | Выявленные дефекты | Предельный срок дальнейшей эксплуатации (остаточный ресурс (срок службы)) | Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации до истечения остаточного ресурса (срока службы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о проведенных технических обследованиях

| Дата | Описание выполненных работ | Личная подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Технологическая схема/режимная карта/режимные карты (прилагается)

Паспорт составил _______________ _________________ ______________________

должность              личная подпись            инициалы, фамилия

«_____» _____________ 20___ г.

# Приложение И

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту

_____________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный журнал газопроводов

по маршруту № ____

Начат____________ 20___ г.

Окончен __________ 20__ г.

| Дата проведения, технического осмотра | Инициалы, фамилия слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | Выявлена загазованность, шт. | Выявлено утечек газа из разъемных соединений технических устройств (обозначение технических устройств по маршрутной карте) | Описание выявленных нарушений условий безопасной эксплуатации газопроводов | Личная подпись слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подвалов | колодцев | прочих сооружений | проверено, шт. | выявлено утечек, шт. |  |  |
|  |  |  | газовых | прочих коммуникаций |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Дата проведения технического обслуживания, текущего ремонта | Характеристика газопровода | Выполненные работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту | Инициалы, фамилия, должность, личная подпись ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | место проведения работ, ПК | подземный (полиэтилен, сталь), надземный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

_____________________ _______________________ ________________________

должность                      личная подпись                         инициалы, фамилия

# Приложение К

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты

__________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения: постоянно

Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты*

Адрес: ____________________________________________________________________

| Дата | Пункт измерения | Параметры установки | Потенциал на КУ | Электрод сравнения | Показания счетчика времени наработки (СВН) | Показания электрического счетчика, кВт∙ч | Выполненные работы | Личная подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, А | U, В | минимальный, В | средний, В | максимальный, В |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты**

Адрес: _____________                                                        Электроснабжение УЭХЗ осуществляется: ________________________________

(точка подключения, адрес)

| Дата | Пункт измерения | Параметры установки | Потенциал на КУ | Электрод сравнения | Показания СВН | Показания электрического счетчика, кВт∙ч | Выполненные работы | Личная подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, А | U, В | минимальный, В | средний, В | максимальный, В |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Журнал хранится в структурном подразделении службы ЭХЗ эксплуатационной организации.

- Журнал заполняется при выполнении работ на УЭХЗ и хранится внутри корпуса преобразователя. Приложение к журналу — план (схема) УЭХЗ: расположение УЭХЗ, КУ и кабельных линий (дренажных и энергоснабжения).

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

_______________	____________________	______________________

должность                      личная подпись                   инициалы, фамилия

# Приложение Л

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа

_______________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа

Адрес, №

Начат _____________ 20___ г.

Окончен _____________ 20___ г.

| Дата проведения технического осмотра | Давление газа на входе, МПа | Давление газа на выходе, МПа | Перепад давления газа на фильтре, кПа | Температура воздуха в помещении, °C | Состояние газопроводов и технических устройств | Выявлены утечки из разъемных соединений (да/нет, количество) | Состояние средств измерений, целостность пломб | Состояние систем инженерно-технического обеспечения | Инициалы, фамилия, личная подпись слесаря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Дата проведения технического обслуживания, текущего ремонта, оценки технического состояния, диагностирования | Описание выполненных работ, параметры настройки оборудования, результаты оценки технического состояния, диагностирования | Инициалы, фамилия, должность, личная подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _______________ листов

__________________  ________________________  _____________________________

должность                            личная подпись              инициалы, фамилия

Приложение М

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы управления технологическими процессами

____________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы

управления технологическими процессами

| Дата выполнения работ | Наименование, адрес КП | Вид работ (ТО, плановый ремонт, внеплановый ремонт) | Перечень выполненных работ | Вид неисправности | Отметка об устранении неисправности, невозможности устранения неисправности | Дата и время отключения системы | Дата и время включения системы | Инициалы, фамилия, должность исполнителя | Подпись исполнителя | Инициалы, фамилия, должность руководителя работ по ремонту, проверяющего | Подпись руководителя работ по ремонту, проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заполняется при нарушении работы системы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _______________ листов

__________________  ________________________  _____________________________

должность                           личная подпись                        инициалы, фамилия

# Приложение Н

(рекомендуемое)

Форма плана по восстановлению документации

___________________________________________________________

(наименование ГРО или эксплуатационной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель

ГРО или эксплуатационной организации

________________/ __________________/

личная подпись    инициалы, фамилия

"_____" ____________________ 20___ г.

План

по восстановлению документации

Объект ____________________________________________________________________

(наименование объекта, местоположение или адрес)

Разработан  на  основании  проведенного  сбора,  систематизации  и  анализа

имеющейся   в   наличии   (сохранившейся)    документации.    Ответственный

исполнитель:

___________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Перечень документации

| Имеется в наличии | Подлежит восстановлению (дополнению, уточнению) |
| --- | --- |

Перечень характеристик объекта

| Установленные | Подлежат установлению (дополнению, уточнению) |
| --- | --- |

Работы по установлению (уточнению) характеристик объекта

и восстановлению (дополнению) документации

| Наименование работ | Цель выполнения | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный за координацию работ _____________ ______________ _________________

должность личная подпись инициалы, фамилия

Приложение О

(рекомендуемое)

Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода-ввода

Акт №____

ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода-ввода

«_____»___________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации________________

______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

и представитель Заказчика_______________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию распределительного газопровода (газопровода-ввода).

Адрес места производства работ____________________________________________________________________

Наряд-допуск на производство газоопасных работ №__________

Наряд-допуск получил_______________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность руководителя работ)

Дата и время начала работ ________________________

Дата и время окончания работ _____________________

С момента подписания настоящего акта распределительный газопровод (газопровод-ввод) считается находящимся в эксплуатации.

| Представитель эксплуатационной организации _____________ | _________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |

Представитель Заказчика _______________ ___________________ ____________________

должность	          личная подпись	инициалы, фамилия

М.П.

# Приложение П

(рекомендуемое)

Акт технического обследования подземного газопровода

_________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Акт технического обследования подземного газопровода 
от _______________ № _____________

Адрес места производства работ: ____________________________________________

(адреса газопроводов, объединенных паспортом)

- Давление газа в газопроводе, МПа___________; материал газопровода___________

- Длина газопровода, м: межпоселкового________________распределительного_______________ввода__________

3 Проверка глубины залегания газопровода в характерных точках

| № п/п | Пикет | Глубина залегания газопровода в соответствии с проектной (исполнительной) документацией | Фактическая глубина залегания газопровода |
| --- | --- | --- | --- |

- Состояние изоляции проверялось ___________________________________________

Обнаружено мест «индикаций» прибора _______________________________________

- Герметичность газопровода проверялась _____________________________________

Обнаружено мест «индикаций» прибора _______________________________________

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы № ________________________

на _____ листах.

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы № ___________

на _____ листах.

- В процессе производства работ было вырыто _________________шурфа (шурфов)

Выявлены дефекты__________________________________________________

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы №_______________

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы №____________ с привязками к постоянным ориентирам.

Личная подпись производителя работ ________________________________________

7. Вывод о пригодности к дальнейшей эксплуатации:

_________________________________________________________________________

8. Очередное техническое обследование подземного газопровода необходимо провести в _______ году.

Начальник службы (участка) _______________    ________________    _____________

Должность            личная подпись    инициалы, фамилия

«___» ___________ 20__г.

Производитель работ _______________    ________________    _____________________

Должность              личная подпись         инициалы, фамилия

«___» ___________ 20__г.

П р и м е ч а н и е — При обследовании изоляции и герметичности газопровода с помощью приборов 
в пунктах 3 и 4 необходимо указать тип и № прибора, а также № свидетельства о поверке и дату поверки.

Эскиз №_____ к акту №______

места повреждения изоляции (утечки газа)

На газопроводе__________ давления, местоположение_______________________________________________________________

Фиксировано прибором______________________________________________________________________

(тип прибора, характеристика повреждения, характеристика грунта, краткие сведения о ремонте)

Эскиз составил _______________   ____________________	___________________

Должность              личная подпись	            инициалы, фамилия

«___» ___________ 20__г.

# Приложение Р

(рекомендуемое)

Акт контроля интенсивности запаха газа

__________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Акт

контроля интенсивности запаха газа

Дата «_____»_________________20___ г.

Наименование ГРС___________________

Место отбора пробы газа, адрес______________________________________

Номер точки отбора пробы газа на схеме размещения пунктов контроля _____________________

Метод контроля интенсивности запаха газа – органолептический/приборный

(нужное подчеркнуть)

Наименование прибора ______________

Оценка интенсивности запаха газа __________________________________________

(в баллах)

Члены комиссии:

__________ ______________ ________________

должность,  личная подпись, инициалы, фамилия

__________ ______________ ________________

должность,  личная подпись, инициалы, фамилия

# Приложение С

(рекомендуемое)

Акт ввода в эксплуатацию установки электрохимической защиты

Акт №____

ввода в эксплуатацию установки электрохимической защиты

«____»____________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика __________________________________,

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

представитель строительно-монтажной организации _________________________________,

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

представитель проектной организации_____________________________________________,

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

представитель эксплуатационной организации ______________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

представитель территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности__________________________________________________________________,

(инициалы, фамилия, должность)

ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы и детали установки ЭХЗ,

смонтированной по адресу_______________________________________________________

проверив следующие данные о режиме работы установки ЭХЗ по результатам пусконаладочных работ:

величина тока (общая) _____ А

величина тока в перемычках _____ А

напряжение источника тока ____ В

сопротивление цепи нагрузки ____Ом

напряжение на выходе преобразователя электрозащитного устройства (ЭЗУ) ______ В

замечания по монтажу и наладке ЭЗУ:_________________________________________,

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию установки ЭХЗ. С момента подписания настоящего акта установка ЭХЗ считается находящейся в эксплуатации.

Представитель Заказчика                   _____________  _______________ __________________

|  | должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной ____________ организации должность | ________________ личная подпись | __________________ инициалы, фамилия |
| М.П |  |  |  |  |  |
| Представитель строительно ____________ -монтажной организации должность | ________________личная подпись | _________________ инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |  |  |
| Представитель проектной ____________ организации должность | ________________личная подпись | __________________ инициалы, фамилия |

М.П.

# Приложение Т

(рекомендуемое)

Акт шурфового обследования подземного газопровода

Акт шурфового обследования подземного газопровода №_____

от «_____» __________20___ г.

- Наименование газопровода _____________________________________________________

- Адрес расположения шурфа ____________________________________________________

_

- Длина шурфа, м ______________________________________________________________

- Координаты шурфа по GPS (WGS 84) ____________________________________________

- Основание для проведения обследования ________________________________________

(дефект изоляции, утечка и т. д.)

6 Характеристика трубопровода:

давление _____________________________________________________________________

(высокое, среднее, низкое)

материал _____________________________________________________________________

наружный диаметр, мм _________________________________________________________

толщина стенки, мм ____________________________________________________________

глубина заложения (от верхней образующей трубопровода до поверхности земли), м _____________________________________________________________________________

год строительства _____________________________________________________________________________

7 Состояние изоляционного покрытия:

конструкция __________________________________________________________________

(усиленного типа, весьма усиленного типа)

материал ____________________________________________________________________

(полимерное, ленточное полимерно-битумное, мастичное и т. д.)

толщина (из паспорта газопровода), мм ___________________________________________

толщина (фактическая), мм _____________________________________________________

адгезия (из паспорта газопровода), Н/см2, МПа _____________________________________

адгезия (фактическая), Н/см2, МПа _______________________________________________

наличие повреждений __________________________________________________________

(гофры, складки, пустоты, механические и т. д.)

____

сквозные повреждения _________________________________________________________

(нет / ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00)

площадь сквозных повреждений, см2 ______________________________________________

переходное электрическое сопротивление, Ом/м2 ___________________________________

наружная обертка и ее состояние ________________________________________________

(нет /материал, удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие влаги под изоляцией ____________________________________________________

8 Состояние наружной поверхности трубы:

наличие ржавчины на трубе под изоляцией, в местах отсутствия или повреждения изоляции _____________________________________________________________________________

характер ржавчины ____________________________________________________________

(цвет, бугристая, сплошная, легко- или трудноотделяемая от трубы)

наличие сквозных или несквозных язв ____________________________________________

(ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00, примерное число на 1 дм2)

размеры язв, мм _______________________________________________________________

(диаметр, глубина)

9 Характеристика грунта:

тип __________________________________________________________________________

(глина, песок, суглинок, торф, известняк, чернозем, гравий, щебень и т. д.)

состояние грунта ______________________________________________________________

(сухой, влажный, мокрый)

наличие грунтовой воды ________________________________________________________

наличие загрязнений ___________________________________________________________

- Результаты коррозионных исследований:

коррозионная агрессивность грунта _______________________________________________

удельное электрическое сопротивление, Ом · м _____________________________________

средняя плотность катодного тока, А/м2 ____________________________________________

биокоррозионная агрессивность грунта_____________________________________________

наличие опасного действия блуждающих постоянного и переменного токов______________

__

- Источники блуждающих токов в районе обследуемого газопровода ______________________________________________________________________________

- Тип установки ЭХЗ ____________________________ порядковый № __________________

(катодная, дренажная, протекторная)

13 Дата ввода в эксплуатацию ____________________________________________________

- Суммарное время простоя до обнаружения повреждения ___________________________

- Потенциал газопровода:

при включенной ЭХЗ, В __________________________________________________________

при отключенной ЭХЗ, В _________________________________________________________

- Заключение о предполагаемых причинах коррозии ________________________________

- Предлагаемые противокоррозионные мероприятия ________________________________

- Схема шурфа

| ____________________________ | __________________ | ________________ | «___»_____20_ | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, наименование организации | инициалы, фамилия | личная подпись |  |  |
| __________________________ | __________________ | ________________ | «___»_____20_ | . |
| должность,наименование организации | инициалы, фамилия | личная подпись |  |  |

# Приложение У

(рекомендуемое)

Режимная карта настройки оборудования пункта

редуцирования газа

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«_____» __________________20__ г.

Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа_____________

Линия редуцирования № ___

| Регулятор давления (регулятор-монитор) | Отключающая арматура | Предохранительная арматура |
| --- | --- | --- |
| № на схеме | Рабочее давление | № на схеме | Давление настройки | № на схеме | Пределы срабатывания |
|  |  |  | по понижению | по повышению |  | начало открытия | давление закрытия |
|  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |

Линия редуцирования № ___

| Регулятор давления (регулятор-монитор) | Отключающая арматура | Предохранительная арматура |
| --- | --- | --- |
| № на схеме | Рабочее давление | № на схеме | Давление настройки | № на схеме | Пределы срабатывания |
|  |  |  | по понижению | по повышению |  | давление начала открытия | давление закрытия |
|  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |

| Режимную карту составил | ___________ ___________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
|  | должность личная подпись | инициалы фамилия, |
| «_____» _____________ 20__ г. |  |  |

П р и м е ч а н и е — Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа должна уточняться с учетом установленного оборудования и количества линий редуцирования.

# Приложение Ф

(рекомендуемое)

Акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

Акт №____

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

«____»___________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации _____________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование эксплуатационной организации)

и представитель Заказчика______________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа, расположенного по адресу:______________________________________________________

Обозначение и тип пункта редуцирования газа______________________________________

Наряд-допуск на производство газоопасных работ №__________

Наряд-допуск получил__________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность руководителя работ)

Дата и время начала работ ________________________

Дата и время окончания работ _____________________

Контрольная опрессовка пункта редуцирования газа воздухом произведена давлением_________ МПа, в течение _______, падение давления составило___________________ МПа.

Первичный пуск газа произведен давлением ___________ МПа.

Произведена настройка на следующий установленный проектом режим давления газа  в выходном газопроводе:

1 рабочая линия редуцирования:

- регулятор давления _____________ МПа;

- регулятор-монитор ______________ МПа;

- предохранительная арматура_______ МПа;

- отключающая арматура ____________ МПа.

2 резервная линия редуцирования:

- регулятор давления _____________ МПа;

- регулятор-монитор ______________ МПа;

- предохранительная арматура _______ МПа;

- отключающая арматура ____________ МПа.

Произведена приемка и настройка АСУ ТП.

Произведена проверка герметичности сварных соединений в местах присоединения пункта редуцирования газа к газопроводу.

С момента подписания настоящего акта пункт редуцирования газа считается находящимся в эксплуатации.

| Представитель эксплуатационной организации | __________ | _______________ | _____________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |  |
| Представитель Заказчика | __________ | _______________ | ____________ |
|  | должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |

# Приложение Х

(рекомендуемое)

Примерный перечень оснащения аварийно-диспетчерской службы материально-техническими средствами

Оборудование

- Специальный автомобиль АДС, оборудованный радиостанцией, сиреной, техническими средствами (на каждую дежурную аварийную бригаду).

- Передвижная компрессорная установка.

- Вентиляционная установка.

- Насос для откачки воды.

- Насос для откачки конденсата.

- Комплект бурового инструмента.

- Автономный источник электроэнергии.

- Осветительная установка.

- Комплект оборудования для локализации аварий на полиэтиленовых газопроводах.

Приборы

- Газоанализатор для метана.

- Газоанализатор для пропана.

- Газоанализатор для кислорода.

- Высокочувствительный газоиндикатор или течеискатель.

- трассоискатель.

- Манометры пружинные и жидкостные.

- Электромегафон переносной.

Инструмент

- Ключи гаечные (двухсторонние, торцевые, разводные).

- Ключи трубные № 1, 2, 3.

- Молоток слесарный (стальной и омедненный).

- Кувалда из цветного металла.

- Напильники, зубило, отвертки, пассатижи, щетки стальные.

- Рулетка длиной 10—20 м.

- Станок ножовочный с полотнами по металлу.

- Лопаты, кирки, топор, пила по дереву.

- Тиски слесарные.

- Труборез.

- Резьбонарезной инструмент.

- Крючки для открывания крышек колодцев.

Инвентарь, спецодежда, средства защиты

- Устройства ограждения, предупредительные знаки.

- Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении.

- Фонари карманные светосигнальные.

- Лестница раздвижная 4–6 м.

- Бандажи для труб диаметром 50–700 мм.

- Резиновые шланги диаметром 8–25 мм.

- Домкрат.

- Спецодежда.

- Противогазы шланговые.

- Средства и медикаменты первой доврачебной помощи.

- Противопожарные средства.

Материалы

- Запас труб, трубопроводной  арматуры, компенсаторов разных диаметров.

- Фитинги, сгоны, заглушки, болты, гайки, шпильки, пробки металлические с резьбой.

- Пробки конические деревянные и резиновые.

- Сальниковые и уплотнительные материалы.

- Смазка.

- Палатка от атмосферных осадков.

- Шунтирующие перемычки.

Средства связи

- Телефонная связь, обеспечивающая круглосуточный прием аварийных заявок в зоне обслуживания.

- Телефонная связь между центральным диспетчерским пунктом с другими служебными помещениями

АДС, производственными службами и руководством эксплуатационной организации.

- Двухсторонняя радиосвязь диспетчера с аварийными бригадами на месте аварий.

- Средства автоматизированной системы управления режимами работы сети газораспределения.

- Средства автоматической записи аварийных заявок на электронный (магнитный) носитель.

П р и м е ч а н и е — Комплект оборудования, инструментов, инвентаря и материалов в специальных автомобилях АДС должен формироваться с учетом возможных видов аварий в зоне обслуживания АДС и выполняемых работ по их локализации или ликвидации.

# Приложение Ц

(рекомендуемое)

Примерный перечень документации аварийно-диспетчерской службы

  - Положение об АДС, должностные инструкции специалистов АДС, производственные инструкции рабочего персонала, инструкции по охране труда.

  - Технологическая схема сети газораспределения, карты (в т. ч. в электронном виде) с нанесенными объектами сетей газораспределения.

  - Сведения согласованных с газоснабжающими и газотранспортными организациями давлений газа на выходах из ГРС.

  - Технологические схемы пунктов редуцирования газа, их основные технические характеристики и рабочие параметры.

  - Принципиальные схемы систем электроснабжения средств ЭХЗ и технологической связи.

  - Утвержденные графики перевода промышленных предприятий на резервные виды топлива в период резких похолоданий и аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям.

  - План локализации и ликвидации аварий.

  - План взаимодействия со службами различных ведомств.

  - Копии исполнительной документации (план, профиль и схема сварных стыков газопровода).

  - Планшеты (схемы трасс подземных газопроводов с привязкой к постоянным ориентирам и местами расположения колодцев подземных инженерных коммуникаций, а также подвалов зданий и других сооружений на расстоянии до 50 м в обе стороны от газопровода).

11) Схема оповещения, сбора и выезда на аварийные объекты персонала производственных подразделений и техники.

  - Схема проезда до пунктов редуцирования газа и других объектов в зоне обслуживания с указанием расстояний от мест базирования аварийных бригад.

  - Схема оповещения об авариях на объектах газораспределительных систем, номера телефонов органов исполнительной власти субъектов РФ, районов, населенных пунктов, ГО и ЧС, территориальных органов Ростехнадзора, газотранспортных организаций, поставщиков газа, промышленных потребителей газа и др. организаций, согласно схемам оповещения.

  - Электронный диспетчерский журнал для сбора, обработки, хранения, отображения и передачи оперативных режимно-технологических параметров и учетно-балансовых данных о работе объектов сетей газораспределения и иные средства регистрации и отображения оперативных переключений, состояния оборудования, запорной арматуры и настроек запорно-регулирующей арматуры.

  - Журнал аварийных заявок.

  - Оперативный журнал.

17) Журнал регистрации газоопасных работ.

18) Журнал проведения инструктажа на рабочем месте.

19) Актуальный расчет и утвержденный перечень аварийного запаса.

# Приложение Ч

(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК

___________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

5 лет

Журнал аварийных заявок

Том № __________________

С № _______ по № _______

Начат _________ 20___ г.

Окончен _______ 20___ г.

Всего листов ___________

| Дата поступления заявки | Адрес и инициалы, фамилия заявителя, № телефона | Содержание заявки | Исполнитель заявки | Характер аварии | Запись о выполненных работах, № акта | Заявки (работы), переданные в другие службы | Дата и время исполнения работ | Личная подпись дежурного о закрытии заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число, месяц | Часы, минуты |  |  | Инициалы, фамилия | Время получения заявки | Личная подпись | Время выезда | Время прибытия на место | Дата и время исполнения заявки |  |  | Дата и время передачи | Наименование службы | Инициалы, фамилия принявшего заявку | Личная подпись2 |  |  |
| Примечания 1 Нумерацию (порядковый номер) заявок проводить с начала года. 2 Графу «личная подпись» заполняет специалист службы, в которую была передана заявка службой АДС. |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___________ листов

__________________  ________________________  _____________________________

должность                         личная подпись                           инициалы, фамилия

# Приложение Ш

(рекомендуемое)

Примерный план локализации и ликвидации аварий

в процессе эксплуатации объектов сетей газораспределения

Ш.1 Локализация и ликвидация аварии по заявке «Запах газа в подвале здания».

Ш.1.1 Возможные причины аварии - нарушение целостности подземного газопровода (разрыв стыка или трубы, сквозное коррозионное повреждение стального газопровода и др.), проникновение газа в подвал через грунт или по подземным коммуникациям.

Ш.1.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

Ш.1.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

Ш.1.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

Ш.1.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Ш.1.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к аварийному объекту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей в загазованном помещении и лестничной клетке здания.

Ш.1.2.5 Определение газоанализатором концентрации газа в подвале, лестничной клетке и помещениях первого этажа.

Ш.1.2.6 При концентрации газа в подвале до 20% от НКПРП:

– интенсивная вентиляция подвала, лестничной клетки и помещений первого этажа;

– организация постоянного контроля над изменением концентрации газа в подвале, лестничной клетке и помещениях первого этажа;

– поиск места утечки газа прибором или пенообразующим раствором на наружном газопроводе и внутренних газопроводах в пределах лестничной клетки и в помещениях первого этажа;

– проверка на загазованность подвалов и подъездов соседних зданий.

При обнаружении загазованности подъездов и подвалов соседних зданий - принятие вышеуказанных мер безопасности и проверка загазованности подвалов зданий, колодцев коммуникаций и других сооружений на расстоянии 50 м в обе стороны от подземного газопровода в соответствии с планшетом.

Ш.1.2.7 При концентрации газа свыше 20% от НКПРП в подвале здания и/или в подвалах и других сооружениях на расстоянии 50 м в обе стороны от подземного газопровода:

– отключение аварийного участка сети газораспределения (при отключении подачи газа в сети газопотребления предприятий и котельных - с оповещением потребителей газа);

– организация (при необходимости) выезда к месту аварии представителей городских служб согласно плану взаимодействия;

– принятие мер по обесточиванию электросети зданий;

– определение мест утечки газа на подземных газопроводах прибором, внешним и буровым осмотром;

– вскрытие поврежденного участка подземного газопровода;

– ликвидация утечки газа (в т.ч. временная).

Ш.1.2.8 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания (по форме, приведенной в приложении 4) и (по прибытии в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ш.1.3 Действия диспетчера

Ш.1.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Ш.1.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Ш.1.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Ш.1.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного участка сети газораспределения.

Ш.1.3.5 Подготавливает, совместно с руководителем аварийной бригады, необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.1.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Ш.1.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

Ш.1.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Ш.1.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газопроводов аварийного  участка сети газораспределения.

Ш.1.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия.

Ш.1.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

Ш.1.3.12 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Ш.1.3.13 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.1.3.14 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.1.3.15 Оформляет сведения в оперативном журнале об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Ш.1.3.16 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

Ш.1.3.17 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытии аварийной бригады с места аварии.

Ш.1.3.18 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

Ш.1.4 Действия руководителя аварийной бригады

Ш.1.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.1.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

Ш.1.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, порядком отключения объекта (района), выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

Ш.1.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность подвала здания, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность подвала здания не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Ш.1.2.4 - Ш.1.2.7.

Ш.1.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.1.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов аварийного участка от сети газораспределения.

Ш.1.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

Ш.1.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.1.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

Ш.1.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Ш.1.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Ш.1.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Ш.1.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Ш.1.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

Ш.1.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

Ш.1.5.6 Выполняет работы в соответствии с Ш.1.2.4 – Ш.1.2.7 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.1.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Ш.1.6 Действия водителя

Ш.1.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Ш.1.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Ш.1.6.3 По прибытии на место ставит оперативную автомашину не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещает фарами загазованную зону и подключает переносное освещение.

Ш.1.6.4 Выполняет работы в соответствии с Ш.1.2.4 – Ш.1.2.7 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.1.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Ш.2 Локализация и ликвидация аварии по заявке «Запах газа на улице»

Ш.2.1 Возможные причины аварии - разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии газопровода, негерметичность резьбовых и сварных соединений, оголовков конденсатосборников и другие дефекты.

Ш.2.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

Ш.2.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

Ш.2.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

Ш.2.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Ш.2.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к загазованной зоне и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей вблизи аварийного объекта.

Ш.2.2.5 Осмотр трасс подземных (наземных) и надземных газопроводов, находящихся в загазованной зоне.

Ш.2.2.6 Проверка на загазованность подвалов зданий, колодцев коммуникаций и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м от загазованной зоны.

При обнаружении загазованности подвалов зданий, колодцев коммуникаций и других сооружений с концентрацией газа до 20% от НКПРП:

– интенсивная вентиляция подвала, колодца и др.;

– организация постоянного контроля над изменением концентрации газа;

– проверка на загазованность подвалов и подъездов соседних зданий.

При концентрации газа свыше 20% от НКПРП:

– отключение участка сети газораспределения (при отключении подачи газа в сети газопотребления предприятий и котельных - с оповещением потребителей газа);

– организация (при необходимости) выезда к месту аварии представителей городских служб, согласно плану взаимодействия;

– принятие мер по обесточиванию электросети зданий;

– определение мест утечки газа на подземных газопроводах прибором, внешним и буровым осмотром;

– вскрытие поврежденного участка подземного газопровода;

– ликвидация утечки газа (в т.ч. временная).

Ш.2.2.7 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытии в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ш.2.3 Действия диспетчера

Ш.2.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Ш.2.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Ш.2.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Ш.2.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного участка сети газораспределения.

Ш.2.3.5 Подготавливает, совместно с руководителем аварийной бригады, необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.2.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Ш.2.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

Ш.2.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Ш.2.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению аварийного  участка сети газораспределения.

Ш.2.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия.

Ш.2.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

Ш.2.3.12 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Ш.2.3.13 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.2.3.14 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.2.3.15 Оформляет записями в оперативном журнале сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Ш.2.3.16 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

Ш.2.3.17 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытии аварийной бригады с места аварии.

Ш.2.3.18 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

Ш.2.4 Действия руководителя аварийной бригады

Ш.2.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.2.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

Ш.2.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, порядком отключения объекта (района), выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

Ш.2.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность подвала здания, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность подвала здания не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Ш.2.2.4 - Ш.2.2.7.

Ш.2.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.2.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение аварийного участка сети газораспределения.

Ш.2.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

Ш.2.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.2.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

Ш.2.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Ш.2.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Ш.2.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Ш.2.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Ш.2.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

Ш.2.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

Ш.2.5.6 Выполняет работы в соответствии с Ш.2.2.4 – Ш.2.2.7 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.2.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Ш.2.6 Действия водителя

Ш.2.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Ш.2.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Ш.2.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещает фарами загазованную зону и подключает переносное освещение.

Ш.2.6.4 Выполняет работы в соответствии с Ш.2.2.4 – Ш.2.2.7 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.2.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Ш.3 Локализация и ликвидация аварии по заявке «Выход газа из конденсатосборника»

Ш.3.1 Возможные причины аварии - повреждение стояка конденсатосборника, повреждение конденсатосборника в результате коррозии и др.

Ш.3.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

Ш.3.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

Ш.3.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

Ш.3.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Ш.3.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к загазованному объекту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей вблизи аварийного объекта.

Ш.3.2.5 Принятие мер по устранению открытого выхода газа из конденсатосборника.

Ш.3.2.6 Проверка на загазованность с помощью газоанализатора подвалов зданий, колодцев коммуникаций и других сооружений в радиусе до 50 м от аварийного объекта.

Ш.3.2.7 При выходе из строя верхнего нарезанного конца стояка конденсатосборника нарезка на нем новой резьбы, навертывание муфты и ввертывание в нее заглушки.

Ш.3.2.8 Проверка целостности поврежденного конденсатосборника буровым осмотром или прибором.

Ш.3.2.9 При возникновении аварии на конденсатосборнике высокого и среднего давления - предупреждение потребителей промышленных предприятий и отопительных котельных о снижении давления или о временном прекращении подачи газа.

Ш.3.2.10 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытии в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ш.3.3 Действия диспетчера

Ш.3.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Ш.3.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Ш.3.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Ш.3.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного участка от сети газораспределения.

Ш.3.3.5 Подготавливает, совместно с руководителем аварийной бригады, необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.3.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Ш.3.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

Ш.3.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Ш.3.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газопроводов аварийного объекта (района) от сети газораспределения.

Ш.3.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия.

Ш.3.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

Ш.3.3.12 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Ш.3.3.13 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.3.3.14 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.3.3.15 Оформляет записями в оперативном журнале сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Ш.3.3.16 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

Ш.3.3.17 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытии аварийной бригады с места аварии.

Ш.3.3.18 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

Ш.3.4 Действия руководителя аварийной бригады

Ш.3.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.3.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

Ш.3.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, порядком  отключения объекта (района), выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

Ш.3.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность колодца, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность колодца не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Ш.3.2.4 - Ш.3.2.9.

Ш.3.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.3.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов аварийного объекта (района) от сети газораспределения.

Ш.3.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

Ш.3.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.3.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

Ш.3.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Ш.3.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Ш.3.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Ш.3.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Ш.3.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

Ш.3.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

Ш.3.5.6 Выполняет работы в соответствии с Ш.3.2.4 – Ш.3.2.9 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.3.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Ш.3.6 Действия водителя

Ш.3.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Ш.3.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Ш.3.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещает фарами загазованную зону и подключает переносное освещение.

Ш.3.6.4 Выполняет работы в соответствии с Ш.3.2.4 – Ш.3.2.9 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.3.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Ш.4 Локализация и ликвидация аварии по заявке «Запах газа у газового колодца».

Ш.4.1 Возможные причины аварии - неисправна задвижка: трещина в корпусе, отрыв фланца, поломка нажимной буксы сальника; нарушение герметичности фланцевых и сварных соединений газопровода с задвижкой и компенсатором и др.

Ш.4.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

Ш.4.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

Ш.4.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

Ш.4.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Ш.4.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к загазованному объекту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей вблизи аварийного объекта.

Ш.4.2.5 Определение концентрации газа в газовом колодце и установление наличия газа в колодцах подземных сооружений, подвалах и первых этажах зданий в радиусе до 50 м от загазованного колодца с помощью газоанализатора.

Ш.4.2.6 Отключение электрозащиты.

Ш.4.2.7 При наличии загазованности только колодца принимаются меры к уменьшению или полному прекращению выхода газа, вентиляция колодца.

Ш.4.2.8 Поиск места утечки газа.

Ш.4.2.9 Сообщение начальнику АДС, руководству эксплуатационной организации, городским службам об аварии согласно плану взаимодействия.

Ш.4.2.10 При авариях на газопроводах высокого и среднего давлений - предупреждение потребителей промышленных предприятий и отопительных котельных о снижении давления или о временном прекращении подачи газа.

Ш.4.2.11 Отключение участка газопровода путем закрытия соответствующих задвижек с обязательной установкой заглушек до и после неисправного участка и проверкой наличия шунтирующей перемычки в аварийном колодце.

Ш.4.2.12 Продувка отключенного газопровода воздухом и анализ газовоздушной смеси с целью установления отсутствия взрывоопасной концентрации газа в отключенном участке газопровода и в колодце.

Ш.4.2.13 Ликвидация утечки газа.

Ш.4.2.14 Снятие заглушек, закрепление фланцевых соединений и продувка отключенного участка газопровода газом под давлением, не превышающим 0,005 МПа, анализ газовоздушной смеси с целью определения в ней процентного содержания кислорода.

Ш.4.2.15 Извещение потребителей газа о возобновлении подачи газа.

Ш.4.2.16 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытии в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ш.4.3 Действия диспетчера

Ш.4.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Ш.4.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Ш.4.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Ш.4.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного  участка от сети газораспределения.

Ш.4.3.5 Подготавливает, совместно с руководителем аварийной бригады, необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.4.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Ш.4.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

Ш.4.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Ш.4.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению аварийного участка сети газораспределения.

Ш.4.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия.

Ш.4.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

Ш.4.3.12 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Ш.4.3.13 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.4.3.14 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.4.3.15 Оформляет записями в оперативном журнале сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Ш.4.3.16 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

Ш.4.3.17 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытии аварийной бригады с места аварии.

Ш.4.3.18 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

Ш.4.4 Действия руководителя аварийной бригады

Ш.4.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.4.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

Ш.4.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, порядком отключения объекта (района), выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

Ш.4.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность объекта, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность объекта не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Ш.4.2.4 – Ш.4.2.15.

Ш.4.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.4.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов аварийного объекта (района) от сети газораспределения.

Ш.4.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

Ш.4.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.4.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

Ш.4.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Ш.4.5.1. Уясняет характер аварийной заявки.

Ш.4.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Ш.4.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Ш.4.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

Ш.4.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

Ш.4.5.6 Выполняет работы в соответствии с Ш.4.2.5 – Ш.4.2.15 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.4.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Ш.4.6 Действия водителя

Ш.4.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Ш.4.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Ш.4.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещает фарами загазованную зону и подключает переносное освещение.

Ш.4.6.4 Выполняет работы в соответствии с Ш.4.2.4 – Ш.4.2.15 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.4.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

Ш.5 Локализация и ликвидация аварии по заявке «Запах газа у пункта редуцирования газа»

Ш.5.1 Возможные причины аварии - разрыв сварного стыка на газопроводе, нарушение плотности фланцевого соединения и др.

Ш.5.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

Ш.5.2.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

Ш.5.2.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

Ш.5.2.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

Ш.5.2.4 Расстановка предупредительных знаков у аварийного пункта.

Ш.5.2.5 Проветривание помещения пункта и выключение (при наличии) отопительного оборудования.

Ш.5.2.6 Отключение электрозащиты (при наличии).

Ш.5.2.7 Проверка на загазованность с помощью газоанализатора помещения пункта, колодцев подземных сооружений, подвалов зданий в радиусе 50 м от аварийного пункта.

Ш.5.2.8 Поиск места утечки газа.

Ш.5.2.9 При необходимости отключения пункта - повышение давления газа на ближайших закольцованных пунктах редуцирования газа (при необходимости).

Ш.5.2.10 Принятие мер к устранению выхода газа путем закрытия задвижек на входе и выходе аварийного пункта редуцирования газа с обязательной установкой заглушек до и после неисправного участка, а также шунтирующих перемычек.

Ш.5.2.11 Сброс газа через продувочный газопровод в атмосферу.

Ш.5.2.12 Продувка отключенного участка воздухом и анализ газовоздушной смеси с целью установления отсутствия взрывоопасной концентрации газа как в отключенном участке газопровода, так и в помещении пункта.

Ш.5.2.13 Ликвидация утечки.

Ш.5.2.14 Снятие заглушек, закрепление фланцевых соединений и продувка системы газом под давлением, не превышающим 0,005 МПа, с анализом газа с целью определения в нем процентного содержания кислорода.

Ш.5.2.15 Проверка плотности фланцевых, сварных и резьбовых соединений.

Ш.5.2.16 Пуск газа в пункт, настройка оборудования на заданный режим и проверка помещения пункта на загазованность с помощью газоанализатора.

Ш.5.2.17 Восстановление давления газа в соответствии с режимными картами на ближайших закольцованных пунктах (при необходимости).

Ш.5.2.18 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытии в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ш.5.3 Действия диспетчера

Ш.5.3.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

Ш.5.3.2 Регистрирует заявку в журнале.

Ш.5.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

Ш.5.3.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного участка от сети газораспределения.

Ш.5.3.5 Подготавливает, совместно с руководителем аварийной бригады, необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.5.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

Ш.5.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

Ш.5.3.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации.

Ш.5.3.9 Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газопроводов аварийного объекта (района) от сети газораспределения.

Ш.5.3.10 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия.

Ш.5.3.11 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

Ш.5.3.12 Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

Ш.5.3.13 Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.5.3.14 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.5.3.15 Оформляет записями в оперативном журнале сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа.

Ш.5.3.16 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

Ш.5.3.17 Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытии аварийной бригады с места аварии.

Ш.5.3.18 Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

Ш.5.4 Действия руководителя аварийной бригады

Ш.5.4.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

Ш.5.4.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

Ш.5.4.3 Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, порядком отключения объекта (района), выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

Ш.5.4.4 По прибытии на место аварии проверяет загазованность пункта, указанного в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность пункта не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности - обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с Ш.5.2.4 - Ш.5.2.17.

Ш.5.4.5 Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

Ш.5.4.6 Под руководством диспетчера производит отключение газопроводов аварийного объекта (района) от сети газораспределения.

Ш.5.4.7 Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

Ш.5.4.8 Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций, согласно плану взаимодействия персонал производственных служб эксплуатационной организации.

Ш.5.4.9 Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

Ш.5.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Ш.5.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

Ш.5.5.2 Проверяет средства индивидуальной защиты.

Ш.5.5.3 Выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

Ш.5.5.4 Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

Ш.5.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

Ш.5.5.6 Выполняет работы в соответствии с Ш.5.2.4 – Ш.5.2.17 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.5.5.7 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

Ш.5.6 Действия водителя

Ш.5.6.1 Выезжает с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

Ш.5.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

Ш.5.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещает фарами загазованную зону и подключает переносное освещение.

Ш.5.6.4 Выполняет работы в соответствии с Ш.5.2.4 - Ш.5.2.17 по указанию руководителя аварийной бригады, докладывает ему об их выполнении.

Ш.5.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

# Приложение Щ

(рекомендуемое)

Журнал регистрации тренировочных занятий с персоналом 
аварийно-диспетчерской службы

_______________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Журнал регистрации тренировочных занятий 
с персоналом аварийно-диспетчерской службы

Том №______

С № ___________ по № __________

Начат ________________ 20___г.
Окончен ______________ 20___г. 
Всего листов___________

| Дата и время проведения занятия | Тема занятия и место проведения | Инициалы, фамилия, должность, личная подпись лица, проводившего занятие | Инициалы, фамилия, должность, квалификация лиц, участвовавших в занятиях | Содержание занятий и замечания по результатам их проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

_______________        ____________________	______________________

должность	        личная подпись              инициалы, фамилия

# Приложение Э

(рекомендуемое)

Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы

____________________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

5 лет

Начат _________________ 20__ г. Окончен _______________ 20__ г.

Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы

| Дата | Время | Описание события | Личные подписи о сдаче и приемке смены | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

_______________             ____________________	______________________

должность	         личная подпись	                инициалы, фамилия

# Приложение Ю

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал проверки состояния охранных зон по маршруту

____________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

Эксплуатационный журнал проверки состояния охранных зон

по маршруту № ____

Начат____________ 20___ г.

Окончен __________ 20__ г.

| Дата проведения проверки состояния охранных зон | Инициалы, фамилия слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | Описание результатов осмотра | Личная подпись слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

_______________	____________________	______________________

должность          личная подпись                     инициалы, фамилия

# Приложение Я

# (рекомендуемое)

Акт

внепланового (аварийного) ремонта установки ЭХЗ

1. Адрес расположения установки ЭХЗ__________________________________________

2. Марка СКЗ, дренажа, протектора

3. Дата обнаружения неисправности (отказа)

4. Причина неисправности (отказа)______________________________________________

5. Дата выполнения работ: _____________________________________________________

6. Выполненные работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Заключение:_______________________________________________________________

Ответственный производитель _______________    _______________        _____________     
работ:                                                     Должность                подпись                         ФИО

Руководитель структурного        _____________       _______________        _____________

подразделения по защите               Должность                подпись                         ФИО

от коррозии:

Приложение 1

(рекомендуемое)

Акт

текущего ремонта установки ЭХЗ

1. Адрес расположения установки ЭХЗ___________________________________________

2. Марка СКЗ, дренажа, протектора______________________________________________

3. Дата обнаружения неисправности (отказа)______________________________________

4. Неисправность (отказ)_______________________________________________________

5. Дата выполнения работ: _____________________________________________________

6. Выполненные работы________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7.Заключение:_______________________________________________________________

Ответственный производитель работ: _______________   ___________ _______________

должность               подпись              ФИО

Руководитель структурного   подразделения по защите от коррозии:                         __________________       _____________  __________________

должность                           подпись                    ФИО

Приложение 2

(рекомендуемое)

Специальный эксплуатационный журнал

результатов измерений давления газа

__________________________________________________                                                                                                                                     Срок хранения:постоянно

(наименование эксплуатационной организации)

Специальный эксплуатационный журнал результатов измерений давления газа

| № п-п | Адрес ПРГ | № ПРГ | Адрес измерения давления | Результаты измерений | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населенный пункт | Улица | Дом | Дата, ДД.ММ.ГГГГ | Время, ч:мин | Температура наружного воздуха, ⁰C | Давление на выходе ПРГ, кПа | Давление в точке замера, кПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

__________________  ________________________  _____________________________

должность                    личная подпись                            инициалы, фамилия

Приложение 3

(рекомендуемое)

Акт результатов анализа аварийных заявок

____________________________________                                               (газораспределительная организация)

Срок хранения:

постоянно

Акт № ____

_________ 20__г.

Месяц           год

результатов анализа аварийных заявок

| Дата происшествия | Характер происшествия | Причина происшествия | Последствия происшествия |
| --- | --- | --- | --- |

Предложения по сокращению аварийности:__________________________________________________________________

Руководитель аварийной бригады _____________________       _____________________

личная подпись                       инициалы, фамилия

Члены аварийной бригады             _____________________         _____________________

личная подпись                      инициалы, фамилия

_____________________         _____________________

личная подпись                       инициалы, фамилия

Акт принят на учет

«____» __________20___ г.

____________________________________________

(личная подпись, инициалы, фамилия

лица, принявшего акт на учет)

Приложение 4

(рекомендуемое)

Акт

аварийно-диспетчерского обслуживания сети газораспределения

______________________________________                                                                      (газораспределительная организация)

Срок хранения:

(постоянно

Акт № ____

аварийно-диспетчерского обслуживания сети газораспределения

Заявка в АДС № __________________________________________                                           Выезд аварийной бригады ___ ч ___ мин

Принята __________________________ ч ____ мин.

(число, месяц, год)

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________

составили настоящий акт в том, что по адресу: ______________________________________

______________________________________________________________________________

произошла авария, инцидент (нужное подчеркнуть)

при использовании газа.

Характер происшествия ________________________________________________________

(взрыв, пожар, воспламенение, удушье, отравление, травмирование и т.п.)

______________________________________________________________________________

Последствия происшествия_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

(характер разрушения, наличие и число пострадавших)

Состояние (целостность) сети газораспределения:

- газопроводов _______________________________________________________________

- ПРГ _______________________________________________________________________

Сведения о пострадавших:

| Фамилия, имя, отчество | Возраст | Характер травмы |
| --- | --- | --- |

Предварительное заключение о причинах аварии, несчастного случая: ______________________________________________________________________________

Состав работ, выполненных при аварийно-диспетчерском обслуживании________________

______________________________________________________________________________

Произведено отключение: ________________________________________________________

(газопровода, ПРГ и т.д.)

____________________________________________________________ с установкой заглушки на газопроводе.

Время отключения _____ час _____ мин.

Ответственное лицо ____________________________________________________________

(инициалы, фамилия лица, под ответственность которого передана заглушка

______________________________________________________________________________

на газопроводе)

Работа АДС закончена в _____ час _____ мин  _____________________

(число, месяц, год)

Руководитель аварийной бригады   ________________   _____________________

личная подпись          инициалы, фамилия

Члены аварийной бригады                   ________________   _____________________

личная подпись          инициалы, фамилия

________________   _____________________

личная подпись          инициалы, фамилия

Акт принят на учет   _____________________________________ «____» __________20___ г.

(личная подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего акт на учет)

| УДК 662.767:006.354 | ОКС 75.180.20 | Б08 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ключевые слова: системы газораспределительные, эксплуатация, сети газораспределения, природный газ, эксплуатационная документация, пункт редуцирования газа, распределительный газопровод, электрохимическая защита

Генеральный директор

АО «Гипрониигаз»									А.Л. Шурайц

Заместитель генерального директора

по эксплуатации и развитию

газораспределительных систем

ООО «Газпром межрегионгаз» -

Управляющей организации

АО «Газпром газораспределение»						С.В. Гаркушина