## Пролёт
РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ ПРОЛЁТОВ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
| Переменные данные для расчета | [10 empty] | Постоянные данные для расчета (const)
| Наружный диаметр газопровода, м | [6 empty] | de |  | 0.219 |  | Нормативная снеговая нагрузка, Н/м2 |  |  |  | s |  | 700
| Толщина стенки газопровода, м | [6 empty] | tnom |  | 0.006 |  | Толщина слоя обледенения, м |  |  |  | t i |  | 0.005
| Рабочее давление в газопроводе, МПа | [6 empty] | pn |  | 0.6 |  | Плотность гололёда, кг/м3 |  |  |  | gi |  | 900
| Коэффициент работы газопровода | [6 empty] | gс |  | 0.55 |  | Значение ветрового давления, Н/м2 |  |  |  | wo |  | 300
| Коэф. надёжности по давлению газа | [6 empty] | gf5 |  | 1.1 |  | Плотность материала труб, кг/м3 |  |  |  | rq |  | 7850
| Коэффициент уклона газопровода | [6 empty] | c |  | 1.2 |  | Ускорение свободного падения, м/с |  |  |  | g |  | 9.81
| Предел текучести материала труб, МПа | [6 empty] | Rуп |  | 200 |  | Коэф. надёжности по весу трубы |  |  |  | gf1 |  | 1.1
| Коэффициент типа местности | [6 empty] | k |  | 0.5 |  | Коэф. надёжности по весу газа |  |  |  | gf7 |  | 1.1
| Коэффициент типа местности | [6 empty] | z |  | 1.22 |  | Коэф. надёжности по весу снега |  |  |  | gf11 |  | 1.4
| Коэффициент надёжности по материалу труб | [6 empty] | gm |  | 1.15 |  | Коэф. надёжности по весу обледенения |  |  |  | gf12 |  | 1.3
| Поправ. коэф. надёжности по материалу | [6 empty] | gty |  | 1 |  | Коэф. надёжности по ветровой нагрузке |  |  |  | gf13 |  | 1.2
| Коэффициент грунтовых условий | [6 empty] | gгр |  | 1 |  | Модуль упругости материала труб, МПа |  |  |  | Еt |  | 206000
Расчёт
| Определяемый параметр | [10 empty] | Формула |  |  |  | Обозн. |  | Результат
| 1. Собственный вес единицы длины газопровода, Н/м | [10 empty] | prqg (de-tnom) tnom |  |  |  | qdwn |  | 309.1857
| 2. Вес транспортиремого газа на единицу длины, Н/м | [10 empty] | 10pn (de-2tnom)2 |  |  |  | ngn |  | 0.25709
| 3. Вес снега на единицу длины газопровода, Н/м | [10 empty] | 0,4sde |  |  |  | nsn |  | 61.32
| 4. Вес обледенения на единицу длины газопровода, Н/м | [10 empty] | 1,9 tigide |  |  |  | nin |  | 1.8724
| 5. Ветровая нагрузка на газопровод, Н/м | [10 empty] | w0dek(1+0,7z) |  |  |  | wn |  | 60.9039
| 6. Суммарная расчётная нагрузка, Н/м | [10 empty] | gf1qdwn+gf7ngn+gf11nsn+wngf13 |  |  |  | q |  | 499.3197
| 7. Расчётное сопротивление материала труб, МПа | [10 empty] | Rуп / gmgty |  |  |  | Rу |  | 173.913
| Максимальный пролёт газопровода (статический плюс ветровая нагрузка), м | [9 empty] | gгр(de-tnom)(3ptnomRуgc/q)0,5[1-0,75( |  | gf5pn(de-2tnom) |  | )2]1/4 | Lст |  | 22.11
2tnomRygc
| Максимальный пролёт газопровода, в котором возможно образование конденсата, м | [9 empty] | gгрР1,3cde(ЕttnomRу/q)1/4 |  |  |  |  | LК |  | 13.5512
| Максимальный пролёт газопровода, на крайних опорах, м | [9 empty] | 0,8Lк |  |  |  |  | LК |  | 10.841
Расчёт выполнен по формулам, приведённым в СНиП 2.04.12-86 "Расчёт на прочность стальных трубопроводов" (Обязательное приложение 4) и СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб". Так, как нагрузка по обледенению трубопровода для климатического района региона меньше снеговой, то при определении суммарной расчётной нагрузки она не учитывается.
Взам. инв. №
Подпись и дата
[9 empty] | 0 |  |  |  | Р
| Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата
Инв. № подл. | [8 empty] | Расчёт допустимых пролётов надземного газопровода. |  |  |  |  | Стадия | Лист |  | Листов
[14 empty] | П | - |  | 1
GP