| ФедеральноЕ агентствО по техническому регулированию и метрологии |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, первая редакция) |

Системы газораспределительные

Сети газопотребления

Требования к сетям газопотребления

Часть 3. Металлополимерные газопроводы

Настоящий проект стандарта не подлежит применению 
до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 201_ |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (АО «Гипрониигаз»), Акционерным обществом «Газпром газораспределение» 
(АО «Газпром газораспределение»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

(Стандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 | Область применения …………………..……………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………..……………………………………………… |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………………. |  |
| 4 | Проектирование.……………………………………………………............................ |  |
| 4.1 | Требования к материалам труб и фитингам………………………………… |  |
| 4.2 | Способы прокладки внутренних металлополимерных газопроводов...... |  |
| 4.3 Требования к способам соединения внутренних металлополимерных газопроводов……………………………………………………………………................. |  |
| 4.4 | Защита от коррозии………………………………………………………………. |  |
| 5 | Строительство………………………………………………………………………….. |  |
| 5.1 | Транспортирование и хранение металлополимерных труб и фитингов... |  |
| 5.2 | Монтаж внутренних металлополимерных газопроводов........................… |  |
| 5.3 Требования к выполнению соединений металлополимерных труб между собой и с техническими устройствами.................................................................. |  |
| 5.4 | Контроль качества строительно-монтажных работ………………………… |  |
| 5.5 Испытания внутренних металлополимерных газопроводов давлением............................................................................................................................. |  |
| 6 | Эксплуатация …………………………………………………………………………… |  |
| Библиография ………………………………………………………………………...……. |  |

Введение

Настоящий стандарт входит в группу стандартов «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления», состоящую из следующих частей:

- Часть 0. Общие положения;

- Часть 1. Стальные газопроводы;

- Часть 2. Медные газопроводы;

- Часть 3. Металлополимерные газопроводы.

Настоящий стандарт принят в целях:

- обеспечения условий безопасной эксплуатации сетей газопотребления;

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- обеспечения энергетической эффективности;

- стандартизации основных принципов построения сетей газопотребления и общих требований к их проектированию, строительству, эксплуатации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы газораспределительные Сети газопотребления Требования к сетям газопотребления Часть 3. Металлополимерные газопроводы Gas distribution systems. Costumers gas networks. Requirements for gas consumption networks. Part 3. Metal-polymeric gas pipelines

Дата введения –

# 1 Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, строительству (реконструкции) и эксплуатации внутренних газопроводов сети газопотребления из металлополимерных труб, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 0,005 МПа включительно.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на внутренние газопроводы сети газопотребления из металлополимерных труб жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки, многоквартирных одноэтажных домов.

1.3 Применение металлополимерных труб для внутренних газопроводов сети газопотребления допускается в диапазоне рабочих температур, указанном в нормативных документах на их изготовление.

1.4 Настоящий стандарт предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании газифицированными зданиями и помещениями, осуществляющих проектирование, строительство (реконструкцию) и эксплуатацию сетей газопотребления, указанных в 1.2.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ Р Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). 
___________________________________________________________________

Проект, первая редакция

Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865 и 
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения», а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 металлополимерная труба: многослойная труба из сшитого полиэтилена, армированного алюминием.

3.2 переборка: Неметаллическое изделие полного заводского изготовления, выполненное из негорючего материала и устанавливаемое в местах пересечения газопроводом из металлополимерных труб внутренних строительных конструкций здания с целью защиты трубы от механических повреждений и предотвращения распространения дыма и огня в случае пожара.

П р и м е ч а н и е – В качестве переборок могут быть использованы цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем.

3.3 прессование (прессовое обжатие): Технологический процесс образования неразъёмного соединения металлополимерной трубы и фитинга путем обжатия фитинга с помощью специального инструмента.

3.4 техническое устройство: Составная часть сети газопотребления (термочувствительный запорный клапан, электромагнитный клапан, запорная арматура, прибор учета газа).

3.5 фитинг: Соединительная деталь, предназначенная для соединения металлополимерных труб между собой, с металлическими газопроводами или с техническими устройствами в процессе монтажа газопроводов.

# 4 Проектирование

Проектирование сетей газопотребления должно выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона [1], законодательства о градостроительной деятельности [2], СП 62.13330, а также ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения».

Номинальный диаметр газопровода определяется гидравлическим расчетом на основании проектной и (или) рабочей документации.

# 4.1 Требования к материалам труб и фитингам

4.1.1 Выбор металлополимерных труб и фитингов для строительства внутренних газопроводов должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (раздел 4) и ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» 
(подраздел 6.2).

4.1.2 Металлополимерные трубы и фитинги для газопроводов должны соответствовать требованиям технических условий на их производство и иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия, в случаях, предусмотренных законодательством о техническом регулировании [3], а также техническое свидетельство в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [4].

4.1.3 Не допускается использовать металлополимерные трубы, изготовленные из вторичного полиэтилена.

4.1.4 Для соединения металлополимерных газопроводов между собой, с металлическими трубами и техническими устройствами следует применять металлические фитинги, конструкция и материал которых рекомендованы предприятием-изготовителем металлополимерных труб.

# 4.2 Способы прокладки внутренних металлополимерных газопроводов

4.2.1 Выбор способа прокладки и прокладка внутренних металлополимерных газопроводов должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (раздел 7) и ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» (подраздел 6.8).

4.2.2 Технические устройства рекомендуется устанавливать на стальном или медном участке вводного газопровода непосредственно после ввода в здание, с последующим переходом на металлополимерные трубы.

Допускается размещение технических устройств на металлополимерном участке газопровода при условии обеспечения прочности и устойчивости труб с исключением передачи нагрузки на металлополимерные трубы посредством устройства креплений.

4.2.3 Допускается прокладка металлополимерных газопроводов в помещениях подвальных или цокольных этажей при наличии в них газоиспользующего оборудования.

4.2.4 Прокладку металлополимерных газопроводов следует предусматривать:

- открытой, непосредственно по строительным конструкциям здания;

- скрытой в специально устроенных каналах (штрабах) строительных конструкциях здания с последующим уплотнением канала (штрабы) строительным раствором.

Не допускается скрытая прокладка металлополимерных газопроводов в домах с деревянными строительными конструкциями.

Размещение резьбовых соединений и технических устройств на участках скрытой прокладки внутренних газопроводов не допускается.

4.2.5 Высота размещения газопровода при открытой прокладке определяется исходя из удобства его обслуживания и ремонта.

4.2.6 При скрытой прокладке металлополимерные газопроводы рекомендуется прокладывать в защитной полимерной гофре, рекомендуемой предприятием-изготовителем.

4.2.7 При проектировании металлополимерных газопроводов должна предусматриваться возможность компенсации изменений длины трубы, вызванных возможными температурными воздействиями, за счет углов поворота газопровода.

4.2.8 Радиус упругого изгиба металлополимерных труб при повороте газопровода должен составлять не менее пяти наружных диаметров.

4.2.9 Запрещается прокладка металлополимерных газопроводов в помещениях указанных в ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» (пункт 6.8.12), а также не допускается пересечение газопроводами дымовых и вентиляционных каналов, оконных и дверных проемов.

При открытой прокладке металлополимерных газопроводов их размещение следует предусматривать в местах, исключающих прямое попадание ультрафиолетовых лучей.

4.2.10 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий необходимо предусматривать металлические футляры или специальные переборки.

Внутренний диаметр футляра должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину заполняется эластичным материалом, неагрессивным по отношению к полиэтилену, способным сохранять свои свойства при знакопеременных температурных воздействиях, и обеспечивающим возможность перемещения газопровода вдоль продольной оси.

Специальные переборки должны устанавливаться в домах III и IV степени огнестойкости и предназначаются для предотвращения повышения температуры выше 95 °С на участке пересечения с газопроводом, проникновения дыма и огня в смежное помещение при пожаре в доме. Материалы, применяемые для устройства переборок, должны иметь разрешительные документы в соответствии с законодательством об обеспечении пожарной безопасности.

4.2.11 Крепления газопроводов к строительным конструкциям здания должны иметь поверхность, исключающую возможность механического повреждения трубы, и быть выполнены из негорючих материалов.

При открытой прокладке в качестве креплений рекомендуется применять обжимные хомуты, при скрытой – пластиковые держатели для труб (клипсы).

Размеры хомутов и держателей для труб должны соответствовать наружному диаметру газопровода и обеспечивать возможность перемещения газопровода вдоль продольной оси.

Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозионное покрытие.

Расстояние между креплениями при открытой прокладке следует принимать в зависимости от наружного диаметра труб по таблице 1.

Т а б л и ц а  1 – Расстояние между креплениями при открытой прокладке газопровода

| Наружный диаметр труб, мм | Расстояние между креплениями, не более, м |
| --- | --- |
| 20 | 1,15 |
| 25 | 1,30 |
| 32 | 1,50 |
| 40 | 1,80 |
| 50 | 2,00 |
| 63 | 2,00 |

4.2.12 Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из металлополимерных труб в соответствии с СП 62.13330.2011 (пункт 7.6) и 
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» (пункт 6.8.11), при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечения доступа для его осмотра.

4.2.13 Расстояние от металополимерных труб до источников открытого огня, радиаторов системы отопления, нагревательных приборов с температурой поверхности свыше 95 °С должно быть не менее 0,8 м.

4.2.14 Технические устройства должны располагаться в соответствии с требованиями проектной (при наличии) и (или) рабочей документации, параллельно стене с учетом направления потока газа, обеспечивая свободный доступ и возможность технического обслуживания и ремонта.

# 4.3 Требования к способам соединения внутренних металлополимерных газопроводов

4.3.1 Способ соединения металлополимерных газопроводов следует определять в соответствии с СП 62.13330.2011 (пункт 4.13).

4.3.2 Соединения металлополимерных труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах соединения металлополимерных и металлических труб, а также в местах присоединения к газопроводу газоиспользующего оборудования или технических устройств.

# 4.4 Защита от коррозии

На участках скрытой прокладки фитинги должны быть защищены от возможного агрессивного воздействия строительных материалов защитными средствами по ГОСТ 9.602 и РД 153-39.4-091 [5], предохраняющими поверхность фитинга от коррозии.

# 5 Строительство

# 5.1 Транспортирование и хранение металлополимерных труб и фитингов

5.1.1 Металлополимерные трубы и соединительные детали транспортируют любым видом транспорта в соответствии с требованиями перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование металлополимерных труб плетевозами не допускается.

5.1.2 Транспортировка, погрузка и разгрузка металлополимерных труб должна осуществляться при температуре наружного воздуха, указанной в нормативных документах на их изготовление.

5.1.3 Упаковка металлополимерных труб и фитингов должна обеспечивать отсутствие повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных работ. Не допускается перемещение труб волоком, а также сбрасывание металлополимерных труб и фитингов с транспортного средства. При погрузке/разгрузке металлополимерных труб подъемно-транспортными средствами запрещается применять металлические тросы и захваты.

5.1.4 Металлополимерные трубы и фитинги при транспортировании должны быть защищены от механических нагрузок, ударов и перемещений. Упакованные металлополимерные трубы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств.

5.1.5 Металлополимерные трубы и фитинги необходимо хранить в сухих складских помещениях в горизонтальном положении в заводской упаковке, при температуре, указанной в нормативных документах на их изготовление, не допуская прямого попадания ультрафиолетовых лучей.

При хранении металлополимерных труб и фитингов необходимо исключить:

- возможное агрессивное воздействие веществ и паров, содержащих растворители (краски, спреи, лаки и т.д.);

- механические повреждения.

# 5.2 Монтаж внутренних металлополимерных газопроводов

5.2.1 Монтаж газопроводов из металлополимерных труб должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (разделы 4 и 7).

5.2.2 При монтаже газопровода должны выполняться следующие требования:

- соблюдение технических решений, предусмотренных проектной и (или) рабочей документацией;

- выполнение требований эксплуатационной документации предприятий-изготовителей на трубы, фитинги и технические устройства;

- соединение металлополимерных труб между собой, с металлическими трубами и техническими устройствами должно осуществляться с учетом требований 5.3.

5.2.3 Монтаж внутренних металлополимерных газопроводов начинают только после проведения верификации (входного контроля) материалов, а также при наличии на объекте необходимого количества труб, технических устройств, фитингов, расходных материалов и монтажного инструмента.

Монтаж газопроводов из металлополимерных труб разрешается выполнять при температуре окружающего воздуха, указанной в нормативных документах на их изготовление.

5.2.4 До начала монтажа металлополимерных газопроводов должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж вводного (стального или медного) газопровода в здание и технических устройств;

- разметка мест установки креплений газопровода и газоиспользующего оборудования в соответствии с проектной и(или) рабочей документацией;

- установка креплений газопровода;

- подготовка штрабы для прокладки газопровода (при скрытой прокладке).

5.2.5 При прокладке металлополимерных газопроводов должны выполняться следующие условия:

- сохранность поверхности труб и фитингов;

- надежная фиксация газопровода и технических устройств.

Места соединений труб не допускается размещать на креплениях.

5.2.6 Изменение направления прокладки газопровода допускается осуществлять при помощи фитингов или путем изгиба труб. Изгиб труб наружным диаметром от 16 до 25 мм разрешается выполнять вручную, наружным диаметром от 32 мм до 63 мм – с использованием трубогиба.

Запрещается подогрев труб в месте изгиба.

# 5.3 Требования к выполнению соединений металлополимерных труб между собой и с техническими устройствами

5.3.1 Фитинги со стороны присоединения к металлической трубе должны иметь наружную или внутреннюю резьбу.

Герметичность резьбовых соединений обеспечивается при помощи уплотнительных материалов, пригодность которых подтверждена в соответствии с Правилами [4].

5.3.2 Неразъемные соединения металлополимерных труб между собой следует выполнять методом прессового обжатия.

5.3.3 Выполнение соединений методом прессового обжатия должно производиться в следующей последовательности:

- резка труб ножницами и труборезом под прямым углом. Допустимая косина реза не должна превышать 5°;

- калибровка внутреннего и внешнего диаметра трубы;

- насадка трубы на фитинг до упора;

- выполнение прессового обжатия под прямым углом. Зазор между фитингом и торцом пресс-втулки не должен быть более 0,5 мм.

# 5.4 Контроль качества строительно-монтажных работ

5.4.1 Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется на всех этапах проведения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований СП 62.13330.2011 (раздел 10) и СП 48.13330.

5.4.2 Верификация (входной контроль) закупленной продукции проводится в соответствии с ГОСТ 24297.

При верификации (входном контроле) должны быть обеспечены:

- проверка наличия разрешительных документов на металлополимерные трубы, фитинги и технические устройства, выданных в установленном законодательством порядке;

- проверка соответствия металлополимерных труб, фитингов и технических устройств сопроводительной (эксплуатационной) и проектной (при наличии) документации предприятия-изготовителя;

- визуальный контроль металлополимерных труб, фитингов и технических устройств.

В эксплуатационной документации предприятия-изготовителя на металлополимерные трубы и фитинги должно быть указано обозначение среды «Для газа».

5.4.3 Визуальный контроль металлополимерных труб и фитингов должен проводиться без применения увеличительных приборов. Диаметр, толщину стенки и имеющиеся дефекты трубы определяются с помощью инструментов при проведении измерительного контроля.

При визуальном и измерительном контроле металлополимерных труб необходимо выявить:

- отсутствие полос и волнистости, выводящих толщину стенки за пределы отклонений, отсутствие газовых раковин, трещин, посторонних включений и других дефектов;

- равномерность окраски металлополимерной трубы;

- наличие маркировки и ее соответствие разрешительной, эксплуатационной или проектной (при наличии) документации.

На соединительных поверхностях фитингов необходимо проверить отсутствие раковин, трещин, заусенцев, участков необработанных поверхностей и других дефектов. Резьбовые поверхности фитингов должны быть класса точности А по ГОСТ 6357, полного профиля и не должны иметь срыва ниток резьбы.

5.4.4 При наличии дефектов, превышающих допустимые значения, установленные стандартами или техническими условиями, использование металлополимерных труб, фитингов, материалов и технических устройств не допускается.

5.4.5 Результаты верификации (входного контроля) оформляются в соответствии с ГОСТ 24297-2013 (раздел 8).

5.4.6 Операционный контроль осуществляют:

- производитель работ в ходе выполнения технологических операций по схемам, разработанным для каждого из видов контролируемых работ;

- заказчик (застройщик);

- привлеченные производителем работ или заказчиком лица на основании договора.

Операционный контроль должен проводиться при выполнении монтажных работ и работ по испытанию газопроводов давлением.

5.4.7 При операционном контроле монтажа внутренних газопроводов из металлополимерных труб следует проверять:

- последовательность выполнения технологических операций по монтажу газопроводов;

- технологию скрытой и открытой прокладки внутренних газопроводов;

- технологическую последовательность выполнения неразъемных соединений металлополимерных труб прессовым обжатием;

- способы и технологическую последовательность выполнения разъемных соединений на газопроводах в местах присоединения технических устройств и газоиспользующего оборудования.

5.4.8 Соединения, выполненные способом прессового обжатия, визуальным осмотром проверяются на наличие:

- хорошо различимых меток желтого цвета на корпусе фитингов;

- характерных следов приложения обжимающего усилия пресс-инструмента.

5.4.9 Выявленные в результате внешнего осмотра дефектные соединения следует вырезать и установить фитинги.

5.4.10 Результаты проведения операционного контроля должны быть занесены в журнал работ.

# 5.5 Испытания внутренних металлополимерных газопроводов давлением

Внутренние металлополимерные газопроводы должны подвергаться испытанию давлением в соответствии с нормами СП 62.13330.

# 6 Эксплуатация

# 6.1 Приемка и ввод в эксплуатацию внутренних газопроводов сети газопотребления из металлополимерных труб после строительства или реконструкции (технического перевооружения) должны осуществляться в соответствии с требованиями раздела 8 проекта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения».

6.2 Эксплуатация внутренних металлополимерных газопроводов сети газопотребления должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 54961, Правилами [6].

6.3 Продолжительность эксплуатации внутренних газопроводов сети газопотребления из металлополимерных труб должна быть не менее 30 лет.

6.4 В рамках технического обслуживания внутренних металлополимерных газопроводов сети газопотребления необходимо проверять:

- отсутствие контакта открыто проложенных труб с веществами и парами, содержащими агрессивные по отношению к полиэтилену растворители (краски, спреи, лаки и т.д.);

- отсутствие попадания на открыто проложенный газопровод прямых ультрафиолетовых лучей;

- соблюдение расстояний от открыто проложенных труб до источников огня, радиаторов системы отопления, нагревательных приборов, указанных в 4.2.13;

- отсутствие воздействия на трубы статических и динамических нагрузок, а также других факторов, не предусмотренных проектной документацией (при наличии) и (или) рабочей документацией;

- нарушение заделки штраб скрытой прокладки газопроводов.

# Библиография

| [1] | Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| [2] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ |
| [3] | Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870 |
| [4] | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 г. №1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» |
| [5] | Руководящий документ РД 153-39.4-091-01 | Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии |
| [6] | «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410 |

| УДК 669.3:006.354 | ОКС 23.040 | Б08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: система газораспределительная, сеть газопотребления, металлополимерный газопровод, природный газ, жилые одноквартирные дома |

| Генеральный директор АО «Гипрониигаз» |  | А.Л. Шурайц |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» - Управляющей организации АО «Газпром газораспределение» |  | С.В. Гаркушина |