Об утверждении «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.05.2013, № 21, ст. 2648) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.

Врио руководителя                                                                       А.В. Ферапонтов

Утверждены

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от «___»_________20__ г. №_____

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## I. Общие положения

1. Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 31 марта     1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, № 14, ст. 1667; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52, ст. 5595; 2006, № 6, ст. 636; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 29, ст. 3420; 2009, № 1, ст. 17; 2009, №; 1, ст. 21; 2011, № 30, ст. 4590; 2011, № 30, ст. 4596; 2011, № 45, ст. 6333; 2012, № 50,  ст. 6964; 2012, № 53, ст. 7616; 2012, № 53, ст. 7648; 2013, № 14, ст. 1643) (далее – Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»), пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.05.2013, № 21, ст. 2648).

2. Настоящие Правила устанавливают требования к организациям, осуществляющим работы по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (сетей газопотребления жилых зданий), а также случаи и периодичность выполнения работ по такому диагностированию.

3. Для целей настоящих Правил используются сокращения, термины и их определения, приведенные в приложении № 1 к Правилам.

4. Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно проводиться с целью:

определения фактического технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей;

поиска и определения неисправностей указанного оборудования;

определения возможности его  дальнейшего использования.

5. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении этого оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, либо в случае отсутствия информации о сроках эксплуатации.

6. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны выполняться специализированными организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт указанного оборудования, при необходимости с привлечением других организаций в соответствии с программой работ согласно договорам на проведение работ.

Организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны располагать обученными и аттестованными специалистами и рабочими, а также лабораторией неразрушающего контроля.

7. Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется в соответствии с требованиями Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.05.2013, № 21, ст. 2648), на основании договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключаемого между заказчиком и исполнителем.

8. Заказчиком по договору о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования являются:

а) в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома - управляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений;

б) в отношении внутридомового газового оборудования в домовладении - собственник домовладения;

в) в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственник (пользователь) расположенного в многоквартирном доме помещения, в котором размещено такое оборудование. От имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан:

лицом из числа собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченным на подписание договора о диагностировании внутриквартирного газового оборудования от их имени решением общего собрания собственников многоквартирного дома, что подтверждается надлежаще оформленной доверенностью;

управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о том, что указанный договор о техническом диагностировании внутриквартирного газового оборудования подписывается управляющей организацией в интересах каждого из собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение;

товариществом или кооперативом на основании протокола общего собрания членов товарищества или кооператива, на котором принято решение о том, что указанный договор подписывает товарищество или кооператив в интересах каждого из своих членов, проголосовавших за такое решение;

управляющей организацией, товариществом или кооперативом, действующими в качестве агентов собственников помещений в многоквартирном доме на основании агентского договора.

9. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому диагностированию указанного оборудования.

10. Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно проводиться с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, если иное не установлено изготовителем этого оборудования.

11. Поиск и определение неисправностей внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования проводится с применением методов неразрушающего контроля.

12. По результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования оформляется заключение с указанием рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации. Использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с не устраненными неисправностями, выявленными в ходе технического диагностирования, не допускается.

II. Требования к порядку технического диагностирования

внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования

13. Комплекс работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования  должен включать:

анализ технической документации;

определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и определение неисправностей;

анализ результатов: оценка условий эксплуатации, дефектов, повреждений и неисправностей, выявление причин и факторов возникновения и развития дефектов;

выработку рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, улучшению условий эксплуатации;

оформление результатов.

14. Целью анализа технической документации является сбор, обобщение и изучение данных, которые характеризуют динамику изменения параметров технического состояния оборудования.

Анализ технической документации выполняется в объеме проектной, исполнительной, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации.

В случае отсутствия или неполной комплектности технической документации проведение диагностирования осуществляется с последующим занесением характеристик оборудования в эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования.

Анализ технической документации предусматривает получение следующей информации:

дата ввода в эксплуатацию;

технические характеристики;

сведения о материалах, газоиспользующем оборудовании и технических устройствах на газопроводах;

сведения о смежных коммуникациях, условиях прокладки;

сведения о режимах работы и условиях эксплуатации;

сведения о ранее проведенных технических обслуживаниях, диагностировании и ремонтных работах;

сведения о повреждениях, неисправностях и причинах их возникновения.

Результаты анализа технической документации должны быть представлены в акте.

15. При определении условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должно быть выявлено:

место и  особые условия расположения;

наличие переходов через естественные и искусственные преграды;

наличие смежных коммуникаций;

тип и коррозионная активность грунта;

наличие опасного влияния блуждающих токов;

наличие агрессивных сред;

наличие переходов через строительные конструкции.

Результаты анализа условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть представлены в акте.

16. Перечень параметров технического состояния на конкретные объекты внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, методы их определения, выявляемые дефекты, повреждения и неисправности, критерии их отбраковки приведены в приложении к настоящим Правилам.

III. Требования к анализу результатов технического диагностирования

и определение возможности дальнейшего использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

17. При анализе результатов технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования необходимо учесть:

влияние дефектов и повреждений на техническое состояние оборудования;

изменение параметров технического состояния оборудования в сравнении с техническим состоянием после приемки в эксплуатацию или по результатам предыдущего технического диагностирования (приборного технического обследования) и степень их влияния на техническое состояние;

степень влияния условий эксплуатации на возникновение и развитие дефектов и повреждений.

18. Дальнейшее использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется, при условии устранения  выявленных в ходе технического диагностирования неисправностей и причин их возникновения.

19. В рекомендациях по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования указываются обоснованные меры по уменьшению риска аварии и носящие технический и (или) организационный характер, включающие в себя:

мероприятия по улучшению условий эксплуатации;

режим обхода трасс;

мероприятия по ремонту газопроводов и оборудования,

периодичность проведения технического  обслуживания;

мероприятия по повышению эффективности ЭХЗ;

другие мероприятия, требующиеся для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

20. В течение установленного срока дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть обеспечены:

эксплуатация в строгом соответствии с требованиями технической документации, регламентирующей вопросы эксплуатации;

проведение технического обслуживания и ремонтов;

выполнение  рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации.

IV. Требования к оформлению результатов технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

21. В результате выполнения всего комплекса работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования составляется заключение, которое утверждается руководителем газораспределительной организации или руководителем ее структурного подразделения, в состав которого должны быть включены следующие разделы:

выводы о допустимости дальнейшей эксплуатации;

рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации и улучшению условий эксплуатации;

приложения.

22. В приложениях к заключению по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны быть представлены следующие документы:

программа проведения технического диагностирования;

перечень используемой нормативной документации;

акт анализа технической документации и оценки реальных условий эксплуатации;

протоколы (акты) определения параметров технического состояния (проведения неразрушающего контроля);

дефектная ведомость.

_____________________________________________

## Приложение № 1

к Правилам проведения технического

диагностирования внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от «___»_________2013 г. №_____

## Список используемых сокращений

| ЭХЗ | электрохимическая защита |
| --- | --- |
| АСУ ТП РГ | автоматизированная система управления технологическим процессом регулирования газа; |
| АСУ ЭХЗ | автоматизированная система управления электрохимической защитой газопроводов. |

Термины и определения

«сеть газопотребления жилых зданий» - единый комплекс, вкючающий в себя наружные (вводные газопроводы и газопроводы-вводы) и внутренние газопроводы, сооружения  и технические устройства, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование, внутридомовое газовое оборудование в многоквартирном доме и в домовладениях, внутриквартирное газовое оборудование, размещенное в границах одного жилого здания;

«газопровод-ввод» - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении;

«вводной газопровод» - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

«предельный срок дальнейшей эксплуатации» - устанавливаемая по результатам технического диагностирования продолжительность эксплуатации газопровода до прогнозируемого наступления его предельного состояния.

## Приложение № 2

к Правилам проведения технического

диагностирования внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования,

утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от «___»_________2013 г. №_____

Перечень параметров технического состояния

на конкретные объекты внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, методы их определения, выявляемые дефекты, повреждения и неисправности, критерии их отбраковки

| Параметры технического состояния | Основной метод контроля | Дополнительный метод контроля | Обнаруживаемые дефекты и повреждения | Критерии неработоспособного состояния (частично неработоспособного) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подземные стальные газопроводы |
| 1.1 Определение оси трассы и глубины заложения газопровода | - | Приборное обследование газопроводов | Отклонения от трассы газопровода, нахождение посторонних объектов на трассе газопровода |  |
| 1.2 Герметичность | АСУ ЭХЗ | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Сквозные повреждения металла трубы и утечки на оборудовании | Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов (кроме механических повреждений) |
| 1.3 Состояние изоляционного покрытия: |  |  |  |  |
| сквозные повреждения | АСУ ЭХЗ | Приборное обследование газопроводов | Сквозные повреждения изоляционного покрытия | Динамика количества сквозных повреждений изоляционного покрытия к увеличению |
| интегральное сопротивление изоляционного покрытия | АСУ ЭХЗ | 1. Анализ параметров ЭХЗ (сила тока и распределение потенциалов вдоль газопроводов) 2. Электромагнитный контроль | Значения меньше нормативного |  |
| внешний вид и сплошность изоляционного покрытия | Визуальный и измерительный контроль (ВИК) | Электрический контроль | Морщины, вспучивания, продавливания, задиры, нарушения технологии нанесения |  |
| адгезия | Механические измерения адгезиметром | «Метод треугольника» | Значения меньше нормативной, потеря механической прочности (деструкция) |  |
| переходное электрическое сопротивление | Электрические измерения переходного сопротивления | - | Значения меньше нормативного |  |
| толщина | магнитная толщинометрия изоляционного покрытия | Линейные измерения | Неравномерность, значения меньше нормативной |  |
| 1.4 Состояние металла трубопроводов: |  |  |  |  |
| деформация формы | Визуально – измерительный контроль | Внутритрубная дефектоскопия | Овальность, вмятины, задиры. |  |
| наличие коррозии | Визуально – измерительный контроль | Внутритрубная дефектоскопия | Коррозионные повреждения (сквозные, язвенные, сплошные) | Динамика количества коррозионных повреждений к увеличению |
| механические характеристики металла | Твердометрия | Механические испытания | Значения меньше нормативной |  |
| напряженно деформированное состояние | Метод магнитной памяти металла | 1. Акустико-эмиссионный контроль 2. Тензометрия | Зоны концентрации напряжений |  |
| 1.5 Состояние сварных стыков | 1. Визуально – измерительный контроль 2. Радиографи ческий контроль | 1. Ультразвуковой контроль 2. Акустико-эмиссионный контроль 3. Метод магнитной памяти металла 4. Внутритрубная дефектоскопия | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары. | Разрывы сварных швов (кроме механических повреждений) |
| 1.6 Состояние ЭХЭ: |  |  |  |  |
| защитный ток и выходное напряжение СКЗ | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Изменения больше нормативного | Увеличение на 30% Более 80% от предельного значения напряжения при проектном значении защитного тока |
| защитный потенциал | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения меньше нормативного |  |
| суммарная протяженность защитной зоны газопровода | АСУ ЭХЗ | Анализ параметров ЭХЗ | Уменьшение защитной зоны | Уменьшение на 30% |
| средняя плотность тока | АСУ ЭХЗ | Анализ параметров ЭХЗ | Изменения больше нормативного |  |
| мощность на единицу поверхности | АСУ ЭХЗ | Анализ параметров ЭХЗ | Изменения больше нормативного |  |
| электрическое сопротивление электроизолирующих соединений | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения меньше нормативного |  |
| сопротивление растеканию анодного заземлителя | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения больше нормативного |  |
| сопротивление контактного устройства и дренажного кабеля | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения больше нормативного |  |
| защищенность по времени | АСУ ЭХЗ | Анализ параметров ЭХЗ | Значения меньше нормативного |  |
| электрическое сопротивление между клеммами КИП | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения не соответствуют нормативным |  |
| 1.7 Состояние переходов через искусственные и естественные преграды: |  |  |  |  |
| герметичность | АСУ ЭХЗ | Выявление утечки газа на контрольных трубках | Сквозные повреждения металла трубы и утечки на оборудовании |  |
| интегральное сопротивление изоляционного покрытия | АСУ ЭХЗ | 1. Анализ параметров ЭХЗ (сила тока и распределение потенциалов вдоль газопроводов) 2. Электромагнитный контроль | Значения меньше нормативного |  |
| электрический контакт с кожухом | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Наличие электролитического или электрического контакта |  |
| защитный потенциал | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения меньше нормативного |  |
| состояние металла трубы*: | Внутритрубная дефектоскопия | Акустико-эмиссионный контроль | Дефекты формы, коррозионные повреждения, уменьшение толщины, дефекты сварных швов |  |
| напряженно деформированное состояние* | Тензометрический метод | Акустико-эмиссионный контроль | Зоны концентрации напряжений |  |
| 1.8 Состояние запорной арматуры и гидрозатворов: |  |  |  |  |
| наружное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие воды, грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения оголовков стояков, резьбы пробок кранов, выводов, крышек и отмостки коверов |  |
| коррозионное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| герметичность | АСУ ЭХЗ | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| функционирование | Проверка на функционирование |  | Заклинивание и повреждения червяка, приводного устройства и других деталей |  |
| 1.9 Состояние колодцев: |  |  |  |  |
| загазованность | АСУ ЭХЗ | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки на оборудовании и газопроводах |  |
| наружное и внутреннее состояние конструкции | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения крышек колодцев, стен, скоб, лестниц, гидроизоляции и уплотнений футляров газопроводов, отсутствие или обрыв шунтирующих перемычек, наличие воды и мусора |  |
| 1.10 Состояние КИП и ИС |  |  |  |  |
| состояние конструкции | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие воды, грязи, ржавчины, перекосов, повреждения стояков, выводов, крышек, отмостки коверов |  |
| электрическое сопротивление между контактами КИП | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения меньше нормативного |  |
| электрическое сопротивление электроизолирующих соединений | АСУ ЭХЗ | Электрические измерения | Значения меньше нормативного |  |
| 2. Надземные газопроводы |
| 2.1 Герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами |  | Сквозные повреждения металла трубы и утечки на оборудовании | 1. Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов (кроме механических повреждений). 2. Динамика количества утечек на газопроводе и оборудовании к увеличению |
| 2.2 Состояние защитного покрытия | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| 2.3 Состояние поверхности и геометрические размеры трубы | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие коррозионных повреждений, отклонения диаметра, толщины, овальность, вмятины, задиры | Динамика количества коррозионных повреждений к увеличению |
| 2.4 Состояние сварных стыков | 1. Визуально – измерительный контроль 2. Метод магнитной памяти металла | 1. Испытания на прочность 2. Ультразвуковой контроль 3. Радиографический контроль 4. Акустико-эмиссионный контроль | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары | Разрывы сварных швов (кроме механических повреждений) |
| 2.5 Напряженно деформированное состояние | Метод магнитной памяти металла | Тензометрический метод | Зоны концентрации напряжений |  |
| 2.6 Состояние оборудования (технических устройств на газопроводах), установленного на газопроводе |  |  |  |  |
| наружное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения |  |
| коррозионное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Проверка герметичности мыльной эмульсией | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| функционирование | Проверка на функционирование |  | Заклинивание, повреждения червяка, приводного устройства и других деталей |  |
| 2.7 Состояние положения трубы и опор газопровода | Визуальный и измерительный контроль |  | Наличие перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждений опор | Наличие перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждений опор |
| 3. Внутренние газопроводы |
| 3.1 Загазованность помещений | Стационарные газоиндикаторы | Переносные газоиндикаторы | Загазованность помещений |  |
| 3.2Герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Пневматические испытания газопровода (опрессовка) | Сквозные повреждения металла трубы и утечки на оборудовании | Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов |
| 3.3 Состояние защитного покрытия | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| 3.4 Состояние поверхности и геометрические размеры трубы | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие коррозионных повреждений, отклонения диаметра, толщины, овальность, вмятины, задиры | Наличие коррозионных повреждений более 30% толщины стенки газопровода |
| 3.5 Состояние сварных стыков | 1. Визуально – измерительный контроль 2. Метод магнитной памяти металла | 1. Испытания на прочность 2. Ультразвуковой контроль 3. Радиографический контроль 4. Акустико-эмиссионный контроль | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары |  |
| 3.6 Состояние переходов через строительные конструкции | 1. Визуально – измерительный контроль 2. Ультразвуковой контроль |  | Отсутствие гильзы, контакт трубы с гильзой, нарушения конструкции переходов, коррозионные повреждения, наличие сварных стыков | Наличие коррозионных повреждений газопровода в местах перехода через строительные конструкции |
| 3.7 Напряженно деформированное состояние | Метод магнитной памяти металла | Акустико-эмиссионный контроль Тензометрический метод | Зоны концентрации напряжений |  |
| 3.8 Состояние оборудования (технических устройств на газопроводах), установленного на газопроводе |  |  |  |  |
| состояние наружной поверхности | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения |  |
| коррозионное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Проверка герметичности мыльной эмульсией | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| функционирование | Проверка на функционирование |  | Заклинивание, повреждения червяка, приводного устройства и других деталей |  |
| 4. Установки сжиженных углеводородных газов |
| 4.1 Герметичность газопроводов и технических устройств на газопроводах | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами |  | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях | 1. Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов 2. Динамика количества утечек на оборудовании к увеличению |
| 4.2Состояние оборудования (технических устройств) редукционной головки: |  |  |  |  |
| пределы регулирования регулятора давления (стабильность работы) | АСУ ТП РГ | Проверка на функционирование | Изменение выходного давления более 10% | Колебание выходного давления более 10% |
| пределы срабатывания ПЗК, ПСК | АСУ ТП РГ (встроенные системы контроля) | Проверка на функционирование | Несоответствие нормативным |  |
| функционирование запорной арматуры | АСУ ТП РГ (встроенные системы контроля) | Проверка на функционирование | Заклинивание, повреждения червяка, приводного устройства и других деталей |  |
| 4.3 Состояние резервуара : |  |  |  |  |
| состояние наружной и внутренней поверхности | Визуальный и измерительный контроль | Ультразвуковая толщинометрия Электрический контроль | Коррозионные повреждения, дефекты сварных швов, нарушения сплошности защитного и изоляционного покрытия |  |
| состояние сварных швов | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Метод акустической эмиссии | 1. Ультразвуковой контроль 2. Радиографический контроль | Дефекты сварных швов |  |
| геометрические размеры | Линейные измерения |  | Дефекты формы |  |
| толщина элементов конструкции | Ультразвуковая толщинометрия |  | Коррозионные повреждения, износ, заводской брак |  |
| механические характеристики (твердость, временное сопротивление, предел текучески) | Измерения твердости | Механические испытания | Изменение механических характеристик более допустимых |  |
| прочностные характеристики (статическая прочность, циклическая прочность) | 1. Пневматические испытания с использование акустико-эмиссионного контроля 2. Поверочный расчет на прочность | Гидравлические испытания с использование акустико-эмиссионного контроля | Дефекты материала и сварных швов, коэффициент запаса прочности менее допустимого |  |
| 5. Групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов |
| 5.1 Герметичность газопроводов и технических устройств на газопроводах | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами |  | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях | 1. Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов 2. Динамика количества утечек на оборудовании к увеличению |
| 5.2 Состояние технических устройств на газопроводах: |  |  |  |  |
| пределы регулирования регулятора давления (стабильность работы) | Проверка на функционирование |  | Изменение выходного давления более 10% | Колебание выходного давления более 10% |
| функционирование запорной арматуры | Проверка на функционирование |  | Заклинивание, повреждения приводного устройства и других деталей |  |
| 5.3 Состояние баллона : |  |  |  |  |
| состояние наружной поверхности | Визуальный и измерительный контроль | 1. Ультразвуковая толщинометрия 2. Электрический контроль | Коррозионные повреждения, дефекты сварных швов, нарушения сплошности защитного покрытия |  |
| состояние сварных швов | 1. Визуальный и измерительный контроль |  | Дефекты сварных швов |  |
| геометрические размеры | Линейные измерения |  | Дефекты формы |  |
| толщина элементов конструкции | Ультразвуковая толщинометрия |  | Коррозионные повреждения, износ, заводской брак |  |
| прочностные характеристики (статическая прочность, циклическая прочность) | Проверка проведения технического освидетельствования |  |  |  |
| 6. Газоиспользующее оборудование (в том числе ) |
| 6.1 Наружное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения |  |
| 6.2 Коррозионное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Повреждения окраски, наличие коррозионных повреждений |  |
| 6.3 Герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Проверка герметичности мыльной эмульсией | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| 6.4 Работоспособность | Проверка на функционирование и срабатывания автоматики отключения подачи газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы |  | Отклонения от нормального процесса сжигания газа на всех режимах работы и срабатывания автоматики безопасности |  |
| 7. Системы контроля загазованности помещений |
| 7.1 Наружное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения |  |
| 7.2 Погрешность измерений | Проверка наличия свидетельства о поверке и сроков поверки |  | Соответствие метрологических характеристик паспортным данным |  |
| 7.3 Герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Проверка герметичности мыльной эмульсией | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| 7.4 Работоспособность | Проверка на функционирование |  | Отклонения от нормальных режимов работы |  |
| 8. Приборы учета газа |
| 8.1 Наружное состояние | Визуально – измерительный контроль |  | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, повреждения |  |
| 8.2 Погрешность измерений | Проверка наличия свидетельства о поверке и сроков поверки |  | Соответствие метрологических характеристик паспортным данным |  |
| 8.3 Герметичность | Течеискание высокочувствительными газоиндикаторами | Проверка герметичности мыльной эмульсией | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| 8.4 Работоспособность | Проверка на функционирование |  | Отклонения от нормальных режимов работы, шум, вибрация |  |
| 9. Дымовые и вентиляционные каналы |
| 9.1 Техническое состояние | Проверка наличия акта о техническом состоянии, выданного организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии |  | Техническое состояние не соответствует требованиям нормативных документов |  |
| 9.2 Работоспособность (функционирование) | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом |  | Отклонения от требований нормативных документов | Менее чем трехкратный обмен воздуха |

__________________________________________________________

# Text boxes

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИКАЗ |
| --- |
| ____________________ |  | № | _________________ |
|  | Москва |  |