Объект: Ульяновска область, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 87. Реконструкция многоквартирного жилого дома под административное здание

Шифр: Л-1-2023-ИОС6

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Система газоснабжения»

Текстовая часть

- Предоставить Задание на проектирование, ст. 48 ч. 6 Градостроительный кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ приложите к ответам на замечания. Необходимость включения в состав подраздела ИОС6 Постановление Правительства №87 не устанавливает

- Предоставить технические условия, ст. 48 ч. 6 Градостроительный кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ приложите к ответам на замечания. Необходимость включения в состав подраздела ИОС6 Постановление Правительства №87 не устанавливает

- На титульном листе указать руководителя организации, Прилож. С ГОСТ Р 21.101-2020 согласен

- Исправить обозначение Содержания, п. 8.1.5 ГОСТ Р 21.101-2020 согласен

- В основной надписи Содержания указать общее количество листов, Прилож. Ж ГОСТ Р 21.101-2020 ????

- Исправить Форму основной надписи 1-го листа Текстовой части, Форма 5 Прилож. Ж ГОСТ Р 21.101-2020 согласен

- Текстовую часть предоставить согласно требований п. 21 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87 (далее Положение) изм. после 01.09.2022 согласен

- Указать класс функциональной пожарной опасности здания со встроенной теплогенераторной, ст. 32 Федеральный закон от 21.07.2022 № 123 Постановление №87 не устанавливает необходимость включения в состав подраздеда №87 сведений  о классе функциональной пожарной опасности здания. Указанные сведения приводятся в профильном разделе проектной документации  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Указать часовой расход газа на теплогенераторную (макс/мин), п.  4.10 СП 281.1325800.2016 согласен

- В п. «з1» привести сведения о способе передачи параметров газа от приборов учета расхода газа, п. 21 Положение согласен

- Привести сведения о месте размещения помещения для выводов сигналов о наступлении аварийных ситуациях в теплогенераторной, п. 7.2* СП 62.13330.2011* согласен

- Привести сведения о мероприятиях по защите наружных запорных устройств от несанкционированного доступа посторонних лиц к ним, сети газопотребления теплогенераторной, п. 5.1.8*, 7.2* СП 62.13330.2011* согласен

- Привести сведения о настройке САКЗ, п. 12.19 СП 281.1325800.2016 согласен

- Привести сведения об авт. отключающей арматуре, перекрывающей подачу газа при появлении признаков пожара, п. 7.2* СП 62.13330.2011* согласен

- Привести сведения о ЛСК теплогенераторной, п. 5.21 СП 281.1325800.2016 согласен, тезисно указать следует

- Привести сведения о контроле стыков и испытании газопроводов, табл. 14*, 15*, 16* СП 62.13330.2011* согласен

- Привести сведения о сроках тех. осмотров сети газопотребления адм. здания, ст. 15 ч. 9 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384, ГОСТ 34741-2021 согласен

- Привести сведения о сроках продолжительности счетчиков, арматуры, труб, ст. 33 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 согласен

- Привести перечень Фед. законов, Тех. регламентов, ГОСТ, СП, применяемых при подготовке подраздела ИОС6, ст. 15.ч. 6 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 спорно. Постановление №87 не устанавливает необходимость приведения перечня стандартов, сводов правил и иных документов с составе подраздела «Система газоснабжения»

Графическая часть

- В основной надписи 1-го листа указать общее количество листов, Прилож. Ж ГОСТ Р 21.101-2020 согласен

- Предоставить фасад здания с точкой врезки, согласно технических условий Постановление №87 устанавливает исчерпывающий перечень к содержанию графической части раздела «Система газоснабжения». Необходимость включения чертежей с отображением фасада пунктом 21 Постановления  не установлена Если вы включили фасад ранее – то смиритесь

- На фасаде здания указать расстояние (по радиусу) от наружного запорного устройства до оконных и дверных проемов, п. 5.1.7* СП 62.13330.2011* согласен с учетом предыдущего замечакния

- На плане указать наименования помещений с размещением газоиспользующего оборудования, отм. чистого пола, категории помещения по взрывопожарной опасности, п. 6.1.6 ГОСТ 21.609-2014 согласен

- На плане здания указать наименование помещений, расположенных смежно/над теплогенераторной с указанием наименования помещений и количества одновременно пребывания человек в них, п. 5.15, 5.16 СП 281.1325800.2016 согласен

- Схему газоснабжения оформить согласно требований п. 6.2 ГОСТ 21.609-2014 согласен

- Предоставить спецификацию оборудования, изделий и материалов, п. 21 «р.5» Положение согласен

- Удалить чертежи демонтажа, предоставляются в отдельном томе ПОД, см. Положение согласен

- На схеме газоснабжения отсутствует авт. Запорное устройство, перекрывающее подачу газа при появлении признаков пожара, п. 7.29* СП 62.13330.2011* согласен

-  На схеме газоснабжения отсутствуют продувочные газопроводы после запорного устройства на ответвлении к котлам, п. 51 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

В соответствии с частью 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления "газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств. Руководством по эксплуатации котла модели...... не установлена необходимость устройства продувочного газопровода на сети газпотребления, повторный пуск газа осуществляется путём выполнения ........... (РЭ прилагается)
В соответствии с пунктом 7.7 СП 62.13330.2011 для газопроводов теплогенераторных устройство продувочных трубопроводов не требуется. Приказом Ростехрегулирования №3 от 10.01.2022г свод правил СП 62.13330.2011 целиком  включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. В соответствии с частью 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-"О техническом регулировании"  применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
      Таким образом, необходимость выполнения продувочного трубопровода для проектируемой  сети газопотребления, с подключением к котлу марки....  не требуется.

- Предоставить гидравлический расчет газопровода, п. 22, 23 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления согласен

- Предоставить расчет надземного и внутреннего газопровода с учетом степени шума, создаваемого движением газа, п. 7.1.6 ГОСТ 34715.1-2021 согласен

- Предоставить Сертификаты соответствия на газоиспользующее оборудование счетчик, КТЗ, КПЭГ, краны, ИС, САКЗ, ст. 7 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 дана ссылка на ФЗ-116. Судя по всему у вас объект не идентифицируется как опасный производственный.

А КТЗ зачем влипили? не требуется эта погремушка