ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту

«СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по технической части проектной документации |  |  |
|  | Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения» 0573-ИОС6 |  |  |
| 1. | Отсутствует номер и дата выдачи ТУ на подключение технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения. Замечание принято, ТУ прикреплены с номером и датой. Снято | ТУ раздела и л.5 ТЧ Л-9-2023 ИОС.6 | приложение №1 ПП РФ №1547 |
| 2. | Отсутствует договор на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения. Договор прикреплен. Снято | Л-9-2023 ИОС.6 | приложение №2 ПП РФ №1547 |
| 3. | На сводном плане инженерных сетей 0573-ПЗУ л.2 отсутствуют сети газоснабжения. Не снято. На сводном плане сетей показан проектируемый газопровод без опор. В месте пересечений газопровода с водопроводом, установлена опора. Сдвинуть опору и поставить привязку. Основание: л.2 ГЧ 0573-ПЗУ Сдвинули опору, поставили привязку Снято частично. На сводном плане инженерных сетей 0573-ПЗУ л.2 отсутствуют опоры для сети газоснабжения. | л.2 ГЧ 0573-ПЗУ | л.1 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 |
| 4. | Приложить фасады с пофасадным газопроводом с привязками до окон и дверей в соответствии с п. 5.1.8* СП 62.13330.2011 для обоснования принятых решений. Не снято. Согласно п.5.1.8* и п.5.3.3* Прокладка газопроводов низкого давления разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна, а также запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м:для газопроводов низкого давления - 0,5. По представленным планам невозможно оценить выполнение данных пунктов. Проект дополнить фасадами с проектируемым газопроводом и показать места крепления (отметки вводов, привязки до окон и дверей). Замечание не принимается. В пояснительной записке, пункт М, указаны необходимые расстояния. Визуализация фасадов – рабочая документация. Также прилагается письмо АО “ГипроНИИГаз” о расстояниях газопровода на фасаде до проемов. Пунктом 21 Постановления Правительства №87 от 16.02.2008г установлен исчерпывающий требования к графической части подраздела «Система газоснабжения» (чертежи в виде планов и схем). Необходимость включения в состав графической части подраздела визуализации фасадов с нанесёнными газопроводами пункт 21 Постановления №87 не устанавливает. Не снято. Приложить фасады с пофасадным газопроводом с привязками до окон и дверей в соответствии с п. 5.1.8* СП 62.13330.2011 для обоснования принятых решений. Не снято. Согласно п.5.1.8* и п.5.3.3* Прокладка газопроводов низкого давления разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна, а также запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления - 0,5. По представленным планам невозможно оценить выполнение данных пунктов. Проект дополнить фасадами с проектируемым газопроводом и показать места крепления (отметки вводов, привязки до окон и дверей). | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.1.8* СП 62.13330.2011 |
| 5. | Приложить расчет легкосбрасываемой ограждающей конструкции с указанием толщины стекла. Указать размеры остекления. Подраздел “Система газоснабжения” не подразумевает расчеты и выбор типа остекления в кухнях жилого дома. Все необходимые сведения по строительным конструкциям – разделы АР, КР. Не снято | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.22 СП402.1325800.2018 |
| 6. | При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т.д.) газопроводы следует заключать в футляры. Снято частично. Показать футляры на плане. Пересечение в футлярах предусмотрено. См. ПЗ, пункт М, пункт П. Также добавлено на планах, хотя такие подробности – рабочая документация. Также в графической части, лист 2, имеются узлы пересечения строительных конструкций. Не снято. Показать в ГЧ футляры с указанием диаметров и указанием длины футляров. | л.1-5 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п. 6.13 СП402.1325800.2018 |
| 7. | Отсутствуют проектные решения по устройству дымовых труб. Приложить схему подключения. Не снято. Приложить схему устройства подключения дымовых труб. В разделе КР отсутствуют информация о высоте дымовых каналов и размерах. Отсутствуют проектные решения по устройству дымовых труб. Основание: Приложение Г СП402.1325800.2018 Устройство дымовых каналов – раздел КР. В графической части приложена выкопировка, лист 3. Не снято. На л. 3 ГЧ показать только дымовые трубы с подключением газоходов от котлов с указанием длин, диаметров, отметок и места подключения. Показать разрез кухни с расстановкой газового оборудования, счетчиков и т.д с расстоянием по вертикали и горизонтали с установкой газоанализаторов. На л.3 ГЧ не ясен диаметр воздухозабора с улицы и его протяженность. Дать пояснение по дымовому каналу. Дымовые каналы (дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому каналу дымоотводов. Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, также допускаются керамические и стальные утепленные (сэндвич) дымоходы. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СП 15.13330. Дымовые каналы могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием. При установке стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. Температура на поверхности изоляции должна быть не более 45°С, а температура стенки дымохода в рабочем режиме - выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре наружного воздуха. Дать полную информацию по воздухозабору для котла и по отводу дымовых газов. Основание: Приложение Г СП402.1325800.2018 | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г СП402.1325800.2018 |
| 8. | В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымоходу более одного бытового газоиспользующего отопительного оборудования с закрытой камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Количество оборудования, присоединяемого к одному дымоходу, определяется расчетом. Приложить аэродинамический расчет. Не снято. В аэродинамическом расчете обосновать диаметр вертикальной трубы 0,184 мм, если показанный на плане дымоход не круглого, а прямоугольного сечения. Пояснить высоту канала 12м, если в разделе КР отсутствуют информация о высоте дымовых каналов. Не верно принят коэффициент теплопередачи стенок для кирпичного дымохода. Не верно принят коэффициент трения для газохода из кирпичных труб. Коэффициент теплопередачи стенок изменен. Диаметр вертикальной трубы 0.184 – условный диаметр, вычисляется автоматически программой. Программа расчета приложена Снято | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г.20 СП402.1325800.2018 |
| 9. | Отсутствует информация о высоте дымовых каналов и размерах. Не снято. В разделе КР отсутствуют информация о высоте дымовых каналов и размерах. Отсутствую решения защите устья кирпичных В графической части, лист 3, приложена выкопировка из раздела КР с указанием высоты каналов. Решения по защите устья не имеют отношения к разделу газоснабжения. Не снято. На л. 3 ГЧ показать только дымовые трубы с подключением газоходов от котлов с указанием длин, диаметров, отметок и места подключения. Показать разрез кухни с расстановкой газового оборудования, счетчиков и т.д с расстоянием по вертикали и горизонтали с установкой газоанализаторов. На л.3 ГЧ не ясен диаметр воздухозабора с улицы и его протяженность. Дать пояснение по дымовому каналу. Дымовые каналы (дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому каналу дымоотводов. Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, также допускаются керамические и стальные утепленные (сэндвич) дымоходы. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СП 15.13330. Дымовые каналы могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием. При установке стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. Температура на поверхности изоляции должна быть не более 45°С, а температура стенки дымохода в рабочем режиме - выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре наружного воздуха. Дать полную информацию по воздухозабору для котла и по отводу дымовых газов. Основание: Приложение Г СП402.1325800.2018 | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г.13 СП402.1325800.2018 |