ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту

«СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С. ТУШНА»

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по технической части проектной документации |  |  |
|  | Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения» 0573-ИОС6 |  |  |
| 1. | Отсутствует номер и дата выдачи ТУ на подключение технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения. | ТУ раздела и л.5 ТЧ Л-9-2023 ИОС.6 | приложение №1 ПП РФ №1547 |
| 2. | Отсутствует договор на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения. | Л-9-2023 ИОС.6 | приложение №2 ПП РФ №1547 |
| 3. | Не верно указана точка подключения. На л. ГЧ надземный газопровод 108х4,0, в ТУ – подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110 мм. Устранить разночтение. | Л.1 ГЧ, л. 5 ТЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п.11 ТУ, выданное ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» |
| 4. | Для обоснования месторасположения точки подключения приложить схему с проекта выполненного ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» или приложить согласование с ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». | л.1 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п.3 ПП РФ №87 |
| 5. | На сводном плане инженерных сетей 0573-ПЗУ л.2 отсутствуют сети газоснабжения. | л.2 ГЧ 0573-ПЗУ | л.1 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 |
| 6. | Приложить фасады с пофасадным газопроводом с привязками до окон и дверей в соответствии с п. 5.1.8* СП 62.13330.2011 для обоснования принятых решений. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.1.8* СП 62.13330.2011 |
| 7. | Приложить гидравлический расчет с расчетной схемой газопровода низкого давления. | Л-9-2023 ИОС.6 | п.3 ПП РФ№87 |
| 8. | Обосновать расчетный расход газа – 32,06 куб.м/час. Приложить расчеты. | Л-9-2023 ИОС.6 | п.3 ПП РФ№87 |
| 9. | Приложить расчет легкосбрасываемой ограждающей конструкции с указанием толщины стекла. Указать размеры остекления. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.22 СП402.1325800.2018 |
| 10. | Проверить по гидравлике, если давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед бытовым газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.24 СП402.1325800.2018 |
| 11. | При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т.д.) газопроводы следует заключать в футляры. | л.1-5 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п. 6.13 СП402.1325800.2018 |
| 12. | Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее: - по горизонтали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм; от сетей электроснабжения - согласно [10]; - по вертикали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм; от сетей электроснабжения - 100 мм. Расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм. Добавить в текстовую часть. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 6.15 СП402.1325800.2018 |
| 13. | В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316. Установить КТЗ. | л.1-5 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п. 8.3 СП402.1325800.2018 |
| 14. | Текстовую часть дополнить информацией об установке газоанализатора на метан и оксид углерода. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 8.3 СП402.1325800.2018 |
| 15. | Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. Исключить слово «рекомендуется». | л.13 ТЧ Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.1 СП402.1325800.2018 |
| 16. | При отсутствии требований в инструкциях установку бытовых газовых плит следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 60 мм от стены (в том числе от боковой стены), а у стен из горючих материалов (Г1-Г4), изолированных негорючими материалами, - на расстоянии не менее 70 мм от стен. | Л-9-2023 ИОС.6 | п. 5.3 СП402.1325800.2018 |
| 17. | Перед счетчиком следует установить фильтр. | л.1-5 ГЧ Л-9-2023 ИОС.6 | В.2 СП402.1325800.2018 |
| 18. | Наружная запорная арматура должна быть защищена от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц. | Л-9-2023 ИОС.6 | п.5.1.8* СП 62.13330.2011* |
| 19. | Отсутствуют проектные решения по устройству дымовых труб. Приложить схему подключения. | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г СП402.1325800.2018 |
| 20. | В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымоходу более одного бытового газоиспользующего отопительного оборудования с закрытой камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Количество оборудования, присоединяемого к одному дымоходу, определяется расчетом. Приложить аэродинамический расчет. | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г.20 СП402.1325800.2018 |
| 21. | Отсутствует информация о высоте дымовых каналов и размерах. | Л-9-2023 ИОС.6 | Приложение Г.13 СП402.1325800.2018 |

| Главный специалист | Аттестат 15. Системы газоснабжения Номер аттестата МС-Э-2-15-10122 Срок действия аттестата 22.01.2018-22.01.2023 40. Системы газоснабжения Номер аттестата МС-Э-26-40-11410 Срок действия аттестата 07.11.2018-07.11.2023 | А.В. Кудряшева |
| --- | --- | --- |