452757, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Заводская-18А, тел.\ факс (34782) 57509,-08,-07,-06, -04

www.zko-rb.ru, E-mail: zko-rb.mail.ru, npp-ast.ru

# Котлы стальные водогрейные

«RS-D200»    -    «RS-D5000»

Руководство по эксплуатации.

Сертификат соответствия:  РОСС.RU.ГС03.В00130

Разрешение Ростехнадзора:  РСС .00 - 28285

# 2010 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| Руководство по эксплуатации |
| --- |
| 1 | Описание котла |  |
| 1.1 | Общие сведения | 3 |
| 1.2 | Технические характеристики | 4 |
| 1.3 | Устройство и принцип работы котла | 6 |
| 1.4 | Монтаж котла | 7 |
| 1.5 | Комплектация горелками | 9 |
| 1.6 | Комплектация принадлежностями | 9 |
| 1.7 | Комплектация насосами | 9 |
| 1.8 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности котла | 10 |
| 2 | Эксплуатация котла |  |
| 2.1 | Подготовка к пуску | 15 |
| 2.2 | Пуск котла | 15 |
| 2.3 | Надзор во время работы | 16 |
| 2.4 | Остановка | 16 |
| 2.5 | Аварийная остановка | 16 |
| 2.6 | Техническое обслуживание | 17 |
| 2.7 | Техника безопасности | 17 |
| Паспорт |
| 1 | Свидетельство о приемке | 20 |
| 2 | Свидетельство о консервации и упаковке | 20 |
| 3 | Гарантийные обязательства | 20 |
| 4 | Лист комплектации котла | 21 |
| 5 | Отметка о первичном пуске котла в работу | 21 |
| 6 | Движение изделия при эксплуатации | 22 |
| 7 | Краткие записи о произведенном ремонте | 22 |
| 8 | Регистрация | 22 |
| 9 | Разрешение Ростехнадзора | 23 |
| 10 | Сертификат соответствия | 24 |
| 11 | Гарантийный талон | 27 |

1. ОПИСАНИЕ КОТЛА

  - 1. 1 Общие сведения:

Котлы марки «RS-D» являются водогрейными водотрубными котлами с горизонтальной цилиндрической топкой , работающей под наддувом  и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой до 110°С при допустимом рабочем давлении до 1 МПа  и работы только в закрытых системах теплоснабжения.

Котлы «RS-D» производятся серийно в диапазоне номинальной мощности от 200 кВт до 5000 кВт.

Предпочтительными сферами применения котлов «RS-D» являются крупные системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения промышленных, административных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, обеспечение тепловой энергией технологического оборудования производства. Водогрейные котлы «RS-D» поставляются полностью теплоизолированными, готовыми к установке и эксплуатации. Котлы «RS-D» имеют устойчивые несущие опоры и могут быть установлены на ровном, прочном полу без дополнительного фундамента.

В базовом варианте котлы комплектуются блочными смесительными горелками фирмы

« CIB Unigas» (Италия). По желанию заказчика котлы могут быть укомплектованы газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками любых марок.

Особенности котла:

  специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого охлаждения и нагрева без возникновения механических напряжений;
  эффективная циркуляция теплоносителя по топочным трубам, со скоростью до 2м\сек,

увеличивает интенсивность теплообмена примерно в 8 раз;

  благодаря высокой скорости циркуляции воды,  в топочных трубах создается турбулентный поток, который снижает отложения накипи на стенках труб в 2-3 раза;
  благодаря применению  в топке  поперечно-оребренных труб, котел имеет относительно малый  вес и низкую теплоакуммулирующую способность;

  исключительно малый водяной объем делает котел более безопасным при перегреве воды или превышении рабочего давления;

  низкое сопротивление газового тракта позволяет расширить диапазон регулирования горелочного устройства;
  большой объём топки  и низкое тепловое напряжение топочного пространства позволяет поддерживать низкие выбросы  NOx в дымовых газах;
  все сварочные швы на топочных трубах вынесены за пределы топки, что облегчает доступ к ним при ремонте котла;

  передняя крышка с установленной на ней горелкой может открываться по необходимости вправо или влево, что обеспечивает удобный доступ к камере сгорания при осмотре, техническом обслуживании и чистке внутренних поверхностей котла.

Линейка выпускаемых котлов серии «RS-D»:

-  «RS-D200» тепловой мощностью 0,2 МВт;       - «RS-D300» тепловой мощностью 0,3 МВт;

-  «RS-D500» тепловой мощностью 0,5 МВт;       - «RS-D600» тепловой мощностью 0,6МВт;

-  «RS-D800» тепловой мощностью 0,8 МВт;       - «RS-D1000» тепловой мощностью 1 МВт;

-  «RS-D1500» тепловой мощностью 1,5 МВт;     -  «RS-D2000» тепловой мощностью  2 МВт;

-  «RS-D2500» тепловой мощностью 2,5 МВт;     -  «RS-D3000» тепловой мощностью  3 МВт;

-  «RS-D3500» тепловой мощностью 3,5 МВт;     -  «RS-D4000» тепловой мощностью  4 МВт;

- «RS-D5000» тепловой мощностью 5 МВт;

  - 1. 2 Технические характеристики:

Табл. 1.  Рабочие параметры:

| Типоразмер котла | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизв. МВт | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, мазут |
| КПД, не менее, % | 95 |
| Максимальная температура воды, оС | 110 |
| Минимальная температура воды, оС | 50 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Температура ух. газов, °С | 170 |
| Гидравлич. сопрот., МПа | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сопротивление топки, кПа | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0, 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Общая пов. теплообмена, м2 | 24,2 | 32,8 | 47,6 | 54,3 | 67,2 | 88,2 | 113,4 | 151,2 | 181,4 | 201,6 | 252 | 280 | 314 | 345 |
| Объем топки, м3 | 0,17 | 0,25 | 0,42 | 0,56 | 0,98 | 1,04 | 2 | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 5,1 | 5,7 | 7 | 7,7 |
| Объемная тепл. напряженность топки, МВт/м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,82 | 0,96 | 0,75 | 0,9 | 0,75 | 0,82 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом, ά | не более 1,3 |
| Выбросы СО, мг\м3 | не более 160 |
| Выбросы NOx, мг\м3 | не более 200 |
| Водяной объем котла, л | 30 | 50 | 85 | 96 | 120 | 155 | 195 | 265 | 315 | 350 | 440 | 485 | 545 | 600 |
| Мин. расход воды, т\ч | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 22 | 32 | 44 | 54 | 66 | 75 | 88 | 96 | 107 |
| Вес котла (без воды), т | 0,45 | 0,58 | 0,83 | 0,92 | 1,17 | 1,53 | 1,97 | 2,63 | 3,15 | 3,5 | 4,38 | 4,86 | 5,46 | 6 |

Табл. 2. Габаритные размеры:

| Марка котла | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 |
| RS-D200 | 250 | 120 | 50 | 50 | 2070 | 180 | 590 | 1300 | 1300 | 840 | 360 | 715 | 1085 | 906 | 250 | 450 | 450 |
| RS-D300 | 300 | 135 | 50 | 50 | 2070 | 180 | 590 | 1300 | 1300 | 840 | 360 | 715 | 1085 | 906 | 250 | 450 | 450 |
| RS-D500 | 350 | 178 | 50 | 50 | 2180 | 180 | 590 | 1410 | 1625 | 1040 | 430 | 850 | 1350 | 1180 | 320 | 590 | 680 |
| RS-D600 | 350 | 178 | 50 | 50 | 2360 | 160 | 590 | 1610 | 1625 | 1040 | 430 | 850 | 1350 | 1180 | 320 | 500 | 590 |
| RS-D800 | 400 | 228 | 100 | 100 | 2400 | 220 | 570 | 1610 | 1880 | 1180 | 460 | 880 | 1180 | 1400 | 340 | 700 | 700 |
| RS-D 1000 | 400 | 264 | 100 | 100 | 2780 | 300 | 570 | 1910 | 1880 | 1180 | 460 | 970 | 1180 | 1400 | 340 | 700 | 700 |
| RS-D 1500 | 450 | 264 | 150 | 150 | 3440 | 410 | 710 | 2320 | 2075 | 1300 | 480 | 1150 | 1300 | 1570 | 370 | 785 | 1105 |
| RS-D 2000 | 450 | 264 | 150 | 150 | 4140 | 410 | 710 | 3020 | 2075 | 1300 | 480 | 1150 | 1300 | 1570 | 370 | 785 | 1105 |
| RS-D 2500 | 500 | 295 | 150 | 150 | 4520 | 410 | 710 | 3400 | 2240 | 1400 | 510 | 1180 | 1400 | 1700 | 385 | 850 | 1200 |
| RS-D 3000 | 500 | 344 | 150 | 150 | 5120 | 400 | 710 | 4010 | 2240 | 1400 | 510 | 1180 | 1400 | 1700 | 385 | 850 | 1200 |
| RS-D 3500 | 550 | 344 | 150 | 150 | 5430 | 400 | 710 | 4320 | 2400 | 1500 | 530 | 1080 | 1500 | 1830 | 420 | 915 | 1145 |
| RS-D 4000 | 550 | 344 | 150 | 150 | 6030 | 400 | 710 | 4920 | 2400 | 1500 | 530 | 1080 | 1500 | 1830 | 420 | 915 | 1115 |
| RS-D 4500 | 600 | 390 | 150 | 150 | 6150 | 430 | 710 | 5010 | 2560 | 1600 | 560 | 1250 | 1600 | 1950 | 440 | 975 | 1375 |
| RS-D 5000 | 600 | 390 | 150 | 150 | 6650 | 430 | 710 | 5510 | 2560 | 1600 | 560 | 1250 | 1600 | 1950 | 440 | 975 | 1375 |

Рис.1А    Котлы RS-D200, 300, 500, 600, 800, 1000

Рис.1Б    Котлы RS-D1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

Табл. 3. Присоединительные размеры и арматура:

| Марка котла | Обозначение (Рис. 2) |
| --- | --- |
|  | Подача | Обратн | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RS-D200 | Ду-50 | Ду-50 | 1\2 “ 1\2” | 1\2 “ | 250 | 1\2 “ | 1 1\4 “ | 1” х 1шт | 1 1\4” | М20 х1,5 |
| RS-D300 | Ду-50 | Ду-50 |  |  | 250 |  |  | 1” х 1 шт |  |  |
| RS-D500 | Ду-50 | Ду-50 |  |  | 350 |  |  | 1” х 2 шт |  |  |
| RS-D600 | Ду-50 | Ду50 |  |  | 350 |  |  | 1” х 2 шт |  |  |
| RS-D800 | Ду-80 | Ду-80 |  |  | 400 |  |  | 1” х 2 шт |  |  |
| RS-D1000 | Ду-80 | Ду-80 |  |  | 400 |  |  | 1”х 2шт | 2 “ |  |
| RS-D1500 | Ду-100 | Ду-100 |  |  | 450 |  |  | 1 1\4”х2шт |  |  |
| RS-D2000 | Ду-100 | Ду-100 |  |  | 450 |  |  | 1 1\4”х2шт |  |  |
| RS-D2500 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 500 |  |  | 1 1\4”х2шт |  |  |
| RS-D3000 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 500 |  |  | 1 1\4”х2шт |  |  |
| RS-D3500 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 550 |  |  | 2” х 2 шт |  |  |
| RS-D4000 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 550 |  |  | 2” х 2 шт |  |  |
| RS-D4500 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 600 |  |  | 2” х 2 шт |  |  |
| RS-D5000 | Ду-150 | Ду-150 |  |  | 600 |  |  | 2” х 2 шт |  |  |

Рис 2.

а) вид  котлов RS-D спереди                                        б) вид сзади котлов RS-D200 - 600

1 – горелка,

2 – передняя открывающаяся крышка,

3- кронштейн для подъема котла (4 шт),

4 –  эл. контактный манометр,

5 – воздушники,

6 – дымоход,

7 – дренажи,

8 - датчик потока воды,

9 – пружинный предохранительный клапан,

10 – газовая рампа,

11 – датчики температуры.

в) вид сзади котлов RS-D800 – 5000

1.3      Устройство и принцип работы котла

Котлы серии «RS-D» являются водогрейными котлами с водотрубным скоростным теплообменником. Котлы  относятся к классу гидронных, т. е. скорость воды в  трубах, образующих топку, достигает  2 м\сек.  Топка котла горизонтальная цилиндрическая.  Топка образована горизонтальными, поперечно оребренными трубами Ду-50 мм, расположенными по окружности и соединенными в змеевик. В одном котле, в зависимости от типоразмера, расположено от 1 до 6  параллельных змеевиков. Задняя торцевая стенка топки выполнена в виде плоской плиты с цилиндрической водяной камерой, разделенной по окружности на две отдельные полости, в нее врезаны все змеевики и патрубки входа и выхода воды. Передняя торцевая стенка топки выполнена в виде плоской плиты с расположенной на ней неохлаждаемой съемной крышкой. Крышка изнутри защищена огнеупорным  слоем из каолинового  материала.

Cхема движения воды и дымовых газов в котле        Рис.3

Топка котла снаружи заключена в герметичный газовый короб. Продукты сгорания из топки котла проходят между оребренными экранными трубами, отдавая им тепло,  и  попадают в газовый короб, откуда удаляются через газоход.   Отличительной особенностью данного котла  от водотрубных котлов других производителей  является то, что благодаря применению оребренных труб - удалось объединить   радиационную и конвективную  поверхности нагрева в одно целое, что позволило уменьшить металлоемкость, существенно снизить вес котла и его размеры.

Относительно малый вес  и размеры   делают котел незаменимым при установке его в блочно-модульных котельных, где габариты и вес имеют решающее значение.

Специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого охлаждения и нагрева без возникновения механических напряжений. Трубы теплообменника выполнены в виде змеевиков, жестко закрепленных только на заднем торце, тепловое расширение труб происходит свободно в сторону переднего торца, повороты труб дополнительно компенсируют возможные тепловые перекосы.

Повороты труб вынесены за пределы топки, для облегчения доступа к сварочным швам при ремонте.
      По сравнению с жаротрубными реверсивными котлами, топка нашего котла имеет меньшее аэродинамическое сопротивление, так как дымовые газы не возвращаются назад к передней стенке, а уходят сразу в газоход по всей площади топки, что позволяет подбирать горелки меньшего типоразмера и снижать уровень шума при работе горелки на полной мощности.

Для  улучшения  омывания  дымовыми газами и увеличения интенсивности теплопередачи, снаружи на оребренные трубы топки  установлены   газовые рассекатели, представляющие собой профильные пластины из жаропрочной стали.

Cхема движения дымовых газов через топочные трубы        Рис.4

1 – топочная труба, 2- ребро трубы, 3 – газовый рассекатель

Газовые рассекатели крепятся по окружности  специальными стягивающими бандажами, выполненными из жаропрочной стали.

  - Монтаж котла

Котлы RS-D имеют устойчивые несущие опоры и могут быть установлены на ровном, прочном  полу без дополнительного фундамента.  Для обеспечения необходимого теплосъема и предотвращения закипания воды в топочных трубах, скорость прохождения воды по трубе должна быть не менее 1,5 м/сек, а расход воды через котел не менее значений, приведенных в Табл.1.

О достаточности расхода воды через котел можно судить по разнице температур на входе и выходе  при всех режимах работы она не должна превышать  40 оС.

Включение котла в схему циркуляции предпочтительнее осуществлять с применением гидравлического разделителя – это обеспечит надежную циркуляцию воды в котлах, независимо состояния от тепловых сетей потребителя.

1.5   Комплектация горелками

Котлы по желанию заказчика могут комплектоваться смесительными блочными  газовыми,  жидкотопливными или комбинированными горелками,  как отечественного, так и импортного  производства. В базовом варианте, котел комплектуется горелками итальянской фирмы  «CIB-Unigas». Для заказа водогрейного котла в комплекте с газовой горелкой необходимо указать давление газа.  Если  Вы  подбираете горелку самостоятельно,  то  при  заказе котла - необходимо  сообщить  нам ее модель, и мы выполним горелочную плиту по размеру выбранной горелки. При подборе горелки проверьте  соответствие  размеров ее факела и   размеров топки котла, а также длину пламенной головы. Газовая   рампа горелки в своем составе обязательно должна иметь антивибрационный компенсатор.  Это позволяет снять механические напряжения на  газопровод при работе котла и при  производстве ремонтных работ ( открывание и закрывание фронтальной плиты). Пламенная  голова должна выступать в топку на 50 мм  от огнеупорной поверхности фронтальной стенки  котла (размер S на Рис.7). Пространство между пламенной головой  горелки  и краями горелочного отверстия          фронтальной двери должно быть уплотнено мягким  огнеупорным материалом.  В состав горелки «Unigas» входят: горелка, сдвоенный газовый клапан и блок контроля герметичности (для горелок 1500 кВт и более),  топливный фильтр и подводящие шланги L=1м (для дизельных горелок).

Размеры топки котла  Рис. 7

| марка котла | тепловая мощность топки, МВт | марка горелки «Unigas» | длина топки L, мм | диаметр топки D, мм | тепловое напряжение топки, МВт\м3 | глубина отв. для горелки L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | газ-дизель |  |  |  |  |
| RS-D200 | 220 | NG 280 АВ | НР 20 АВ | 1100 | 440 | 1,2 | 168 |
| RS-D300 | 330 | NG 400 РR | НР 30 АВ | 1300 | 500 | 1,2 | 168 |
| RS-D500 | 550 | NG 550 РR | НР 60 РR | 1700 | 560 | 1,2 | 168 |
| RS-D600 | 600 | Р 60 РR | НР 60 РR | 1600 | 560 | 1,1 | 168 |
| RS-D800 | 870 | Р 72 РR | HР 72 РR | 2000 | 790 | 0,82 | 226 |
| RS-D1000 | 1090 | Р 72 РR | HР 72 РR | 2120 | 790 | 0,96 | 285 |
| RS-D1500 | 1630 | Р 73А РR | HР 73А РR | 2720 | 970 | 0,75 | 400 |
| RS-D2000 | 2180 | Р 73А РR | HР 73А РR | 3020 | 970 | 0,9 | 400 |
| RS-D2500 | 2720 | Р 92А РR | НР 92А РR | 3620 | 1080 | 0,75 | 400 |
| RS-D3000 | 3260 | Р 93А РR | НР 93А РR | 4020 | 1080 | 0,82 | 400 |
| RS-D3500 | 3800 | Р 512А РR | НР 512А РR | 4520 | 1200 | 0,70 | 400 |
| RS-D4000 | 4350 | Р 512А РR | НР 512А РR | 5020 | 1200 | 0,77 | 430 |
| RS-D4500 | 4890 | Р 515А РR | НР 515А РR | 5120 | 1320 | 0,65 | 430 |
| RS-D5000 | 5430 | Р 520А РR | НР 520А РR | 5620 | 1320 | 0,65 | 430 |

1.6  Комплектация принадлежностями

В заводской комплект поставки, кроме котла, входят:

-  паспорт котла,

-  руководство по эксплуатации,

-  предохранительные клапаны,

-  электроконтактный манометр,

-  датчик потока воды,

-  датчики температуры,

-  шкаф управления горелкой,

1.7     Контрольно измерительные приборы и автоматика безопасности:

На боковой стенке котла расположен пульт управления, в котором установлены

следующие приборы:

- электронный регулятор температуры 1 ступени горения,

- электронный регулятор температуры  2 ступени горения,

- электронный регулятор температуры защитного отключения,

- световые индикаторы аварийных ситуаций,

- кнопка проверки световых индикаторов,

- промежуточные реле,

- автоматический выключатель электропитания.

Примечание:   На котлах тепловой мощностью 200, 300 и 500 кВт,  в пульте  управления

вместо   электронных регуляторов температуры устанавливаются ограничительные термостаты

манометрического типа ( См. Рис 12 А, Б)

Непосредственно на самом котле установлены следующие приборы:

на выходном патрубке котла:

-   электроконтактный манометр,

-   два датчика температуры 1 и 2 ступени горения,

-   датчик температуры защитного отключения,

-   датчик потока воды.

на входном патрубке:

-  два предохранительных клапана пружинного типа (для котлов, мощностью до 300 кВт

включительно – устанавливается один клапан),

Принцип работы пульта управления:

При включении вводного автомата  -  питание подается на горелку, горелка переходит в режим «Ожидание». Если  клеммы 3-4 на горелке  замкнуты, она переходит в   режим «Пуск» и разжигается по заданной программе.  Между клеммами 3 – 4 последовательно включены контакты всех датчиков ( давление, поток, температура)  эта цепь называется  «разрешающей». При выходе любого из контролируемых параметров за заданные  пределы –  «разрешающая» цепь размыкается, горелка прекращает работу                Рис 8.  Пульт управления

и переходит в режим   «Ожидание».  На пульте управления

загорается световой индикатор, указывающий причину аварии.

При возвращении контролируемых параметров в норму – индикатор гаснет и горелка  расжигается автоматичекски. Кроме этого, на пульт управления вынесен световой индикатор «Горелка», который сигнализирует о блокировке горелки.  На пульте предусмотрена кнопка «Тест» для проверки исправности   световых  индикаторов.

Контролируемые пультом управления параметры:

- поток теплоносителя через котел,

- давление теплоносителя  (нижний предел),

- давление теплоносителя  (верхний предел),

- температура теплоносителя  предельная,

- температура теплоносителя  заданная (1 и 2 ступени),

- блокировка горелки.

Рис. 13 Принципиальная электрическая схема пульта управления с электронными регуляторами.

Для котлов малой мощности ( до 1000 кВт включительно), применяется упрощенная схема регулирования, в пульте управления, вместо электронных регуляторов температуры, установлены манометрические термостаты, размыкающие электрические контакты, при достижении заданной температуры.

Рис. 14 Принципиальная электрическая схема пульта управления с термостатами

А) Для газовых горелок NG

Б)  Для газо-дизельных горелок НР