ОГУ «Управление государственной экспертизы по Смоленской  области» выдаёт отрицательное заключение на проект газопровода по причине того, что в техническом отчёте о инженерно-геологических изысканиях указана максимальная глубина промерзания почвы в соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», где рекомендован  «Справочник по климату СССР» выпуск 8, часть II – Л., Гидрометеоиздат, 1964.

ОГУ требует указать глубину сезонного промерзания грунтов  в соответствии с п.п.2.26,2.27 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

По п.2.26. Где взять данные для расчёта, если наблюдательная сеть Росгидромета производит постоянные наблюдения на стационарных пунктах:

- температуры почвы на глубинах с использованием вытяжных почвенных термометров,

- глубины промерзания почвы с использованием мерзлотомеров,

Главным условием наблюдений является сохранение естественной среды, т.е. при наличии естественного снежного покрова, что противоречит п.2.26.

Таким образом, оснований для производства расчёта с использованием данных  Росгидромета не имеется.

По п.2.27. Формула представляет собой теплотехнический расчёт.

СНиП 2.01.02-82 «Строительные климатология и геофизика» отменён.

Применение  результатов наблюдений «гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства» регулируется СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СП 11-103-97, где данный расчёт не допускается.

К тому же как определить «аналогичные условия с районом строительства»?

Начальник метеостанции имеет право выдавать режимные данные? СП 11-103-97 дозволяет обращаться за данными в управление гидрометслужбы.

По многолетним данным наблюдательной сети максимальное промерзание почвы отмечается в феврале. Однако, в марте и апреле среднемесячные температуры воздуха отрицательны. Получается, что в природной среде промерзания закончилось, а по формуле продолжается.

Тогда появляется несоответствие данных отчёта п.4 ст.47 «Градостроительный Кодекс Российской Федерации», где теплотехнические расчёты, представляющие собой «нормативную глубину сезонного промерзания грунта» не представляются в результатах инженерно-геологических изысканий.