Характеристика объекта газопотребления.

Газопотребляющим оборудованием являются:

- водонагреватель NHRE 90 фирмы «Ariston» - 4ед. (мощность нагрева – 84,1кВт, расход газа не ед. – 9,4нм3/ч);

- линия покраски (общий часовой расход газа 328,6 нм3/час) в составе: термическая печь участка грунтовки с горелками RS-50/М - 3ед., термическая печь участка окраски с горелками RS-50/М - 2ед., RS28/М - 2ед., печь сжигания сольвента с горелкой RS-100/М - 1ед. с общим годовым объёмом 3,683 тыс.тут.

Местонахождение объекта: Тульская область, Киреевский район, п. Болохово, ул. Мира, 32

Расход газа:

Qmax = 366,2 нм3/ч;

Qmin = 9,4 нм3/ч.

Избыточное давление газа перед счётчиком: 0,2МПа.

Требуемая пропускная способность счетчика определяется по формуле

где

Vн – объем газа при нормальных условиях;

Рн – давление газа при нормальных условиях, 0,1033 МПа;

Тн – термодинамическая температура газа при нормальных условиях, 273К;

К – коэффициент сжимаемости газа, 0,98;

Р – давление газа при рабочих условиях, Р = 0,2+0,1033=0,3033 МПа;

Т – термодинамическая температура газа при рабочих условиях, Тmax=293K, Tmin=278K.

Требуемая максимальная и минимальная пропускная способность счетчика:

Следовательно, пропускная способность измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6 с диапазоном рабочих расходов 1:160 (2,5:400) на базе счетчика RVG G250 удовлетворяет рабочим условиям.

Потери давления на счётчике RVG G250 при рабочих условиях рассчитываются по формуле

- потери давления в рабочем состоянии (рв, Qв), мбар;

- потери давления при Qmax (при 1 бар, 6 мбар);

- нормальная плотность газа, 0,73 кг/м3;

рв – рабочее давление, 3,033 бар (абс.);

Qв – расход в рабочем состоянии, 131,2 м3/ч;

Qmax – максимальный расход счётчика, 400 м3/ч.

Потери давления на счётчике RVG G250 при рабочих условиях

Счетчик RVG G250 Ду 100 учитывает расход газа с заявленной точностью в диапазоне от Qmin=3,2 м3/ч до Qmах=131,2 м3/ч с точностью до 1% при соотношении 1:160.