СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ

ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО, НАЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА,

ГАЗОВОГО ВВОДА

( Ненужное зачеркнуть)

Построен ________ООО «ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ»     _________________________

(Наименование строительно-монтажной организации

Газификация с.ххххххххххххххххххххххххххххххх области

ОАО «хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»_  №0000

по проекту , разработанному и номер проекта)

по адресу: с.хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх области

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

- Характеристика газопровода (газового ввода)

| № пп | Протяженность газопровода | Диаметр и толщина стенок мм | рабочее давление в кгс/см2 | тип изоляции | Запорные устройства | конденсатосборники | Компенсаторы | Контрольные трубки | Изолирующие фланцы | Контрольные пункты | Полевые контрольные столбики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | задвижки | краны | гидрозатворы |  | П-образные | Линзовые |  |  |  |  |
| 1 | L=6 п. м. | 63х5.8 | 6 | п/эт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L=3.5 п. м. | 57х3.5 | 6 | в/ус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L=2 п. м. | 57х3.5 | 6 | окр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L=92 п. м. | 63х5.8 | 3 | в/ус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | L=6п. м. | 57х3.5 | 3 | в/ус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | L=4 п. м. | 57х3.5 | 3 | окр |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 | L=27п. м. | 110х10 | 0.05 | п/эт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | L=2840 п. м. | 110х6.3 | 0.05 | п/эт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | L=3007 п. м. | 63х5.8 | 0.05 | п/эт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | L=6.5 п. м. | 108х4 | 0.05 | в/ус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | L=6 п. м. | 108х4 | 0.05 | окр |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: 6000 п. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футляры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L=32.5 м | 160х9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L=19 м | 273х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L=20.5 п. м. | 110х6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого: 72 п. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРПШ№1- УГРШ-50-2Н с РДП-50Н |
|  | ГРПШ№2- ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 |

2.Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копий) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования

- Паспорт № 37465 п/эт труба 110х10 мм

- Паспорт № 35249 п/эт труба 110х6.3 мм

- Паспорт № 36451 п/эт труба 63х5.8 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  муфта Д =110 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  муфта редукционная Д 110х63 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  муфта Д =63 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  заглушка Д =63 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  седелка 110х63 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  тройник 110х110 мм

- Сертификат качества DIN 50.049-3.1.B  тройник 63х63 мм

- Паспорт № на ленту сигнальную ЛСГ- 200

- Паспорт № 109474/1 труба стальная 57х3.5 мм

- Паспорт № 104470/1 труба стальная 108х3.5 мм

- Паспорт № 2345 Отвод 900 57х3.5

- Сертификат качества №21/2 Переход 100/50 , 80/50

3.Данные о сварке стыков

| Фамилия, имя ,отчества сварщика | Вид сварки | Номер (клеймо) сварщика | Сварено стыков | Дата проведения сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр труб, мм | Число, шт |  |
| Лобанов А.М. | ЗН | 28 | 110 | 23 | 2010г. |
|  |  |  | 63 | 33 |  |
|  |  |  | Тройник 100х100мм | 5 |  |
|  |  |  | Тройник 63х63мм | 2 |  |
|  |  |  | Седелка 110х63мм | 4 |  |
| Тихонов В.А. | РД | 41 | 100 | 10 | 2010г. |
|  |  |  | 80 | 1 |  |
|  |  |  | 50 | 15 |  |

Распечатка процесса сварки полиэтиленовых труб, выдаваемая сварочным оборудованием прилагается

Мастер  ____________________________ Иванов И.И.

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

4.Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройство футляров, колодцев, коверов

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту.

Производитель работ     мастер___________________ Иванов И.И.

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

Представитель

эксплуатационной организации     ________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

5.Проверка качества защитного покрытия газопровода (газового ввода).

  - Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие стальных труб и сварных стыков:  на отсутствие механических повреждений и трещин – внешним осмотром; толщина – замером по ГОСТ 9.602_______мм;

адгезия к стили – по ГОСТ 9.602; сплошность – дефектоскопом.

  - Защитное покрытие стыков, изолированных в траншее, проверено внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин, по         ГОСТ 9.602 (толщина, адгезия к стали,сплошность).

  - Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи «___» ________20___г.

Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнить проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения.

При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены.

Начальник лаборатории     ________________________________________

(, подпись, фамилия, инициалы.)

Представитель

эксплуатационной организации     ________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1 . «    »                           2010г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность давлением 7.5 кг/см 2 в течение 24   ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением в течение   6  ч  для выравнивания температуры воздуха на газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ   2405-80

класс    0,15

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | Падение давления, кПа (мм рт.ст.) |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Число | Часы | Манометрическое | Барометрическое | Допускаемое | Фактически |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |
|  |  | 9.00 | 5700 |  | 760 |  |  |  |
|  |  | 9.00 |  | 5700 |  | 760 |  |  |

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены.

«    »                           2010 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ___0.75____МПа с выдержкой в течение__1__ч,

Последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ     мастер___________________ Иванов И.И

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

Представитель газового хозяйства ___________________________________________

(должность, подпись,фамилия, инициалы.)

6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1 . «    »                    2010г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность давлением 6 кг/см 2 в течение 24   ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением в течение   6  ч  для выравнивания температуры воздуха на газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ   2405-80

класс    0,15

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | Падение давления, кПа (мм рт.ст.) |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Число | Часы | Манометрическое | Барометрическое | Допускаемое | Фактически |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |
| Ноября |  | 10.00 | 4560 |  | 760 |  |  |  |
| Ноября |  | 10.00 |  | 4560 |  | 760 |  |  |

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены.

«    »                    2010 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ___0.45____МПа с выдержкой в течение__1__ч,

Последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ     мастер___________________ Иванов И.И.

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

Представитель газового хозяйства ___________________________________________

(должность, подпись,фамилия, инициалы.)

6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1 . «    »                        2010г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность давлением 3 кг/см 2 в течение 24   ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением в течение   6  ч  для выравнивания температуры воздуха на газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ   2405-80

класс    0,15

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода

| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | Падение давления, кПа (мм рт.ст.) |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Число | Часы | Манометрическое | Барометрическое | Допускаемое | Фактически |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |
|  |  | 11.00 | 2280 |  | 760 |  |  |  |
|  |  | 11.00 |  | 2280 |  | 760 |  |  |

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены.

«    »                    2010 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ___0.3____МПа с выдержкой в течение__1__ч,

Последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ     мастер___________________ Иванов И.И.

(должность, подпись, фамилия, инициалы.)

Представитель газового хозяйства ___________________________________________

(должность, подпись,фамилия, инициалы.)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

ОАО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»                                        (наименование проектной организации, дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи

№   0000

строительство начато «     »    май       20        г.

строительство закончено «     »  август   20           г.

Главный инженер

строительно-монтажной организации  __________________________Петров И.С

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

эксплуатационной организации     главный инженер                              Сидоров И.К.

(должность, подпись, и., о., ф.)