Узел учета расхода газа располагается в одном шкафу с проектируемым ГРПШ, который устанавливается у стены здания ……………..

Газопотребляющее оборудование - 3 котла BIASI B40/9 мощностью 155,6 кВт каждый.

Максимальный расход газа на …………… составляет 55 нм3/ч, минимальный – 5,5  нм3/ч.

Расчетное давление газа в месте установки счетчика составляет 0,1 МПа.

1.3.   Основные проектные решения.

Настоящим проектом предусматривается подключение электронного корректора СПГ-741.1 к ротационному газовому счетчику RVG G25 с диапазоном расхода 1:50, устанавливаемому в проектируемом ГРПШ.

Пропускная способность счетчика при среднефактическом давлении газа Рвх=0,1 МПа составит: максимальная - 80 нм³/час, минимальная — 2 нм³/час.

Пропускная способность счетчика при максимальном расчетном давлении Рвх=0,3 МПа составит: максимальная - 160 нм³/час, минимальная — 4 нм³/час.

Таким образом рабочий диапазон счетчика RVG G25 (1:50) с максимальной пропускной способностью 40 нм³/час и минимальной 0,8 нм³/час, удовлетворяет рабочим расходам газа.

Перед счетчиком устанавливается газовый фильтр (см. функциональную схему ГСГО-50/25-СГ).

……………………………………………………..