Проведение теста герметичности происходит поэтапно: Проверка герметичности ПЗК-1: Y0 - закрывается, клапана Y1 и Y2 - закрыты, производится контроль изменения давления датчиком давления или реле давления за интервал времени Т1. (интервал Т1 устанавливается в зависимости от контролируемого объема уставкой "Интервал" от 10 до 990 сек.). При превышении заданного порога изменения давления более 10%, срабатывает сигнал неисправности "ПЗК-1", если изменения давления не происходит, идет переход на вторую фазу - проверка ПЗК-2. Открывается клапан Y1 на 4 сек., затем закрывается. Все три клапан закрыты. Происходит контроль давления между клапанами Y1 и Y2 (датчиком или реле давления), при понижении давления более чем на 10% за интервал Т2 - выдается сигнал "Блокировка", открывается Y0, загорается индикатор "ПЗК-2", в случае успешного завершения теста выдается сигнал "Норма", выдается задержка 10с и если розжиг горелки не произведен открывается Y0 (клапан безопасно-сти). Преимущество применения схемы с аналоговым датчиком давления в том, что проиходит запоми-нание исходного давления и от него исчисляется точка срабатывания. Поскольку проверка гере-метичности проводится сетевым газом подверженного колебаниям давления, при работе с реле давления необходима его подстройка, при работе с датчиком настройка срабатывания происходит автоматически.