3.1 Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов - потребителей газа.

3.2 Годовые расходы газа для жилых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения следует определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 2.

Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 2, следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом коэффициента полезного действия (далее - КПД) топливоиспользующего оборудования при переходе на газовое топливо.

3.3 При составлении проектов генеральных планов населенных пунктов допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

- при отсутствии горячего водоснабжения - 125 (165 в сельской местности).

Если теплота сгорания применяемого газа отличается от приведенной, укрупненные показатели следует умножить на коэффициент

где QН  - теплота сгорания применяемого газа, МДж/м

Таблица 2

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж |
| --- | --- | --- |
| 1 Жилые здания |  |  |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | На 1 человека в год | 2800 |
| СУГ | То же | 2540 |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | - “ - | 8000 |
| СУГ | - “ - | 7300 |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | - “ - | 4600 |
| СУГ | - “ - | 4240 |
| 2 Общественные здания |  |  |
| 2.1 Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Фабрики-прачечные: |  |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных | На 1 т. сухого белья | 8800 |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | То же | 12600 |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | - “ - | 18800 |
| Дезкамеры: |  |  |
| на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах | - “ - | 2240 |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | - “ - | 1260 |
| Бани: |  |  |
| мытье без ванн | На 1 помывку | 40 |
| мытье в ваннах | То же | 50 |
| 2.2 Предприятия общественного питания |  |  |
| Столовые, рестораны, кафе: на приготовление обедов (не зависимо от пропускной способности предприятия) | На 1 обед | 4,2 |
| На приготовление завтраков или ужинов | На 1 завтрак или ужин | 2,1 |
| 2.3 Учреждения здравоохранения |  |  |
| Больницы, родильные дома: на приготовление пищи | На 1 койку в год | 3200 |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | Тоже | 9200 |
| 3 Промышленные здания |  |  |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: на выпечку хлеба формового | На 1 т изделий | 2500 |
| на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы | Тоже | 5450 |
| на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.) | - “ - | 7750 |
| Примечание 1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях. Примечание 2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж в год на одного учащегося. Примечание 3. Нормы расхода теплоты не учитывают расход теплоты на отопление. |  |  |

3.4 Годовые расходы теплоты на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома, приведенного в таблице 2.

3.5 Годовые расходы теплоты на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД топливоиспользующего оборудования при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

3.6 Годовые расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

| Назначение расходуемого газа | Единица измерения | Нормы расхода теплоты на нужды животных, МДж |
| --- | --- | --- |
| Приготовление кормов для животных с | 1 лошадь | 1700 |
| учетом запаривания грубых кормов и | 1 корова | 8400 |
| корне-, клубнеплодов | 1 свинья | 4200 |
| Подогрев воды для питья и санитарных целей | одно животное | 420 |

3.7 Системы газоснабжения городов, поселков и сел должны рассчитываться на максимальный расчетный часовой расход газа.

3.8 Максимальный расчетный часовой расход газа Qhd, м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода газа по формуле:

Qhd = Khmax Qy,	(2)

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному расчетному часовому расходу газа);

Qy   - годовой расход газа, м3/год.

Коэффициент часового максимума расхода газа следует принимать дифференцирование по каждому району газоснабжения, сети которого представляют самостоятельную систему, гидравлически не связанную с системами газопроводов того же давления других районов.

Значения коэффициентов часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды в зависимости от численности населения, снабжаемого газом, приведены в таблице 4, а для бань, прачечных, предприятий общественного питания и предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий - в таблице 5.

3.9 Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности и предприятий бытового обслуживания производственного характера (за исключением предприятий, приведенных в таблице 5) следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД оборудования при переходе на газовое топливо) или по формуле (3) исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отраслям промышленности, приведенных в приложении Г.

Таблица 4

| Число жителей, снабжаемых газом, тыс. | Коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления), Khmax |
| --- | --- |
| 1 | 1/1800 |
| 2 | 1/2000 |
| 3 | 1/2050 |
| 5 | 1/2100 |
| 10 | 1/2200 |
| 20 | 1/2300 |
| 30 | 1/2400 |
| 40 | 1/2500 |
| 50 | 1/2600 |
| 100 | 1/2800 |
| 300 | 1/3000 |
| 500 | 1/3300 |
| 750 | 1/3500 |
| 1000 | 1/3700 |
| 2000 и более | 1/4700 |
| Примечание. Для обособленных жилых районов, отдельных улиц, групп жилых домов при числе жителей до 0,5 тысяч человек расчетный часовой расход газа следует определять по сумме номинальных расходов газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия (приложение Д) по формуле (3). |  |

Таблица 5

| Предприятия | Коэффициент часового максимума расхода газа, Khmax |
| --- | --- |
| Бани Прачечные Столовые, рестораны, кафе и т.п. Хлебозаводы, хлебокомбинаты и пекарни | 1/2700 1/2900 1/2000 1/6000 |
| Примечание. Для бань и прачечных коэффициенты часового максимума расхода газа приведены с учетом расхода газа на нужды отопления и вентиляции. |  |

3.10 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетные часовые расходы газа Qhd, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициентов одновременности их действия по формуле:

Qdh=i=1mKsimqnomni, (3)

где i=1m - сумма произведений величин Кsim qnom и ni от i до m;

Кsim  - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по приложению Д;

qnom  - поминальний расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

ni     - число однотипных приборов или групп приборов, шт.;

m     - число типов приборов или групп приборов, шт.

3.11 Расчетные годовые и часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

3.12 Гидравлические режимы работы распределительных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений должны приниматься из условий создания при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы ГРП, ГРПБ, ШРП, КДРД, а также работы горелок газоиспользующего оборудования в допустимых диапазонах давления газа.

3.13 Расчетные внутренние диаметры газопроводов необходимо определить гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного и надежного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Гидравлический расчет газопроводов выполняют согласно рекомендациям, приведенным в приложении Е.

3.14 Гидравлический расчет газопроводов для одноступенчатых систем газоснабжения среднего давления до 0,3 МПа с применением КДРД, выполняется аналогично гидравлическому расчету газопроводов низкого давления из расчета обеспечения, в часы максимального газопотребления, в самых отдаленных точках системы от ГРП давления газа не менее 0,05 МПа.

При наличии сосредоточенных потребителей необходимо учитывать требования 3.12.