## Лист1
Дюймы | Dn=Dy=Ду | Dнар. | Длина труб | Площадь труб, м2 | Необходима гильза | Расход грунтовки ГФ-021, кг/м2 | 200 | Dy | Диаметр в дюймах, в т.ч. диаметр резьбы G" | Наружный диаметр трубы D, мм |  |  |  | Расход воды м3/ч | Расход воды л/с | Диаметр внутр, мм | Скорость | Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения: допускается скорость до 10 м/с
1/4 | 8 | 13.5 |  | 0 | 3/4 | Расход краски ПФ-115, кг/м2 | 250 |  |  | ВГП | ЭС, БШ | Толщина стенки | Полимерная | 89 | 24.7222 | 100 | 3.1476 | Насосные станции пожаротушения: во всасывающих и напорных трубопроводах скорость обычно ограничивают в пределах 1,0–2,5 м/с
3/8 | 10 | 17 |  | 0 | 1 |  |  | 10 | 3/8" | 17 | 16 |  | 16 | 50 | 13.8889 | 150 | 0.78593
1/2 | 15 | 21.3 |  | 0 | 1.25 | Запас, % | 25 | 15 | 1/2" | 21.3 | 20 |  | 20 | 60 | 16.6667 | 110 | 1.7537
3/4 | 20 | 26.8 |  | 0 | 1.25 |  |  | 20 | 3/4" | 26.8 | 26 |  | 25 | 70 | 19.4444 | 110 | 2.046
1 | 25 | 33.5 | 48 | 5.0517 | 1.5 |  |  | 25 | 1" | 33.5 | 32 | 3 | 32 | 80 | 22.2222 | 110 | 2.3383
1.25 | 32 | 42.3 | 30 | 3.9867 | 2 |  |  | 32 | 1 1/4" | 42.3 | 42 | 4 | 40 | 90 | 25 | 110 | 2.6306
1.5 | 40 | 48 |  | 0 | 2.5 |  |  | 40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 4 | 50
2 | 50 | 60 |  | 0 | 3 |  |  | 50 | 2" | 60 | 57 | 4 | 63
2.5 | 65 | 75.5 |  | 0 | 3.5 |  |  | 65 | 2 1/2" | 75.5 | 76 | 4 | 75 | Расход воды м3/ч | Расход воды л/с | Диаметр внутр, мм | Скорость
3 | 80 | 88.5 |  | 0 | 4 |  |  | 80 | 3" | 88.5 | 89 | 5 | 90 | 70.2 | 19.5 | 100 | 2.4827
3.5 | 90 | 101.3 |  | 0 | 5 |  |  | 90 | 3 1/2" | - | - | - | 110 | 50 | 44 | 150 | 2.4898
4 | 100 | 114 |  | 0 | 6 |  |  | 100 | 4" | 114 | 108 | 5 | 125 | 60 | 28 | 120 | 2.4757
5 | 125 | 140 |  | 0 |  |  |  | 125 | 5" | 140 | 133 | 5 | 140 | 70 | 23 | 110 | 2.4201
6 | 150 | 165 |  | 0 |  |  |  | 150 | 6" | 165 | 159 | 5 | 160 | 80 | 24 | 110 | 2.5254
6 1/2" | 160 | 180 |  | 0 |  |  |  | 160 | 6 1/2" | - | 180 | 5 | 180 | 90 | 25 | 110 | 2.6306
| 200 | 219 |  | 0 |  |  |  | 200 | 8" | - | 219 | 6 | 225
| 250 | 273 |  | 0 |  |  |  | 225 | 9" | - | - | - | 250
| 300 | 325 |  | 0 |  |  |  | 250 | 10" | - | 273 | 7 | 280
| 350 | 377 |  | 0 |  |  |  | 300 | 12" | - | 325 | 7 | 315
| 400 | 426 |  | 0 |  |  |  | 400 | 16" | - | 426 | 7 | 400
| 500 | 530 |  | 0 |  |  |  | 500 | 20" | - | 530 | 8 | 500
[8 empty] | 600 | 24" | - | 630 | 8 | 630
[8 empty] | 800 | 32" | - | 820 | 9 | 800
[8 empty] | 1000 | 40" | - | 1020 | 10 | 1000
[8 empty] | 1200 | 48" | - | 1220 | 12 | 1200
Необходимо грунтовки ГФ-021 для 1 слоя |  |  |  | 2.2596 |  |  |  | Таблица соответствия Ду, DN, резьб и диаметров стальных и полимерных труб
Необходимо краски ПФ-115 для 2 слоёв |  |  |  | 5.649